## Armaturenliste
KKS no. KKS numer | Description Opis | Description Opis | P&I Diagram no. P&ID numer schematu | Medium Medium | Medium Medium | Nominal diameter Średnica nominal. | Pressure range Ćiśnienie nominal. | Design pressure Ćiśnienie obliczeniowe | Design temperature Temperatura obliczeniowa | Operating presure Ćiśnienie robocze | Operating presure Ćiśnienie robocze | Operating temperature Temperatura robocza | Material Materiał | Manufacturer Producent | Manufacturer type Model producenta | Kind of actuator Rodzaj napędu | Remarks Uwagi | Rev. Rew. |  |  |  | Antrieb | Ventilart | Anschlussart | Material Rohrleitung | Bemerkung | Spülring | Hook Up | Position before Start-up | Plant | System | System No | Aggregate Typ | Aggregate No
[6 empty] | [DN] | [PN] | [barü] | [°C] | [barü] | [bara] | [°C]
10ETG11AA051 | shut-off valve residue after screw conveyor | zawór odcinający pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 300 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Shut Valve DKA30C01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10ETG11AA051 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 11 | AA | 051
10ETG12AA051 | shut-off valve residue after screw conveyor | zawór odcinający pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 300 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Shut Valve DKA30C01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10ETG12AA051 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 12 | AA | 051
10ETG13AA251 | gate valve before recirculate reservoir | zasuwa przed zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x400 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH040B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10ETG13AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 13 | AA | 251
10ETG13AA252 | gate valve after recirculate reservoir | zasuwa za zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | 250 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH025B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10ETG13AA252 | o.k. | 502 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | ETG | 13 | AA | 252
10ETG14AA251 | gate valve after screw feeder 1 before residue vessel | zasuwa za podajnikiem ślimakowym 1 przed zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x400 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH040B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10ETG14AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | ETG | 14 | AA | 251
10ETG20AA051 | shut-off flap after residue vessel | klapa odcinająca za zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | Ø250 |  | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-10-23 | 10ETG20AA051 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 20 | AA | 051
10ETG20AA052 | gate valve after residue vessel | zasuwa za zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | Ø250 |  | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Pivoting Shutter SSP-250-3 | Napęd pneu. |  | 2014-10-23 | 10ETG20AA052 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 20 | AA | 052
10ETG20AA053 | shut-off valve exhaust air conveying vessel | zawór odcinający zbiornika transportowego powietrza odlotowego | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 | [7 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-16 | 10ETG20AA053 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 20 | AA | 053
10ETG20AA055 | shut-off valve residue before silo 1 | zawór odcinający pozostałości przed silosem 1 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | 125 |  | 6 | 150 | 2 | 3 | 135 |  | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-10-23 | 10ETG20AA055 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 20 | AA | 055
10ETG20AA056 | shut-off valve residue before silo 2 | zawór odcinający pozostałości przed silosem 2 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | 125 |  | 6 | 150 | 2 | 3 | 135 |  | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-10-23 | 10ETG20AA056 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | ETG | 20 | AA | 056
10ETG20AA191 | safety valve conveying vessel | zawór bezpieczeństwa zbiornika transportowego | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Herose (dostaw. Solids system-technik) | Safety Valve Typ 06380.1200.0300 | - |  | 2013-10-31 | 10ETG20AA191 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | ETG | 20 | AA | 191
10ETG20AA251 | gate valve after residue vessel | zasuwa za zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | Ø250 |  | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH025B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10ETG20AA251 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | ETG | 20 | AA | 251
10GHA10AA051 | shut-off flap water feed to process water tank | klapa odcinajaca zasilania wodą zbiornika wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Water | Woda | 50 | 10 | 9 | 40 | 8 | 9 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4588 | Interapp | Desponia D30050.23-2AR.4A.4S0.E | Napęd pneu. |  | 2015-04-21 | 10GHA10AA051 | o.k. | 509 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 10 | AA | 051
10GHA20AA401 | drain flap process water tank | klapa odwodnień zbiornika wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 1 | 50 | 0,5 | 1,5 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA20AA401 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 20 | AA | 401
10GHA20CL001-AA1 | level indicator process water tank | wskaźnik poziomu w zbiorniku wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 80 | 10 | 1 | 50 | 0,5 | 1,5 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC |  |  | 2015-02-18 | 10GHA20CL001-AA1 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | ja | LI08 | N.A. | 10 | GHA | 20 | CL | 001
10GHA21AA201 | non-return flap after process water pump 1 | klapa zwrotna za pompą 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP / Stainless steel | Interapp | VRKM06322 | - |  | 2015-02-18 | 10GHA21AA201 | o.k. | 509 | - | Rückschlagklappe | Zwischenflansch | PP-H |  | - | - | N.A. | 10 | GHA | 21 | AA | 201
10GHA21AA251 | shut-off flap before process water pump 1 | klapa odcinająca przed pompą 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 100 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30100.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA21AA251 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 21 | AA | 251
10GHA21AA252 | shut-off flap after process water pump 1 | klapa odcinająca za pompą 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA21AA252 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 21 | AA | 252
10GHA21AA401 | drain valve before process water pump 1 | zawór spustowy przed pompą 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA21AA401 | o.k. | 509 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 21 | AA | 401
10GHA21CP001-AA1 | pressure indicator suction side process water pump 1 | wskaźnik ciśnienia po stronie ssawnej pompy 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 80 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC |  |  | 2015-02-18 | 10GHA21CP001-AA1 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | GHA | 21 | CP | 001
10GHA21CP501-AA1 | pressure after process water pump 1 | ciśnienie za pompą 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 |  |  | 2015-02-18 | 10GHA21CP501-AA1 | o.k. | 509 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | nein | PL19 | N.A. | 10 | GHA | 21 | CP | 501
10GHA22AA201 | non-return flap after process water pump 2 | klapa zwrotna za pompą 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP / Stainless steel | Interapp | VRKM06322 | - |  | 2015-02-18 | 10GHA22AA201 | o.k. | 509 | - | Rückschlagklappe | Zwischenflansch | PP-H |  | - | - | N.A. | 10 | GHA | 22 | AA | 201
10GHA22AA251 | shut-off flap before process water pump 2 | klapa odcinająca przed pompą 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 100 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30100.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA22AA251 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 22 | AA | 251
10GHA22AA252 | shut-off flap after process water pump 2 | klapa odcinająca za pompą 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA22AA252 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 22 | AA | 252
10GHA22AA401 | drain valve before process water pump 2 | zawór spustowy przed pompą 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA22AA401 | o.k. | 509 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 22 | AA | 401
10GHA22CP001-AA1 | pressure indicator suction side process water pump 2 | wskaźnik ciśnienia po stronie ssawnej pompy 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 80 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC |  |  | 2015-02-18 | 10GHA22CP001-AA1 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | GHA | 22 | CP | 001
10GHA22CP501-AA1 | pressure after process water pump 2 | ciśnienie za pompą 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 |  |  | 2015-02-18 | 10GHA22CP501-AA1 | o.k. | 509 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | nein | PL19 | N.A. | 10 | GHA | 22 | CP | 501
10GHA23AA251 | shut-off flap process water before process water tank | klapa odcinająca wody procesowej przed zbiornikiem wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA23AA251 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 23 | AA | 251
10GHA23AA701 | pressure relief valve process water before process water tank | zawór nadmiarowy ciśnienia wody procesowej przed zbiornikiem wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP/EPDM/PTFE | Interapp | DHV712R-DN50-PN10-PP/EPDM/PTFE-FLANSCH | - |  | 2015-02-18 | 10GHA23AA701 | o.k. | 509 | Hand | Druckhalteventil | Flansch | PP-H | Auslegung gem. SINETZ Berechnung | - | - | N.A. | 10 | GHA | 23 | AA | 701
10GHA23CP001-AA1 | pressure indicator pressure side process water pumps | wskaźnik ciśnienia po stronie ssawnej pomp wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 80 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC |  |  | 2015-02-18 | 10GHA23CP001-AA1 | o.k. | 509 | Hand | Klappe | Anflansch | PP-H |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | GHA | 23 | CP | 001
10GHA25CP101-AA1 | pressure switch process water | presostat wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 |  |  | 2015-02-18 | 10GHA25CP101-AA1 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | nein | PS13 | N.A. | 10 | GHA | 25 | CP | 101
10GHA26AA051 | shut-off valve process water before atomizer | zawór odcinający wody procesowej przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd pneu. |  | 2015-02-18 | 10GHA26AA051 | o.k. | 501 | pneumatisch | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 26 | AA | 051
10GHA26AA151 | control valve process water before atomizer | zawór regulacyjny wody procesowej przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | EN-JS 1049 / EPDM | ARI | ARI 23.470 | Napęd pneu. |  | 2015-02-18 | 10GHA26AA151 | o.k. | 501 | pneumatisch | Regelventil | Flansch | PP-H | Gemäß Regelventil-Datenblatt | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 26 | AA | 151
10GHA26AA251 | shut-off valve process water before atomizer | zawór odcinający wody procesowej przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA26AA251 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 26 | AA | 251
10GHA27AA051 | shut-off valve wheel protection water | zawór odcinający pierścieniowego rurociągu wody na cele p.poż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd pneu. |  | 2015-02-18 | 10GHA27AA051 | o.k. | 501 | pneumatisch | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 27 | AA | 051
10GHA27AA251 | shut-off valve wheel protection water | zawór odcinający pierścieniowego rurociągu wody na cele p.poż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA27AA251 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 27 | AA | 251
10GHA27AA252 | shut-off valve before filter wheel protection water | zawór odcinający przed filtrem pierścieniowego rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA27AA252 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 27 | AA | 252
10GHA27AA253 | shut-off valve after filter wheel protection water | zawór odcinający za filtrem pierścieniowego rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA27AA253 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 27 | AA | 253
10GHA27AA254 | filter bypass valve wheel protection water | zawór obejściowy filtra na pierścieniowym rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA27AA254 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 27 | AA | 254
10GHA27AA255 | control valve wheel protection water | zawór regulacyjny pierścieniowego rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VMDM.032.P | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA27AA255 | o.k. | 501 | Hand | Membranventil | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 27 | AA | 255
10GHA27AA701 | pressure reducing valve wheel protection water | zawór redukcyjny pierścieniowego rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP/EPDM/PTFE | Interapp | DMV755-DN25-PN10-PP/EPDM/PTFE-FLANSCH | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA27AA701 | o.k. | 501 | Hand | Druckreduzierventil | Flansch | PP-H |  | - | - | N.A. | 10 | GHA | 27 | AA | 701
10GHA28AA051 | flush valve lime pipe | zawór przepłukiwania rurociągu wody wapiennej | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd pneu. |  | 2015-02-18 | 10GHA28AA051 | o.k. | 501 | pneumatisch | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H | Medium Rückseite: Kalkmilch | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 28 | AA | 051
10GHA28AA201 | non-return valve flush water lime pipe | zawór zwrotny wody do przepłukiwania rurociągu mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | FIP (dostaw. Interapp) | VRUOM03222 | - |  | 2015-02-18 | 10GHA28AA201 | o.k. | 501 | - | Rückschlagventil oder Rückschlagklappe | Flansch | PP-H | Medium Rückseite: Kalkmilch | - | - | N.A. | 10 | GHA | 28 | AA | 201
10GHA28AA251 | shut-off valve flush water lime pipe | zawór odcinający wody do przepłukiwania rurociągu mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA28AA251 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | OPEN | 10 | GHA | 28 | AA | 251
10GHA28AA501 | vent valve flush water lime pipe | zawór odpowietrzający wody do przepłukiwania rurociągu mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP | Interapp | VKDDM03202 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10GHA28AA501 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn | Stumpfschweißung | PP-H |  | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 28 | AA | 501
10GHA30AA251 | shut-off flap 'process water before lime station | klapa odcinająca wody procesowej przed stacją mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA30AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | GHA | 30 | AA | 251
10GHA30AA701 | pressure reducing valve 'process water before lime station | zawór redukcyjny ciśnienia wody procesowej przed stacją mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | Gun metal | Berluto (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Berluto RV502 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA30AA701 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | GHA | 30 | AA | 701
10GHA31AA051 | shut-off valve process water before lime slaking tank 1 | zawór odcinający wody procesowej przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10GHA31AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 31 | AA | 051
10GHA31AA251 | shut-off valve process water before lime slaking tank 1 | zawór odcinający wody procesowej przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | PP | Gemü (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Gemü-717 | Napęd ręczny (manual) | welded sleeve | 2015-11-25 | 10GHA31AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | GHA | 31 | AA | 251
10GHA31AA252 | control valve process water before lime slaking tank 1 | zawór regulacyjny wody procesowej przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | PP | Gemü (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Gemü-R690 | Napęd ręczny (manual) | welded sleeve | 2015-11-25 | 10GHA31AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | GHA | 31 | AA | 252
10GHA32AA051 | shut-off valve process water before lime slaking tank 2 | zawór odcinający wody procesowej przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10GHA32AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 32 | AA | 051
10GHA32AA251 | shut-off valve process water before lime slaking tank 2 | zawór odcinający wody procesowej przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | PP | Gemü (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Gemü-717 | Napęd ręczny (manual) | welded sleeve | 2015-11-25 | 10GHA32AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | GHA | 32 | AA | 251
10GHA32AA252 | control valve process water before lime slaking tank 2 | zawór regulacyjny wody procesowej przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | PP | Gemü (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Gemü-R690 | Napęd ręczny (manual) | welded sleeve | 2015-11-25 | 10GHA32AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | GHA | 32 | AA | 252
10GHA33AA051 | shut-off valve process water before lime milk reservoir | zawór odcinający wody procesowej przed zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10GHA33AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 33 | AA | 051
10GHA33AA251 | shut-off valve process water before lime milk reservoir | zawór odcinający wody procesowej przed zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | PP | Gemü (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Gemü-717 | Napęd ręczny (manual) | welded sleeve | 2015-11-25 | 10GHA33AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | GHA | 33 | AA | 251
10GHA33AA252 | control valve process water before lime milk reservoir | zawór regulacyjny wody procesowej przed zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | PP | Gemü (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Gemü-R690 | Napęd ręczny (manual) | welded sleeve | 2015-11-25 | 10GHA33AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | GHA | 33 | AA | 252
10GHA34AA051 | flush valve exhaust vapour piping | zawór spustowy płukania przewodów rurowych oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10GHA34AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 34 | AA | 051
10GHA34AA251 | shut-off before flush valve exhaust vapour piping | odcięcie przed zaworem przepłukiwania rurociągu oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA34AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | GHA | 34 | AA | 251
10GHA34AA252 | shut-off valve before float valve exhaust vapours filter | zawór odcinający przed zaworem pływakowym filtra oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 15 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | Brass | End (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | End-ZF3110 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA34AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | GHA | 34 | AA | 252
10GHA34AA253 | flush valve before float valve exhaust vapours filter | zawór przepłukiwania przed zaworem pływakowym filtra oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 15 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | Brass | End (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | End-ZF3110 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA34AA253 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 34 | AA | 253
10GHA34AA701 | float valve exhaust vapours filter | zawór pływakowy filtra oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | - | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | Brass | Berluto (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Berluto-SV26 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA34AA701 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | GHA | 34 | AA | 701
10GHA35AA251 | shut-off valve for flushing lime station | zawór odcinający do przepłukiwania stacji mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30065.23-2AR.4A.4C0.E | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-21 | 10GHA35AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 35 | AA | 251
10GHA35AA252 | flush valve lime milk reservoir | zawór przepłukiwania zbiornika mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA35AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - |  | 10 | GHA | 35 | AA | 252
10GHA36AA201 | non-return valve flushing lime milk pump 1 | zawór zwrotny wody przepłukiwania pompy 1 mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | VA | Ritag (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Ritag-SR3040 | - |  | 2015-11-25 | 10GHA36AA201 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | GHA | 36 | AA | 201
10GHA36AA202 | non-return valve flushing lime milk pump 2 | zawór zwrotny wody przepłukiwania pompy 2 mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | VA | Ritag (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Ritag-SR3040 | - |  | 2015-11-25 | 10GHA36AA202 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | GHA | 36 | AA | 202
10GHA36AA251 | flush valve lime milk pump 1 | zawór przepłukiwania pompy 1 mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA36AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 36 | AA | 251
10GHA36AA252 | flush valve lime milk pump 2 | zawór przepłukiwania pompy 2 mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 80 | 6 | 7 | 20 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GHA36AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GHA | 36 | AA | 252
10GKC01AA251 | shut-off valve water before safety shower | zawór odcinający wody przed natryskiem BHP | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Drinking Water | Woda Pitna | 25 | 16 | 9 | 40 | 8 | 9 | 20 | Stainless steel | Euregio safety (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Euregio safety - 2.515-AES | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GKC01AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GKC | 01 | AA | 251
10GKC01AA252 | shut-off valve water before safety shower | zawór odcinający wody przed natryskiem BHP | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Drinking Water | Woda Pitna | 25 | 16 | 9 | 40 | 8 | 9 | 20 | Stainless steel | Euregio safety (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Euregio safety - 2.515-AES | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10GKC01AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GKC | 01 | AA | 252
10GKC10AA051 | shut-off flap drinking water feed to process water tank | klapa odcinajaca zasilanie wodą pitną zbiornika wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Drinking Water | Woda Pitna | 50 | 10 | 9 | 40 | 8 | 9 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4588 | Interapp | Desponia D30050.23-2AR.4A.4S0.E | Napęd pneu. |  | 2015-04-21 | 10GKC10AA051 | o.k. | 509 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | GKC | 10 | AA | 051
10HCE10AA253 | shut-off valve compressed air before boiler rapping system | zawór odcinający sprężonego powietrza przed systemem strzepywaczy w kotle | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HCE10AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HCE | 10 | AA | 253
10HCE10AA254 | shut-off valve compressed air before boiler rapping system | zawór odcinający sprężonego powietrza przed systemem strzepywaczy w kotle | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HCE10AA254 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HCE | 10 | AA | 254
10HCE10AA701 | pressure reducing valve compressed air before boiler rapping system | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed systemem strzepywaczy w kotle | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HCE10AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HCE | 10 | AA | 701
10HDC60AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HDC60AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HDC | 60 | AA | 251
10HDC60AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HDC60AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HDC | 60 | AA | 701
10HDC80AA281 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HDC80AA281 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HDC | 80 | AA | 281
10HDC80AA282 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 40 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-11/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HDC80AA282 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HDC | 80 | AA | 282
10HDC80AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 40 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Aluminium | Stasto | Stasto 637.55C | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HDC80AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HDC | 80 | AA | 701
10HHX09AA253 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HHX09AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HHX | 09 | AA | 253
10HJF01AA001 | ball valve light fuel oil filling | zawór kulowy napelniania zbiornika lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 80 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | siłownik elektryczny FQX12 F07/SQ17COC 120Nm On/off, typ BERNARD CONTROLS FQX, w wersji ON-OFF |  | 2015-02-06 | 10HJF01AA001 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HJF | 01 | AA | 001
10HJF01AA251 | shut-off valve light fuel oil filling | zawór odcinający napełniania lekkim olejem opałowym | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 80 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF01AA251 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 01 | AA | 251
10HJF01AA252 | shut-off valve air circulation piping light fuel oil filling | zawór odcinający cyrkulacji powietrza w rurociągu napełniania lekkim olejem opałowym | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Air | Powietrze | 50 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF01AA252 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 01 | AA | 252
10HJF10AA251 | shut-off valve before light fuel oil pump 1+2 | zawór odcinający przed pompą lekkiego oleju opałowego 1+2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF10AA251 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HJF | 10 | AA | 251
10HJF10AA252 | shut-off 1 valve light fuel oil piping before oil burner 1 | zawór odcinający nr 1 na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA252 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 10 | AA | 252
10HJF10AA253 | shut-off 2 valve light fuel oil piping before oil burner 1 | zawór odcinający nr 2 na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA253 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 10 | AA | 253
10HJF10AA254 | shut-off valve light fuel oil piping after oil burner 1 | zawór odcinający na rurociągu lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA254 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 10 | AA | 254
10HJF10AA255 | shut-off 1 valve light fuel oil piping before oil burner 2 | zawór odcinający nr 1 na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA255 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 10 | AA | 255
10HJF10AA256 | shut-off 2 valve light fuel oil piping before oil burner 2 | zawór odcinający nr 2 na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA256 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 10 | AA | 256
10HJF10AA257 | shut-off valve light fuel oil piping after oil burner 2 | zawór odcinający na rurociągu lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA257 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 10 | AA | 257
10HJF10AA401 | drain valve 1 light fuel oil tank | zawór spustowy 1 zbiornika lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 100 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF10AA401 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 10 | AA | 401
10HJF10AA402 | drain valve 2 light fuel oil tank | zawór spustowy 2 zbiornika lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 100 | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF10AA402 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 10 | AA | 402
10HJF10AA501 | venting valve light fuel oil piping before oil burner 1 | zawór odpowietrzający na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki |  | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA501 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 10 | AA | 501
10HJF10AA502 | venting valve light fuel oil piping after oil burner 1 | zawór odpowietrzający na rurociągu lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki |  | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA502 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 10 | AA | 502
10HJF10AA503 | venting valve light fuel oil piping before oil burner 2 | zawór odpowietrzający na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki |  | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA503 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 10 | AA | 503
10HJF10AA504 | venting valve light fuel oil piping after oil burner 2 | zawór odpowietrzający na rurociągu lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki |  | 25 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF10AA504 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 10 | AA | 504
10HJF20AA201 | non-return valve pressure side light fuel oil pumps | zawór zwrotny po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | kadłub,pokrywa: 16Mo3 | Arma-Pol (dostaw. ForNature) | Zawór zwrotny typ 292 PN25 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF20AA201 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJF | 20 | AA | 201
10HJF20AA251 | shut-off valve pressure side light fuel oil pumps | zawór odcinający po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF20AA251 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HJF | 20 | AA | 251
10HJF20AA401 | drain valve pressure side light fuel oil pumps | zawór spustowy po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF20AA401 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 20 | AA | 401
10HJF21AA191 | safety valve pressure side light fuel oil pumps | zawór bezpieczeństwa po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 10 | 25 | 50 | 2 | 11 | 20 | mosiądz | Ponar-Silesia (dostaw. ForNature) | Zawór upustowy UDZB-10-12/15-2-X-G | - |  | 2015-02-06 | 10HJF21AA191 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJF | 21 | AA | 191
10HJF23AA251 | shut-off valve 1 bypass piping pressure side light fuel oil pumps | zawór odcinający 1 rurociągu obejściowego po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF23AA251 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HJF | 23 | AA | 251
10HJF23AA252 | shut-off valve 2 bypass piping pressure side light fuel oil pumps | zawór odcinający 2 rurociągu obejściowego po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF23AA252 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HJF | 23 | AA | 252
10HJF24AA101 | control valve bypass light fuel oil | zawór regulacyjny rurociągu obejścia lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 40 | 16 | 25 | 50 | 7 | 11 | 20 | żeliwo sferoidalne | Polna (dostaw. ForNature) | Zawór regulacyjny przelotowy jednogniazdowy typu Z PN16 | siłownik elektryczny AUMA SAR07.2-F10-LE-16-3ph |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA101 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJF | 24 | AA | 101
10HJF24AA191 | safety valve flow piping light fuel oil | zawór bezpieczeństwa w rurociągu zasilania lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 10 | 25 | 50 | 2 | 8 | 20 | mosiądz | Ponar-Silesia (dostaw. ForNature) | Zawór upustowy UDZB-10-12/15-2-X-G | - |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA191 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJF | 24 | AA | 191
10HJF24AA251 | shut-off valve 1 bypass light fuel oil | zawór odcinający 1 obejścia lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA251 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 24 | AA | 251
10HJF24AA252 | shut-off valve 2 bypass light fuel oil | zawór odcinający 2 obejścia lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA252 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 24 | AA | 252
10HJF24AA253 | shut-off valve before bypass valve light fuel oil | zawór odcinający przed zaworem obejściowym lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF24AA253 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 24 | AA | 253
10HJF24AA254 | shut-off valve after bypass valve light fuel oil | zawór odcinający za zaworem obejściowym lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF24AA254 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 24 | AA | 254
10HJF24AA255 | shut-off valve recirculation piping light fuel oil | zawór odcinający rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA255 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 24 | AA | 255
10HJF24AA256 | shut-off valve recirculation piping light fuel oil | zawór odcinający rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA256 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 24 | AA | 256
10HJF24AA257 | shut-off valve flow piping light fuel oil | zawór odcinający na rurociągu zasilania lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF24AA257 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 24 | AA | 257
10HJF24AA401 | drain valve flow piping light fuel oil | zawór spustowy w rurociągu zasilania lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA401 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 24 | AA | 401
10HJF24AA402 | drain valve recirculation piping light fuel oil | zawór spustowy rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA402 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 24 | AA | 402
10HJF24AA701 | pressure reducing valve flow piping light fuel oil | zawór redukcyjny ciśnienia w rurociągu zasilania lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 10 | 25 | 50 | 2 | 20 | 20 | mosiądz | SAFAG-DANFOSS (dostaw. ForNature) | Reduktor ciśnienia typ SAFAG typ B-G-E-1 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF24AA701 | o.k. | 513 | [7 empty] | N.A. | 10 | HJF | 24 | AA | 701
10HJF30AA201 | non-return valve recirculation piping light fuel oil | zawór zwrotny rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | kadłub,pokrywa: 16Mo3 | Arma-Pol (dostaw. ForNature) | Zawór zwrotny typ 292 PN25 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF30AA201 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJF | 30 | AA | 201
10HJF30AA251 | shut-off valve recirculation piping light fuel oil | zawór odcinający rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF30AA251 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HJF | 30 | AA | 251
10HJF30AA252 | bypass valve filter recirculation piping light fuel oil | zawór obejściowy filtra rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF30AA252 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HJF | 30 | AA | 252
10HJF30AA253 | shut-off valve before filter recirculation piping light fuel oil | zawór odcinający przed filtrem na rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF30AA253 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 30 | AA | 253
10HJF30AA254 | shut-off valve after filter recirculation piping light fuel oil | zawór odcinający za filtrem na rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF30AA254 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 30 | AA | 254
10HJF30AA255 | shut-off valve recirculation piping light fuel oil before oil tank | zawór odcinający rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego przed zbiornikiem oleju | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF30AA255 | o.k. | 513 | [7 empty] | OPEN | 10 | HJF | 30 | AA | 255
10HJF30AA401 | drain valve recirculation piping light fuel oil before oil tank | zawór spustowy rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego przed zbiornikiem oleju | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF30AA401 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 30 | AA | 401
10HJF41AA201 | non-return valve after drainage pump light fuel oil piping | zawór zwrotny za pompą spustową rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | kadłub,pokrywa: 16Mo3 | Arma-Pol (dostaw. ForNature) | Zawór zwrotny typ 292 PN25 | - |  | 2015-02-06 | 10HJF41AA201 | o.k. | 513 | [7 empty] | N.A. | 10 | HJF | 41 | AA | 201
10HJF41AA251 | shut-off valve 1 before drainage pump light fuel oil piping | zawór odcinający 1 przed pompą spustową rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF41AA251 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HJF | 41 | AA | 251
10HJF41AA252 | shut-off valve 2 before drainage pump light fuel oil piping | zawór odcinający 2 przed pompą spustową rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF41AA252 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 41 | AA | 252
10HJF41AA253 | shut-off valve after drainage pump light fuel oil piping | zawór odcinający za pompą spustową rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF41AA253 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 41 | AA | 253
10HJF42AA251 | shut-off valve light fuel oil disposal piping | zawór odcinający rurociągu odprowadzenia lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF42AA251 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HJF | 42 | AA | 251
10HJF45AA201 | non-return valve after discharge pump oil station sump | zawór zwrotny za studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | kadłub,pokrywa: 16Mo3 | Arma-Pol (dostaw. ForNature) | Zawór zwrotny typ 292 PN25 | - |  | 2015-02-06 | 10HJF45AA201 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJF | 45 | AA | 201
10HJF45AA251 | shut-off valve before discharge pump oil station sump | zawór odcinający przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF45AA251 | o.k. | 513 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HJF | 45 | AA | 251
10HJF45AA252 | shut-off valve before discharge pump oil station sump | zawór odcinający przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF45AA252 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 45 | AA | 252
10HJF45AA253 | shut-off valve before discharge pump oil station sump | zawór odcinający przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF45AA253 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 45 | AA | 253
10HJF45AA254 | shut-off valve after discharge pump oil station sump | zawór odcinający za studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-06 | 10HJF45AA254 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 45 | AA | 254
10HJF45AA401 | venting valve before discharge pump oil station sump | zawór odpowietrzający przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody |  | 25 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal wg 1.4301; 1.4541 | Zakład Mechniczny Chemitex (dostaw. ForNature) | zawór kulowy typ ZK-Ka | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HJF45AA401 | o.k. | 513 | [7 empty] | CLOSE | 10 | HJF | 45 | AA | 401
10HJX12AA252 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HJX12AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HJX | 12 | AA | 252
10HJX12AA253 | shut-off valve compressed air before oil burners | zawór odcinający sprężonego powietrza przed palnikami olejowymi | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HJX12AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HJX | 12 | AA | 253
10HJX12AA701 | pressure reducing valve compressed air before oil burners | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed palnikami olejowymi | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HJX12AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJX | 12 | AA | 701
10HJX22AA252 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HJX22AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HJX | 22 | AA | 252
10HJX22AA253 | shut-off valve compressed air before oil burners | zawór odcinający sprężonego powietrza przed palnikami olejowymi | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HJX22AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HJX | 22 | AA | 253
10HJX22AA701 | pressure reducing valve compressed air before oil burners | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed palnikami olejowymi | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HJX22AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HJX | 22 | AA | 701
10HNA11CP801-AA1 | pressure 1 entrance induced draft fan | ciśnienie 1 na wlocie wentylatora ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | 15 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,040 | - | 135 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10HNA11CP801-AA1 | o.k. | 504 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PI30 | N.A. | 10 | HNA | 11 | CP | 801
10HNA11CP802-AA1 | pressure 2 entrance induced draft fan | ciśnienie 2 na wlocie wentylatora ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | 15 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,040 | - | 135 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10HNA11CP802-AA1 | o.k. | 504 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PI30 | N.A. | 10 | HNA | 11 | CP | 802
10HNA11CP803-AA1 | pressure 3 entrance induced draft fan | ciśnienie 3 na wlocie wentylatora ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | 15 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,040 | - | 135 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10HNA11CP803-AA1 | o.k. | 504 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PI30 | N.A. | 10 | HNA | 11 | CP | 803
10HNW11AA251 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | [6 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HNW11AA251 | o.k. | 161 | Hand | Kugelhahn | [6 empty] | 10 | HNW | 11 | AA | 251
10HNW12AA251 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | [6 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HNW12AA251 | o.k. | 161 | Hand | Kugelhahn | [6 empty] | 10 | HNW | 12 | AA | 251
10HNW13AA251 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | [6 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HNW13AA251 | o.k. | 161 | Hand | Kugelhahn | [6 empty] | 10 | HNW | 13 | AA | 251
10HNW21AA251 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | [6 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HNW21AA251 | o.k. | 161 | Hand | Kugelhahn | [6 empty] | 10 | HNW | 21 | AA | 251
10HNW22AA251 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | [6 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HNW22AA251 | o.k. | 161 | Hand | Kugelhahn | [6 empty] | 10 | HNW | 22 | AA | 251
10HNW23AA251 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | [6 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HNW23AA251 | o.k. | 161 | Hand | Kugelhahn | [6 empty] | 10 | HNW | 23 | AA | 251
10HRJ10AA051 | pinch valve before adsorbent silo | zawór zaciskowy przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | 100 | 10 | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-01-17 | 10HRJ10AA051 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HRJ | 10 | AA | 051
10HRJ10AA052 | shut-off flap 1 after | klapa odcinajaca 1 za silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | 250 | - | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-24 | 10HRJ10AA052 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HRJ | 10 | AA | 052
10HRJ10AA053 | shut-off flap 2 after adsorbent silo | klapa odcinajaca 2 za silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | 250 | - | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-24 | 10HRJ10AA053 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HRJ | 10 | AA | 053
10HRJ10AA054 | shut-off flap after adsorbent silo exhaust fan | klapa odcinajaca za wentylatorem wyciągowym silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 125 | - | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2015-12-15 | 10HRJ10AA054 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HRJ | 10 | AA | 054
10HRJ10AA055 | shut-off valve air vent piping adsorbent reservoir | zawór odcinający przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 | 10 | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-16 | 10HRJ10AA055 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HRJ | 10 | AA | 055
10HRJ10AA056 | shut-off valve air vent piping adsorbent reservoir | zawór odcinający przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Transport Air | Powietrze Transportowe | 25 | [7 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-24 | 10HRJ10AA056 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HRJ | 10 | AA | 056
10HRJ10AA201 | breather relief valve adsorbent silo | zawór nadmiarowy oddechowy silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 250 | - | [6 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-24 | 10HRJ10AA201 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HRJ | 10 | AA | 201
10HRJ10AA202 | non-return flap after adsorbent silo exhaust fan | klapa zwrotna za wentylatorem wyciągowym silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 125 | [7 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2015-02-20 | 10HRJ10AA202 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HRJ | 10 | AA | 202
10HRJ10AA251 | shut-off flap after adsorbent silo | klapa odcinająca za silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | 250 | - | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-07-24 | 10HRJ10AA251 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HRJ | 10 | AA | 251
10HRJ10AA601 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | 50 | [7 empty] | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-20 | 10HRJ10AA601 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HRJ | 10 | AA | 601
10HSX02AA281 | shut-off valve compressed air before sncr tank | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zbiornikiem układu selektywnej redukcji niekatalitycznej | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HSX02AA281 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HSX | 02 | AA | 281
10HSX02AA282 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HSX02AA282 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HSX | 02 | AA | 282
10HSX02AA283 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HSX02AA283 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HSX | 02 | AA | 283
10HTD10CP001-AA1 | differencial pressure spray absorber | różnica ciśnień na absorberze rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Flue Gas | Spaliny | 15 | - | +0,050 / -0,070 | 250 | -0,015 | - | 135 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10HTD10CP001-AA1 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PDI03 | N.A. | 10 | HTD | 10 | CP | 001
10HTD10CP001-AA2 | differencial pressure spray absorber | różnica ciśnień na absorberze rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Flue Gas | Spaliny | 15 | - | +0,050 / -0,070 | 250 | -0,015 | - | 135 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10HTD10CP001-AA2 | o.k. | 501 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PDI03 | N.A. | 10 | HTD | 10 | CP | 001
10HTE10AA051 | bagfilter bypass damper | klapa kanału obejścia filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-AA-TG-SH-512 | Flue Gas | Spaliny | 1500x600 |  | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | St. | Raumag Janich (dostaw. ETM) | TAK / MLS 600 x 1500 | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE10AA051 | o.k. | 512 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTE | 10 | AA | 051
10HTE11AA051 | flue gas damper before fabric filter 1 | klapa spalin przed filtrem tkaninowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 600x1000 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,020 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA051 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 11 | AA | 051
10HTE11AA052 | flue gas damper after fabric filter 1 | klapa spalin za filtrem tkaninowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 770 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,020 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA052 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 11 | AA | 052
10HTE11AA061 | puls jet valve 1 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 1 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA061 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 061
10HTE11AA062 | puls jet valve 2 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 2 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA062 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 062
10HTE11AA063 | puls jet valve 3 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 3 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA063 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 063
10HTE11AA064 | puls jet valve 4 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 4 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA064 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 064
10HTE11AA065 | puls jet valve 5 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 5 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA065 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 065
10HTE11AA066 | puls jet valve 6 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 6 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA066 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 066
10HTE11AA067 | puls jet valve 7 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 7 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA067 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 067
10HTE11AA068 | puls jet valve 8 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 8 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA068 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 068
10HTE11AA069 | puls jet valve 9 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 9 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA069 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 069
10HTE11AA070 | puls jet valve 10 fabric filter 1 | pulsacyjny zawór 10 filtra tkaninowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA070 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 11 | AA | 070
10HTE11AA251 | gate valve residue after fabric filter 1 | zasuwa pozostałości za filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x400 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH040B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10HTE11AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 11 | AA | 251
10HTE11AA252 | shut-off valve compressed air before damper before fabric filter 1 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA252 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 11 | AA | 252
10HTE11AA253 | shut-off valve compressed air flue gas damper before fabric filter 1 | zawór odcinający sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA253 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 11 | AA | 253
10HTE11AA401 | drain valve compressed air tank fabric filter 1 | zawór spustowy zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE11AA401 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTE | 11 | AA | 401
10HTE12AA051 | flue gas damper before fabric filter 2 | klapa spalin przed filtrem tkaninowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 600x1000 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,020 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA051 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 12 | AA | 051
10HTE12AA052 | flue gas damper after fabric filter 2 | klapa spalin za filtrem tkaninowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 770 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA052 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 12 | AA | 052
10HTE12AA061 | puls jet valve 1 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 1 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA061 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 061
10HTE12AA062 | puls jet valve 2 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 2 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA062 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 062
10HTE12AA063 | puls jet valve 3 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 3 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA063 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 063
10HTE12AA064 | puls jet valve 4 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 4 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA064 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 064
10HTE12AA065 | puls jet valve 5 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 5 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA065 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 065
10HTE12AA066 | puls jet valve 6 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 6 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA066 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 066
10HTE12AA067 | puls jet valve 7 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 7 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA067 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 067
10HTE12AA068 | puls jet valve 8 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 8 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA068 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 068
10HTE12AA069 | puls jet valve 9 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 9 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA069 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 069
10HTE12AA070 | puls jet valve 10 fabric filter 2 | pulsacyjny zawór 10 filtra tkaninowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA070 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 12 | AA | 070
10HTE12AA251 | gate valve residue after fabric filter 2 | zasuwa pozostałości za filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x400 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH040B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10HTE12AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 12 | AA | 251
10HTE12AA252 | shut-off valve compressed air before damper before fabric filter 2 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA252 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 12 | AA | 252
10HTE12AA253 | shut-off valve compressed air flue gas damper before fabric filter 2 | zawór odcinający sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA253 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 12 | AA | 253
10HTE12AA401 | drain valve compressed air tank fabric filter 2 | zawór spustowy zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE12AA401 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTE | 12 | AA | 401
10HTE13AA051 | flue gas damper before fabric filter 3 | klapa spalin przed filtrem tkaninowym 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 600x1000 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,020 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA051 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 13 | AA | 051
10HTE13AA052 | flue gas damper after fabric filter 3 | klapa spalin za filtrem tkaninowym 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 770 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA052 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 13 | AA | 052
10HTE13AA061 | puls jet valve 1 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 1 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA061 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 061
10HTE13AA062 | puls jet valve 2 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 2 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA062 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 062
10HTE13AA063 | puls jet valve 3 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 3 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA063 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 063
10HTE13AA064 | puls jet valve 4 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 4 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA064 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 064
10HTE13AA065 | puls jet valve 5 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 5 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA065 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 065
10HTE13AA066 | puls jet valve 6 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 6 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA066 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 066
10HTE13AA067 | puls jet valve 7 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 7 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA067 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 067
10HTE13AA068 | puls jet valve 8 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 8 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA068 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 068
10HTE13AA069 | puls jet valve 9 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 9 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA069 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 069
10HTE13AA070 | puls jet valve 10 fabric filter 3 | pulsacyjny zawór 10 filtra tkaninowego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA070 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 13 | AA | 070
10HTE13AA251 | gate valve residue after fabric filter 3 | zasuwa pozostałości za filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x400 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH040B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10HTE13AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 13 | AA | 251
10HTE13AA252 | shut-off valve compressed air before damper before fabric filter 3 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA252 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 13 | AA | 252
10HTE13AA253 | shut-off valve compressed air flue gas damper before fabric filter 3 | zawór odcinający sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA253 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 13 | AA | 253
10HTE13AA401 | drain valve compressed air tank fabric filter 3 | zawór spustowy zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE13AA401 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTE | 13 | AA | 401
10HTE14AA051 | flue gas damper before fabric filter 4 | klapa spalin przed filtrem tkaninowym 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 600x1000 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,020 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA051 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 14 | AA | 051
10HTE14AA052 | flue gas damper after fabric filter 4 | klapa spalin za filtrem tkaninowym 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 770 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | St. | ETM | ETM | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA052 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 14 | AA | 052
10HTE14AA061 | puls jet valve 1 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 1 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA061 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 061
10HTE14AA062 | puls jet valve 2 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 2 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA062 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 062
10HTE14AA063 | puls jet valve 3 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 3 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA063 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 063
10HTE14AA064 | puls jet valve 4 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 4 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA064 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 064
10HTE14AA065 | puls jet valve 5 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 5 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA065 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 065
10HTE14AA066 | puls jet valve 6 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 6 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA066 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 066
10HTE14AA067 | puls jet valve 7 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 7 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA067 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 067
10HTE14AA068 | puls jet valve 8 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 8 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA068 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 068
10HTE14AA069 | puls jet valve 9 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 9 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA069 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 069
10HTE14AA070 | puls jet valve 10 fabric filter 4 | pulsacyjny zawór 10 filtra tkaninowego 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 8,6 | 82 | 7 |  | 20 | Aluminum/steel | Goyen (dostaw. ETM) | MR | elektryczny / electrical |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA070 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTE | 14 | AA | 070
10HTE14AA251 | gate valve residue after fabric filter 4 | zasuwa pozostałości za filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x400 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH040B01 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10HTE14AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 14 | AA | 251
10HTE14AA252 | shut-off valve compressed air before damper before fabric filter 4 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA252 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 14 | AA | 252
10HTE14AA253 | shut-off valve compressed air flue gas damper before fabric filter 4 | zawór odcinający sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA253 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTE | 14 | AA | 253
10HTE14AA401 | drain valve compressed air tank fabric filter 4 | zawór spustowy zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  | 50 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTE14AA401 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTE | 14 | AA | 401
10HTJ10AA051 | pinch valve hydrated lime silo filling | zawór zaciskowy napełniania silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | 100 | 10 | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-01-17 | 10HTJ10AA051 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 10 | AA | 051
10HTJ10AA052 | shut-off flap after hydrated lime silo | klapa odcinajaca za silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | 50 | 10 | [6 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2013-10-31 | 10HTJ10AA052 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 10 | AA | 052
10HTJ10AA053 | shut-off valve air vent piping hydrated lime reservoir | zawór odcinający przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | [8 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-16 | 10HTJ10AA053 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 10 | AA | 053
10HTJ10AA054 | shut-off valve air vent piping hydrated lime reservoir | zawór odcinający przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Transport Air | Powietrze Transportowe | 25 | [7 empty] | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-25 | 10HTJ10AA054 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 10 | AA | 054
10HTJ10AA201 | breather relief valve hydrated lime silo | zawór nadmiarowy oddechowy silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 150 | [7 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-25 | 10HTJ10AA201 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTJ | 10 | AA | 201
10HTJ10AA202 | non return flap after hydrated lime silo exhaust fan | klapa zwrotna za wentylatorem wyciągowym silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | [8 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-25 | 10HTJ10AA202 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTJ | 10 | AA | 202
10HTJ10AA251 | shut-off flap after hydrated lime silo | klapa odcinająca za silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | [8 empty] | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-01-17 | 10HTJ10AA251 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTJ | 10 | AA | 251
10HTJ10AA601 |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | [8 empty] | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-20 | 10HTJ10AA601 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 10 | AA | 601
10HTJ20AA051 | pinch valve lime silo filling piping | zawór zaciskowy przewodu napełniania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 100 | 16 | 16 | 80 | 2 | 3 | 20 | GG25 | Dürholdt (dostaw. Solids system-technik) | Pinch Valve DN100 incl. Control | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTJ20AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 20 | AA | 051
10HTJ20AA201 | breather relief valve lime silo | zawór nadmiarowy oddechowy silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 250 |  | 0,05 | 80 | 0 | 1 | 20 | 1.0037 | Infastaub (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Infastaub-9025 |  |  | 2015-11-25 | 10HTJ20AA201 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTJ | 20 | AA | 201
10HTJ20AA251 | damper flap exhaust air after lime silo | klapa powietrza wylotowego za silosem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 250 | - | 1 | 40 | 0 | 1 | 20 |  | (dostaw. Schaum Umwelttechnik) |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10HTJ20AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTJ | 20 | AA | 251
10HTJ21AA051 | shut-off valve lime before slaking tank 1 | zawór odcinający wapna przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno |  |  | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | Barl (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Barl-Eax150 | Napęd pneu. | integrated in conveyor | 2015-11-25 | 10HTJ21AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 21 | AA | 051
10HTJ21AA251 | gate valve lime before slaking tank 1 | zasuwa wapna przed zbiornikiem nr 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 250 | 6 | 6 | 80 | 0 | 1 | 20 | Cast Aluminium | Jaudt (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Jaudt-FSV250 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTJ21AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTJ | 21 | AA | 251
10HTJ21AA252 | venting valve lime screw feeder 1 | zawór odpowietrzający podajnika ślimakowego wapna nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 |  | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | OKE (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | OKE-50 | Napęd ręczny (manual) | welded at conveyor | 2015-11-25 | 10HTJ21AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTJ | 21 | AA | 252
10HTJ22AA051 | shut-off valve lime before slaking tank 2 | zawór odcinający wapna przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno |  |  | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | Barl (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Barl-Eax150 | Napęd pneu. | integrated in conveyor | 2015-11-25 | 10HTJ22AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 22 | AA | 051
10HTJ22AA251 | gate valve lime before slaking tank 2 | zasuwa wapna przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 250 | 6 | 6 | 80 | 0 | 1 | 20 | Cast Aluminium | Jaudt (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Jaudt-FSV250 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTJ22AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTJ | 22 | AA | 251
10HTJ22AA252 | venting valve lime screw feeder 2 | zawór odpowietrzający podajnika ślimakowego wapna nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 |  | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | OKE (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | OKE-50 | Napęd ręczny (manual) | welded at conveyor | 2015-11-25 | 10HTJ22AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTJ | 22 | AA | 252
10HTJ30AA051 | solenoid valve air before lime silo aeration | zawór elektromagnetyczny powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 16 | 80 | 0,5 | 1,5 | 20 | Brass | Bürkert (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Bürkert - 0290 | napęd magnetyczny |  | 2015-11-25 | 10HTJ30AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 30 | AA | 051
10HTJ30AA052 | solenoid valve air before lime silo aeration | zawór elektromagnetyczny powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 16 | 80 | 0,5 | 1,5 | 20 | Brass | Bürkert (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Bürkert - 0290 | napęd magnetyczny |  | 2015-11-25 | 10HTJ30AA052 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 30 | AA | 052
10HTJ30AA053 | solenoid valve air before lime silo aeration | zawór elektromagnetyczny powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 16 | 80 | 0,5 | 1,5 | 20 | Brass | Bürkert (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Bürkert - 0290 | napęd magnetyczny |  | 2015-11-25 | 10HTJ30AA053 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTJ | 30 | AA | 053
10HTJ30AA201 | non-return flap air before lime silo aeration | klapa zwrotna powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 16 | 80 | 0,5 | 1,5 | 20 | Gun metal | HTI (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | HTI - RKR40 | - |  | 2015-11-25 | 10HTJ30AA201 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTJ | 30 | AA | 201
10HTK11AA251 | venting valve lime slaking tank 1 | zawór odpowietrzający zbiornika nr 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 50 |  | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | OKE (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | OKE-50 | Napęd ręczny (manual) | welded at container | 2015-11-25 | 10HTK11AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTK | 11 | AA | 251
10HTK11AA401 | drain valve lime slaking tank 1 | zawór spustowy zbiornika nr 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 1 | 2 | 60 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK11AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 11 | AA | 401
10HTK12AA251 | venting valve lime slaking tank 2 | zawór odpowietrzający zbiornika nr 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 50 |  | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | OKE (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | OKE-50 | Napęd ręczny (manual) | welded at container | 2015-11-25 | 10HTK12AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTK | 12 | AA | 251
10HTK12AA401 | drain valve lime slaking tank 2 | zawór spustowy zbiornika nr 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 1 | 2 | 60 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK12AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 12 | AA | 401
10HTK20AA201 | non-return flap overflow lime milk reservoir | klapa zwrotna zbiornika przelewowego mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 125 | 16 | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | GMB (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GMB-RK125 | - |  | 2015-11-25 | 10HTK20AA201 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTK | 20 | AA | 201
10HTK20AA251 | venting valve lime milk reservoir | zawór odpowietrzający zbiornika mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 50 |  | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | Carbon Steel | OKE (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | OKE-50 | Napęd ręczny (manual) | welded at container | 2015-11-25 | 10HTK20AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTK | 20 | AA | 251
10HTK20AA401 | drain valve lime milk reservoir | zawór spustowy zbiornika mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 1 | 2 | 40 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK20AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 20 | AA | 401
10HTK21AA251 | shut-off flap before lime milk pump 1 | klapa odcinająca przed pompą mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK21AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 21 | AA | 251
10HTK21AA252 | shut-off flap after lime milk pump 1 | klapa odcinająca za pompą mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK21AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 21 | AA | 252
10HTK21AA401 | drain valve after lime milk pump 1 | zawór spustowy za pompą mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK21AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 21 | AA | 401
10HTK21CP001-AA1 | pressure before lime milk pump 1 | ciśnienie przed pompą mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / Super-Duplex | Interapp | Desponia D30080.23-2AR.4A.4S0.E |  |  | 2015-04-21 | 10HTK21CP001-AA1 | o.k. | 506 | Hand | Klappe | Anflansch | GFK CSVE |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | HTK | 21 | CP | 001
10HTK22AA251 | shut-off flap before lime milk pump 2 | klapa odcinająca przed pompą mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK22AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 22 | AA | 251
10HTK22AA252 | shut-off flap after lime milk pump 2 | klapa odcinająca za pompą mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK22AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 22 | AA | 252
10HTK22AA401 | drain valve after lime milk pump 2 | zawór spustowy za pompą mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK22AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 22 | AA | 401
10HTK22CP001-AA1 | pressure before lime milk pump 2 | ciśnienie przed pompą mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / Super-Duplex | Interapp | Desponia D30080.23-2AR.4A.4S0.E |  |  | 2015-04-21 | 10HTK22CP001-AA1 | o.k. | 506 | Hand | Klappe | Anflansch | GFK CSVE |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | HTK | 22 | CP | 001
10HTK30CP001-AA1 | pressure after lime milk pump 1 and 2 | ciśnienie za pompą mleka wapiennego nr 1 i 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / Super-Duplex | Interapp | Desponia D30080.23-2AR.4A.4S0.E |  |  | 2015-04-21 | 10HTK30CP001-AA1 | o.k. | 506 | Hand | Klappe | Anflansch | GFK CSVE |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | HTK | 30 | CP | 001
10HTK31AA251 | shut-off valve before lime milk filter 1 | zawór odcinający przed filtrem mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK31AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTK | 31 | AA | 251
10HTK31AA252 | shut-off valve after lime milk filter 1 | zawór odcinający za filtrem mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK31AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTK | 31 | AA | 252
10HTK31AA401 | drain valve lime milk filter 1 | zawór spustowy filtra mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 15 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | Brass | End (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | End-ZF3110 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK31AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 31 | AA | 401
10HTK32AA251 | shut-off valve before lime milk filter 2 | zawór odcinający przed filtrem mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK32AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 32 | AA | 251
10HTK32AA252 | shut-off valve after lime milk filter 2 | zawór odcinający za filtrem mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK32AA252 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 32 | AA | 252
10HTK32AA401 | drain valve lime milk filter 2 | zawór spustowy filtra mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 15 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | Brass | End (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | End-ZF3110 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK32AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 32 | AA | 401
10HTK33AA151 | control valve lime milk ring pipe | zawór regulacyjny przewodu pierścieniowego mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | 1.4301 | Cera (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Cera | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTK33AA151 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTK | 33 | AA | 151
10HTK33AA251 | shut-off flap lime milk ring pipe before lime milk reservoir | klapa odcinająca mleka wapiennego na rurociągu pierścieniowym przed zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK33AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTK | 33 | AA | 251
10HTK33AA401 | drain valve lime milk ring pipe | zawór spustowy na rurociągu pierścieniowym mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK33AA401 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 33 | AA | 401
10HTK33CP001-AA1 | pressure after lime milk filter | ciśnienie za filtrem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / Super-Duplex | Interapp | Desponia D30080.23-2AR.4A.4S0.E |  |  | 2015-04-21 | 10HTK33CP001-AA1 | o.k. | 506 | Hand | Klappe | Anflansch | GFK CSVE |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | HTK | 33 | CP | 001
10HTK33CP002-AA1 | pressure lime milk ring pipe | ciśnienie na rurociągu pierścieniowym mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / Super-Duplex | Interapp | Desponia D30080.23-2AR.4A.4S0.E |  |  | 2015-04-21 | 10HTK33CP002-AA1 | o.k. | 506 | Hand | Klappe | Anflansch | GFK CSVE |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | HTK | 33 | CP | 002
10HTK33CP501-AA1 | pressure lime milk ring pipe | ciśnienie na rurociągu pierścieniowym mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / Super-Duplex | Interapp | Desponia D30080.23-2AR.4A.4S0.E |  |  | 2015-04-21 | 10HTK33CP501-AA1 | o.k. | 506 | Hand | Klappe | Anflansch | GFK CSVE |  | ja | PI05 | N.A. | 10 | HTK | 33 | CP | 501
10HTK35AA051 | lime milk shut-off valve before atomizer | zawór odcinający mleka wapiennego przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 25 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GG / PTFE | SED (dostaw. Interapp) | SED 385.25.12.51.1.1S | Napęd pneu. |  | 2015-02-27 | 10HTK35AA051 | o.k. | 501 | pneumatisch | Membranventil, gerader Durchgang | Flansch | GFK CSVE |  | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 35 | AA | 051
10HTK35AA151 | control valve lime milk before atomizer | zawór regulacyjny mleka wapiennego przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 25 | 10 | 6 | 80 | 1,05 | 2,05 | 40 | Stainless steel | Cera (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Cera - KST | Napęd pneu. |  | 2015-11-25 | 10HTK35AA151 | o.k. | 501 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 35 | AA | 151
10HTK35AA251 | diaphragm valve before atomizer | zawór przeponowy przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 25 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GG / PTFE | SED (dostaw. Interapp) | SED 985.25.12.51.31.0S | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-27 | 10HTK35AA251 | o.k. | 501 | Hand | Membranventil, gerader Durchgang | Flansch | GFK CSVE |  | - | - | OPEN | 10 | HTK | 35 | AA | 251
10HTK40AA051 | drain valve exhaust vapours filter | zawór spustowy filtra oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 0,5 | 1,5 | 30 | GGG40 / EPDM / Stainless steel | GEFA (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | GEFA-KG2 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10HTK40AA051 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTK | 40 | AA | 051
10HTK40AA251 | venting valve exhaust vapour after lime milk reservoir | zawór odpowietrzający oparów wylotowych za zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 150 |  |  | 80 | 0 | 1 | 20 | 1.4301 | Jacob (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | Jacob-150 | Napęd ręczny (manual) | with Jacob connection | 2015-11-25 | 10HTK40AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HTK | 40 | AA | 251
10HTP10AA001 | double pendulum flap after spray absorber | klapa z podwójnym elementem uchylnym za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy | 630x480 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik |  | napęd elektryczny |  | 2014-10-23 | 10HTP10AA001 | o.k. | 501 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTP | 10 | AA | 001
10HTP10AA251 | gate valve after spray absorber | zasuwa za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x400 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH400x400 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10HTP10AA251 | o.k. | 501 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HTP | 10 | AA | 251
10HTP20AA251 | gate valve emergency discharge entrained-flow reactor | zasuwa spustu awaryjnego reaktora dyspersyjnego | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | 400x800 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik | Gate Valve FSH410x810 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10HTP20AA251 | o.k. | 502 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTP | 20 | AA | 251
10HTP20AA252 | shut-off valve emergency discharge entrained-flow reactor | zawór odcinający spustu awaryjnego reaktora dyspersyjnego | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | 300 | - | - | 240 | - | - | 135 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10HTP20AA252 | o.k. | 502 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | HTP | 20 | AA | 252
10HWA23AA253 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HWA23AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HWA | 23 | AA | 253
10HWB21AA253 | shut-off valve compressed air before ir pyrometer | zawór odcinający sprężonego powietrza przed pirometrem na podczerwień | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HWB21AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HWB | 21 | AA | 253
10HWB30AA253 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HWB30AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HWB | 30 | AA | 253
10HWB30AA254 | shut-off valve compressed air before nh3/h2o measurement system | zawór odcinający sprężonego powietrza przed systemem pomiaru nh3/h2o | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HWB30AA254 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | HWB | 30 | AA | 254
10HWB30AA701 | pressure reducing valve compressed air before nh3/h2o measurement system | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed systemem pomiaru nh3/h2o | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10HWB30AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | HWB | 30 | AA | 701
10QEA01AA191 | safety valve adsorbent conveying air fan | zawór bezpieczeństwa wentylatora powietrza do transportu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Transport Air | Powietrze Transportowe | 50 | [7 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-24 | 10QEA01AA191 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QEA | 01 | AA | 191
10QEA01AA201 | non-return valve adsorbent conveying air fan | zawór zwrotny wentylatora powietrza do transportu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Transport Air | Powietrze Transportowe | 50 | [7 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-24 | 10QEA01AA201 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QEA | 01 | AA | 201
10QEA11AA191 | safety valve hydrated lime conveying air fan | zawór bezpieczeństwa wentylatora powietrza do transportu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Transport Air | Powietrze Transportowe | 65 | [7 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-25 | 10QEA11AA191 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QEA | 11 | AA | 191
10QEA11AA201 | non-return valve hydrated lime conveying air fan | zawór zwrotny wentylatora powietrza do transportu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Transport Air | Powietrze Transportowe | 65 | [7 empty] | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-25 | 10QEA11AA201 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QEA | 11 | AA | 201
10QFA00AA001 | inlet air damper 1 | klapa powietrza zasilającego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Air | Powietrze | 2000x1600 | - | - | 40 | - | - | 20 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 2000x1600x200mm | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA00AA001 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFA | 00 | AA | 001
10QFA00AA002 | inlet air damper 2 | klapa powietrza zasilającego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Air | Powietrze | 2000x1600 | - | - | 40 | - | - | 20 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 2000x1600x200mm | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA00AA002 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFA | 00 | AA | 002
10QFA00AA003 | inlet air damper 3 | klapa powietrza zasilającego 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Air | Powietrze | 2000x1600 | - | - | 40 | - | - | 20 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 2000x1600x200mm | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA00AA003 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFA | 00 | AA | 003
10QFA01AA001 | machineflap compressor 1 | klapa automatyczna sprężarki 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1000x800 | - | - |  | - | - | 45 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 1000x800x200 | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA01AA001 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QFA | 01 | AA | 001
10QFA01AA002 | circulation air flap compressor 1+2 | klapa cyrkulacji powietrza sprężarki 1 + 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1200x1300 | - | - |  | - | - | 45 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 1200x1300x200 | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA01AA002 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QFA | 01 | AA | 002
10QFA01AA003 | exhaust air flap compressor 1+2 | klapa powietrza wylotowego sprężarki 1 + 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1400x1200 | - | - |  | - | - | 45 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 400x1200x200mm | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA01AA003 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QFA | 01 | AA | 003
10QFA01AA251 | shut-off flap after screw compressor 1 | klapa odcinająca za sprężarką śrubową nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA01AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 01 | AA | 251
10QFA02AA001 | machineflap compressor 2 | klapa automatyczna sprężarki 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1000x800 | - | - |  | - | - | 45 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 1000x800x200 | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA02AA001 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QFA | 02 | AA | 001
10QFA02AA251 | shut-off flap after screw compressor 2 | klapa odcinająca za sprężarką śrubową nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA02AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 02 | AA | 251
10QFA03AA001 | machineflap compressor 3 | klapa automatyczna sprężarki 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1000x800 | - | - |  | - | - | 45 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 1000x800x200 | napęd elektryczny |  | 2014-09-18 | 10QFA03AA001 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QFA | 03 | AA | 001
10QFA03AA002 | circulation air flap compressor 3 | klapa cyrkulacji powietrza sprężarki 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1200x1300 | - | - |  | - | - | 45 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 1200x1300x200 | napęd elektryczny |  | 2015-12-17 | 10QFA03AA002 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QFA | 03 | AA | 002
10QFA03AA003 | exhaust air flap compressor 3 | klapa powietrza wylotowego sprężarki 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1400x1200 | - | - |  | - | - | 45 | Steel | Kaeser | Kaeser Louvre 400x1200x200mm | napęd elektryczny |  | 2015-12-17 | 10QFA03AA003 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QFA | 03 | AA | 003
10QFA03AA251 | shut-off flap after screw compressor 3 | klapa odcinająca za sprężarką śrubową nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA03AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 03 | AA | 251
10QFA10AA251 | shut-off flap compressed air between screw compressor 1 and 2 | klapa odcinająca sprężonego powietrza między sprężarkami śrubowymi 1 i 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA10AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | CLOSE | 10 | QFA | 10 | AA | 251
10QFA10AA252 | shut-off flap compressed air between screw compressor 2 and 3 | klapa odcinająca sprężonego powietrza między sprężarkami śrubowymi 2 i 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA10AA252 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | CLOSE | 10 | QFA | 10 | AA | 252
10QFA11AA191 | safety valve compressed air before air dryer 1 | zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza przed osuszaczem powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | 1.4408 | ARI | ARI 55.901 | - | 10 bar(g) Absicherungsdruck | 2015-02-18 | 10QFA11AA191 | o.k. | 510 | - | Sicherheitsventil | Flansch | Edelstahl | 10 bar(g), 650 Nm³/h | - | - | N.A. | 10 | QFA | 11 | AA | 191
10QFA11AA251 | shut-off flap compressed air before air dryer 1 | klapa odcinająca sprężonego powietrza przed osuszaczem powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA11AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 11 | AA | 251
10QFA11AA252 | shut-off flap compressed air after air dryer 1 | klapa odcinająca sprężonego powietrza za osuszaczem powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA11AA252 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 11 | AA | 252
10QFA12AA191 | safety valve compressed air before air dryer 2 | zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza przed osuszaczem powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | 1.4408 | ARI | ARI 55.901 | - | 10 bar(g) Absicherungsdruck | 2015-02-18 | 10QFA12AA191 | o.k. | 510 | - | Sicherheitsventil | Flansch | Edelstahl | 10 bar(g), 650 Nm³/h | - | - | N.A. | 10 | QFA | 12 | AA | 191
10QFA12AA251 | shut-off flap compressed air before air dryer 2 | klapa odcinająca sprężonego powietrza przed osuszaczem powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA12AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 12 | AA | 251
10QFA12AA252 | shut-off flap compressed air after air dryer 2 | klapa odcinająca sprężonego powietrza za osuszaczem powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA12AA252 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 12 | AA | 252
10QFA13AA191 | safety valve compressed air before air dryer 3 | zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza przed osuszaczem powietrza nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | 1.4408 | ARI | ARI 55.901 | - | 10 bar(g) Absicherungsdruck | 2015-02-18 | 10QFA13AA191 | o.k. | 510 | - | Sicherheitsventil | Flansch | Edelstahl | 10 bar(g), 650 Nm³/h | - | - | N.A. | 10 | QFA | 13 | AA | 191
10QFA13AA251 | shut-off flap compressed air before air dryer 3 | klapa odcinająca sprężonego powietrza przed osuszaczem powietrza nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA13AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 13 | AA | 251
10QFA13AA252 | shut-off flap compressed air after air dryer 3 | klapa odcinająca sprężonego powietrza za osuszaczem powietrza nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA13AA252 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 13 | AA | 252
10QFA21AA051 | minimum pressure valve compressed air | zawór min. ciśnienia sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | EN-GJS-400-15 (GGG40) | Kaeser | Kaeser DHS80 | Napęd pneu. |  | 2014-09-18 | 10QFA21AA051 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFA | 21 | AA | 051
10QFA22AA051 | minimum pressure valve compressed air | zawór min. ciśnienia sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | EN-GJS-400-15 (GGG40) | Kaeser | Kaeser DHS80 | Napęd pneu. |  | 2014-09-18 | 10QFA22AA051 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFA | 22 | AA | 051
10QFA30AA191 | safety valve compressed air tank 1 | zawór bezpieczeństwa zbiornika sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 40 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 |  | Kaeser | Kaeser Art. Nr. AT0.0256.0 | - | 10 bar(g) Absicherungsdruck | 2014-09-18 | 10QFA30AA191 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFA | 30 | AA | 191
10QFA30AA192 | safety valve compressed air tank 2 | zawór bezpieczeństwa zbiornika sprężonego powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 40 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 |  | Kaeser | Kaeser Art. Nr. AT0.0256.0 | - | 10 bar(g) Absicherungsdruck | 2014-09-18 | 10QFA30AA192 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFA | 30 | AA | 192
10QFA30AA251 | bypass valve compressed air tanks | zawór obejściowy zbiorników sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA30AA251 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | CLOSE | 10 | QFA | 30 | AA | 251
10QFA30AA252 | shut-off flap before compressed air tank 1 | klapa odcinająca przed zbiornikiem sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA30AA252 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 30 | AA | 252
10QFA30AA253 | shut-off flap after compressed air tank 1 | klapa odcinająca za zbiornikiem sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA30AA253 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 30 | AA | 253
10QFA30AA254 | shut-off flap before compressed air tank 2 | klapa odcinająca przed zbiornikiem sprężonego powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA30AA254 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 30 | AA | 254
10QFA30AA255 | shut-off flap after compressed air tank 2 | klapa odcinająca za zbiornikiem sprężonego powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30080.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-18 | 10QFA30AA255 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFA | 30 | AA | 255
10QFA30AA401 | drain valve compressed air tank 1 | zawór spustowy zbiornika sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 |  | Kaeser | Kaeser Art. Nr. 8.0251.0 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-03 | 10QFA30AA401 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFA | 30 | AA | 401
10QFA30AA402 | drain valve compressed air tank 2 | zawór spustowy zbiornika sprężonego powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 |  | Kaeser | Kaeser Art. Nr. 8.0251.0 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-03 | 10QFA30AA402 | o.k. | 510 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFA | 30 | AA | 402
10QFB01AA251 | shut-off flap compressed air before supply piping to sncr | klapa odcinająca sprężonego powietrza przed rurociągiem zasilania układu selektywnej redukcji niekatalitycznej | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-20 | 10QFB01AA251 | o.k. | 510 | [7 empty] | CLOSE | 10 | QFB | 01 | AA | 251
10QFB01AA252 | shut-off flap compressed air before supply piping to fabric filter | klapa odcinająca sprężonego powietrza przed rurociągiem zasilania filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-20 | 10QFB01AA252 | o.k. | 510 | [7 empty] | CLOSE | 10 | QFB | 01 | AA | 252
10QFB01AA253 | shut-off flap 1 compressed air ring piping | klapa odcinająca nr 1 rurociągu pierścieniowego sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-20 | 10QFB01AA253 | o.k. | 510 | [7 empty] | OPEN | 10 | QFB | 01 | AA | 253
10QFB01AA254 | shut-off flap 2 compressed air ring piping | klapa odcinająca nr 2 rurociągu pierścieniowego sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | EN-GJS-400-15 / 1.4021 / 1.4408 | Interapp | Desponia D30050.33-2AR.4A.4C0.EC | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-02-27 | 10QFB01AA254 | o.k. | 510 | Hand | Klappe | Anflansch | Edelstahl |  | - | - | OPEN | 10 | QFB | 01 | AA | 254
10QFB01AA901 | flush valve compressed air header | zawór przepłukiwania kolektora sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-05-19 | 10QFB01AA901 | o.k. | 510 | [7 empty] | CLOSE | 10 | QFB | 01 | AA | 901
10QFB01CP001-AA1 | pressure indicator compressed air | wskaźnik ciśnienia sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10QFB01CP001-AA1 | o.k. | 510 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PI30 | N.A. | 10 | QFB | 01 | CP | 001
10QFB01CP501-AA1 | pressure gauge compressed air 1 | manometr sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10QFB01CP501-AA1 | o.k. | 510 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PL19 | N.A. | 10 | QFB | 01 | CP | 501
10QFB01CP851-AA1 | pressure switch 1 compressed air | presostat sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10QFB01CP851-AA1 | o.k. | 510 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PS13 | N.A. | 10 | QFB | 01 | CP | 851
10QFB01CP852-AA1 | pressure switch 2 compressed air | presostat sprężonego powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10QFB01CP852-AA1 | o.k. | 510 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PS13 | N.A. | 10 | QFB | 01 | CP | 852
10QFB01CP853-AA1 | pressure switch 3 compressed air | presostat sprężonego powietrza nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | Stainless steel 1.4401 | Stasto | 704000-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-15 | 10QFB01CP853-AA1 | o.k. | 510 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PS13 | N.A. | 10 | QFB | 01 | CP | 853
10QFB02AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFB02AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFB | 02 | AA | 251
10QFB02AA252 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFB02AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFB | 02 | AA | 252
10QFB02AA253 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFB02AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFB | 02 | AA | 253
10QFB02AA254 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFB02AA254 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFB | 02 | AA | 254
10QFB02AA255 | shut-off valve compressed air before boiler house | zawór odcinający sprężonego powietrza przed kotłownią | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFB02AA255 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFB | 02 | AA | 255
10QFB02AA256 | shut-off valve compressed air before boiler house | zawór odcinający sprężonego powietrza przed kotłownią | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFB02AA256 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFB | 02 | AA | 256
10QFC01AA251 | shut-off valve compressed air before silo filling valves | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworami napełniania silosu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC01AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 01 | AA | 251
10QFC01AA701 | pressure reducing valve compressed air before silo filling valves | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed zaworami napełniania silosu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC01AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 01 | AA | 701
10QFC02AA051 | solenoid valve 1 compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór elektromagnet. 1 spręż. powiet. fluidyzacji leja silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC02AA051 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 02 | AA | 051
10QFC02AA052 | solenoid valve 2 compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór elektromagnet. 2 spręż. powiet. fluidyzacji leja silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC02AA052 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 02 | AA | 052
10QFC02AA053 | solenoid valve compressed air release at fluidization adsorbent silo | zawór elektromagnet. spustu spręż. powiet. fluidyzacji leja silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC02AA053 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 02 | AA | 053
10QFC02AA201 | non-return valve compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór zwrotny sprężonego powietrza do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | - |  | 2015-04-28 | 10QFC02AA201 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 02 | AA | 201
10QFC02AA251 | shut-off valve compressed air before adsorbent silo | zawór odcinający sprężonego powietrza przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC02AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 02 | AA | 251
10QFC02AA252 | shut-off valve compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór odcinający sprężonego powietrza do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC02AA252 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 02 | AA | 252
10QFC02AA253 | control valve compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór regulacyjny sprężonego powietrza do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10QFC02AA253 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 02 | AA | 253
10QFC02AA701 | pressure reducing valve compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór redukcyjny sprężonego powietrza do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC02AA701 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 02 | AA | 701
10QFC03AA251 | shut-off valve compressed air before adsorbent silo exhaust filter | zawór odcinający sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC03AA251 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 03 | AA | 251
10QFC03AA252 | shut-off valve compressed air before flap after adsorbent silo exhaust fan | zawór odcinający sprężonego powietrza przed klapą za wentylatorem wyciągowym silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC03AA252 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 03 | AA | 252
10QFC03AA253 | shut-off valve 2 compressed air before adsorbent silo exhaust filter | zawór odcinający 2 sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-15 | 10QFC03AA253 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 03 | AA | 253
10QFC03AA701 | pressure reducing valve compressed air before adsorbent silo exhaust filter | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC03AA701 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 03 | AA | 701
10QFC03AA702 | pressure reducing valve compressed air before flap after adsorbent silo exhaust fan | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed klapą za wentylatorem wyciągowym silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC03AA702 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 03 | AA | 702
10QFC12AA051 | solenoid valve compressed air fluidization hydrated lime silo hopper | zawór elektromagn. spręż. pow. fluidyzacja leja silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd pneu. |  | 2014-07-25 | 10QFC12AA051 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 12 | AA | 051
10QFC12AA201 | non-return valve compressed air fluidization hydrated lime silo hopper | zawór zwrotny sprężonego powietrza do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | - |  | 2014-07-25 | 10QFC12AA201 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 12 | AA | 201
10QFC12AA251 | shut-off valve compressed air fluidization hydrated lime silo hopper | zawór odcinający sprężonego powietrza do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-07-25 | 10QFC12AA251 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 12 | AA | 251
10QFC12AA255 | control valve compressed air before hydrated lime silo vibration discharger | zawór regulacyjny sprężonego powietrza przed tłumikiem drgań silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  |  |  | 2014-01-17 | 10QFC12AA255 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 12 | AA | 255
10QFC12AA701 | pressure reducing valve compressed air fluidization hydrated lime silo hopper | zawór redukcyjny sprężonego powietrza do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-07-25 | 10QFC12AA701 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 12 | AA | 701
10QFC13AA251 | shut-off valve compressed air before hydrated lime silo exhaust filter | zawór odcinający sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC13AA251 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 13 | AA | 251
10QFC13AA252 | shut-off valve 2 compressed air before hydrated lime silo exhaust filter | zawór odcinający 2 sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-15 | 10QFC13AA252 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 13 | AA | 252
10QFC13AA701 | pressure reducing valve compressed air before hydrated lime silo exhaust filter | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC13AA701 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 13 | AA | 701
10QFC13AA901 | flush valve compressed air lime silo roof | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza na dachu silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC13AA901 | o.k. | 508 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 13 | AA | 901
10QFC21AA251 | shut-off valve compressed air before lime silo exhaust filter | zawór odcinający sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 16 | 80 | 6 | 7 | 20 | Brass | End (dostaw. Schaum Umwelttechnik) | End-ZF3110 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC21AA251 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 21 | AA | 251
10QFC21AA701 | pressure reducing valve compressed air before lime silo exhaust filter | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed filtrem wylotowym silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 16 | 80 | 6 | 7 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC21AA701 | o.k. | 506 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 21 | AA | 701
10QFC30AA251 | shut-off valve compressed air before spray absorber | zawór odcinający sprężonego powietrza przed absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC30AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 30 | AA | 251
10QFC30AA252 | shut-off valve 1 compressed air before differencial pressure spray absorber | zawór odcinający sprężonego powietrza nr 1 przed pomiarem ciśnienia różnicowego absorbera rozpyłowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 3830-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC30AA252 | o.k. | 501 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 30 | AA | 252
10QFC30AA253 | shut-off valve 2 compressed air before differencial pressure spray absorber | zawór odcinający sprężonego powietrza nr 2 przed pomiarem ciśnienia różnicowego absorbera rozpyłowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 3830-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC30AA253 | o.k. | 501 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 30 | AA | 253
10QFC35AA052 | solenoid valve compressed air before conveying vessel | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Buschjost (dostaw. Solids system-technik) | 2/2-Way-Solvenoid Valve 8240402.9101 | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA052 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 35 | AA | 052
10QFC35AA053 | solenoid valve compressed air before impulse valve | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Buschjost (dostaw. Solids system-technik) | 2/2-Way-Solvenoid Valve 8240402.9101 | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA053 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 35 | AA | 053
10QFC35AA054 | solenoid valve sealing air before gate valve | zawór elektromagnetyczny powietrza uszczelniającego przed zasuwą | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Buschjost (dostaw. Solids system-technik) | 5/2-Way Solenoid Valve | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA054 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 35 | AA | 054
10QFC35AA202 | non-return valve compressed air before conveying vessel | zawór zwrotny sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Socla (dostaw. Solids system-technik) | Non-return-Valve ½” | - |  | 2015-11-25 | 10QFC35AA202 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 202
10QFC35AA203 | non-return valve compressed air before impulse valve | zawór zwrotny sprężonego powietrza przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Socla (dostaw. Solids system-technik) | Non-return-Valve ½” | - |  | 2015-11-25 | 10QFC35AA203 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 203
10QFC35AA204 | non-return valve compressed air before conveying vessel | zawór zwrotny sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Socla (dostaw. Solids system-technik) | Non-return-Valve 1" | - |  | 2015-11-25 | 10QFC35AA204 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 204
10QFC35AA205 | non-return valve compressed air before impulse valve | zawór zwrotny sprężonego powietrza przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | END (dostaw. Solids system-technik) | Check Valve 1” | - |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA205 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 205
10QFC35AA251 | shut-off valve compressed air before residue transport | zawór odcinający sprężonego powietrza przed transportem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 35 | AA | 251
10QFC35AA257 | shut-off valve compressed air before conveying vessel | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | IMT (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve HKH 1” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC35AA257 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 35 | AA | 257
10QFC35AA258 | shut-off valve compressed air before conveying vessel | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Oventrop (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve ½” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA258 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 35 | AA | 258
10QFC35AA259 | shut-off valve compressed air before impulse valve | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Oventrop (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve ½” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA259 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 35 | AA | 259
10QFC35AA260 | shut-off valve compressed air before conveying vessel | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Oventrop (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve 1” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA260 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 35 | AA | 260
10QFC35AA261 | shut-off valve compressed air before impulse valve | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | IMT (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve HKH 1” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA261 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 35 | AA | 261
10QFC35AA262 | shut-off valve compressed air before impulse valve | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Oventrop (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve 1” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA262 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 35 | AA | 262
10QFC35AA263 | pressure reducing valve compressed air before gate valve | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed zasuwą | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Drumag (dostaw. Solids system-technik) | Pressure Reducing Valve | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA263 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 263
10QFC35AA701 | pressure reducing valve before conveying vessel | zawór redukcyjny przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 40 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Aluminium | Stasto | Stasto 637.55C | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA701 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 701
10QFC35AA703 | pressure reducing valve before conveying vessel | zawór redukcyjny przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  | Drumag (dostaw. Solids system-technik) | R30-C8-000 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA703 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 703
10QFC35AA704 | pressure reducing valve before conveying vessel | zawór redukcyjny przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC35AA704 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 35 | AA | 704
10QFC40AA191 | safety valve before compressed air tank fabric filter 1-4 | zawór bezpieczeństwa przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1-4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass / stainless steel | Stasto | Stasto SV01-10-20-X | Napęd ręczny (manual) | Einstelldruck 8 bar(g) | 2015-04-28 | 10QFC40AA191 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 40 | AA | 191
10QFC40AA201 | non-return flap before compressed air tank fabric filter 1-4 | klapa zwrotna przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1-4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 100 | 7 |  | 20 | - | Seifert (dostaw. ETM) | 227 | - |  | 2015-11-25 | 10QFC40AA201 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 40 | AA | 201
10QFC40AA251 | shut-off valve before compressed air tank fabric filter 1-4 | zawór odcinający przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1-4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC40AA251 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 40 | AA | 251
10QFC40AA252 | shut-off valve before compressed air tank fabric filter 1 | zawór odcinający przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 25 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC40AA252 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 40 | AA | 252
10QFC40AA253 | shut-off valve before compressed air tank fabric filter 2 | zawór odcinający przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 25 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC40AA253 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 40 | AA | 253
10QFC40AA254 | shut-off valve before compressed air tank fabric filter 3 | zawór odcinający przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 25 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC40AA254 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 40 | AA | 254
10QFC40AA255 | shut-off valve before compressed air tank fabric filter 4 | zawór odcinający przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 25 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC40AA255 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 40 | AA | 255
10QFC40AA701 | pressure reducing valve before compressed air tank fabric filter 1-4 | zawór redukcyjny przed zbiornikiem sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1-4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 40 | 16 | 16 | 60 | 7 |  | 20 | - | Seifert (dostaw. ETM) | 637 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC40AA701 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 40 | AA | 701
10QFC40AA901 | shut-off valve compressed air chimney platform | zawór odcinający sprężonego powietrza na podeście kominowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC40AA901 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 40 | AA | 901
10QFC41AA191 | safety valve compressed air before fabric filter flue gas dampers | zawór bezpieczeństwa sprężonego powietrza przed klapami spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass / stainless steel | Stasto | Stasto SV01-10-20-X | Napęd ręczny (manual) | Einstelldruck 8 bar(g) | 2015-04-28 | 10QFC41AA191 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 41 | AA | 191
10QFC41AA201 | non-return flap compressed air before fabric filter flue gas dampers | klapa zwrotna sprężonego powietrza przed klapami spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 25 | 10 | 100 | 7 |  | 20 | - | Seifert (dostaw. ETM) | 227 | - |  | 2015-11-25 | 10QFC41AA201 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 41 | AA | 201
10QFC41AA251 | shut-off valve compressed air before fabric filter flue gas dampers | zawór odcinający sprężonego powietrza przed klapami spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 10 | 60 | 9 |  | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1 1/4" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC41AA251 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 41 | AA | 251
10QFC41AA252 | shut-off valve before compressed air tank for fabric filter flue gas dampers | zawór odcinający przed zbiornikiem sprężonego powietrza do klap spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 30 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC41AA252 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 41 | AA | 252
10QFC41AA254 | shut-off valve compressed air before fabric filter bypass damper | zawór odcinający sprężonego powietrza przed klapą obejściową filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 30 | 10 | 150 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC41AA254 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 41 | AA | 254
10QFC41AA701 | pressure reducing valve compressed air before fabric filter flue gas dampers | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed klapami spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 16 | 60 | 7 |  | 20 | - | Seifert (dostaw. ETM) | 637 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC41AA701 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 41 | AA | 701
10QFC42AA251 | shut-off valve compressed air before differential pressure measurement | zawór odcinający sprężonego powietrza przed pomiarem ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 50 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | Brass | Seifert (dostaw. ETM) | 329 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC42AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 42 | AA | 251
10QFC42AA701 | pressure reducing valve compressed air before differential pressure measurement | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed pomiarem ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 16 | 60 | 7 |  | 20 | - | Seifert (dostaw. ETM) | 637 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-11-25 | 10QFC42AA701 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 42 | AA | 701
10QFC45AA251 | shut-off valve compressed air before induced draft fan | zawór odcinający sprężonego powietrza przed wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC45AA251 | o.k. | 504 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 45 | AA | 251
10QFC45AA701 | pressure reducing valve compressed air before induced draft fan | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC45AA701 | o.k. | 504 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 45 | AA | 701
10QFC45AA702 | pressure reducing valve compressed air before induced draft fan | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Zinkdruckguss | Stasto | Stasto 637.71 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-05-19 | 10QFC45AA702 | o.k. | 504 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 45 | AA | 702
10QFC45AA703 | pressure reducing valve compressed air before induced draft fan | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | - | 20 | Zinkdruckguss | Stasto | Stasto 637.71 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-05-19 | 10QFC45AA703 | o.k. | 504 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 45 | AA | 703
10QFC50AA051 | solenoid valve compressed air before shut-off valve residue silo 2 | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Buschjost (dostaw. Solids system-technik) | 2/2-Way-Solvenoid Valve 8240002.9101 | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA051 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 50 | AA | 051
10QFC50AA052 | solenoid valve compressed air before shut-off valve residue silo 1 | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Buschjost (dostaw. Solids system-technik) | 2/2-Way-Solvenoid Valve 8240002.9101 | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA052 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 50 | AA | 052
10QFC50AA251 | shut-off valve compressed air before residue transport | zawór odcinający sprężonego powietrza przed transportem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 50 | AA | 251
10QFC50AA252 | shut-off valve compressed air before shut-off valve residue silo 2 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Oventrop (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve ½” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA252 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 50 | AA | 252
10QFC50AA253 | shut-off valve compressed air before shut-off valve residue silo 2 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA253 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 50 | AA | 253
10QFC50AA254 | shut-off valve compressed air before shut-off valve residue silo 1 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | IMT (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve HKH ¼” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA254 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 50 | AA | 254
10QFC50AA255 | shut-off valve compressed air before shut-off valve residue silo 1 | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Oventrop (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve ½” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA255 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 50 | AA | 255
10QFC50AA701 | pressure reducing valve compressed air before shut-off valve residue silo 1+2 | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 1+2 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC50AA701 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 50 | AA | 701
10QFC51AA051 | solenoid valve compressed air before conveying booster 2 for residue | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 2 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  | Solids system-technik | 2/2-Way-Solvenoid Valve 8240402.9101 | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC51AA051 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 51 | AA | 051
10QFC51AA251 | shut-off valve compressed air before conveying booster 2 for residue | zawór odcinający sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 2 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  | Oventrop (dostaw. Solids system-technik) | Shut Valve 1” | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC51AA251 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 51 | AA | 251
10QFC51AA252 | control valve compressed air before conveying booster 2 for residue | zawór regulacyjny sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 2 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC51AA252 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 51 | AA | 252
10QFC51AA701 | pressure reducing valve compressed air before conveying booster 2 for residue | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 2 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  | Drumag (dostaw. Solids system-technik) | R30-C8-N | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC51AA701 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 51 | AA | 701
10QFC52AA051 | solenoid valve compressed air before conveying booster 1 for residue | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 1 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  | Solids system-technik |  | napęd magnetyczny |  | 2015-04-28 | 10QFC52AA051 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 52 | AA | 051
10QFC52AA251 | shut-off valve compressed air before conveying booster 1 for residue | zawór odcinający sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 1 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC52AA251 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 52 | AA | 251
10QFC52AA252 | control valve compressed air before conveying booster 1 for residue | zawór regulacyjny sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 1 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC52AA252 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 52 | AA | 252
10QFC52AA701 | pressure reducing valve compressed air before conveying booster 1 for residue | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 1 do transportu pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  | Solids system-technik |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC52AA701 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 52 | AA | 701
10QFC60AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC60AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 60 | AA | 251
10QFC60AA252 | shut-off valve compressed air before lime station | zawór odcinający sprężonego powietrza przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC60AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 60 | AA | 252
10QFC60AA701 | pressure reducing valve compressed air before lime station | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC60AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 60 | AA | 701
10QFC61AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-15 | 10QFC61AA251 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 61 | AA | 251
10QFC61AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-15 | 10QFC61AA701 | o.k. | 515 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 61 | AA | 701
10QFC62AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC62AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 62 | AA | 251
10QFC62AA252 | shut-off valve compressed air before hydrated lime silo | zawór odcinający sprężonego powietrza przed silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC62AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 62 | AA | 252
10QFC62AA701 | pressure reducing valve compressed air before hydrated lime silo | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC62AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 62 | AA | 701
10QFC63AA251 | shut-off valve compressed air before lime station | zawór odcinający sprężonego powietrza przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC63AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 63 | AA | 251
10QFC63AA701 | pressure reducing valve compressed air before lime station | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC63AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 63 | AA | 701
10QFC64AA251 | shut-off valve compressed air before lime station | zawór odcinający sprężonego powietrza przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC64AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 64 | AA | 251
10QFC64AA701 | pressure reducing valve compressed air before lime station | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC64AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 64 | AA | 701
10QFC65AA251 | shut-off valve compressed air before process water tank | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zbiornikiem wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC65AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 65 | AA | 251
10QFC65AA701 | pressure reducing valve compressed air before process water tank | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed zbiornikiem wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC65AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 65 | AA | 701
10QFC66AA251 | shut-off valve compressed air before adsorbent silo | zawór odcinający sprężonego powietrza przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC66AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 66 | AA | 251
10QFC66AA701 | pressure reducing valve compressed air before adsorbent silo | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC66AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 66 | AA | 701
10QFC67AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC67AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 67 | AA | 251
10QFC67AA701 | shut-off valve compressed air before hydrated lime silo | zawór odcinający sprężonego powietrza przed silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC67AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 67 | AA | 701
10QFC72AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC72AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 72 | AA | 251
10QFC72AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC72AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 72 | AA | 701
10QFC81AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC81AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 81 | AA | 251
10QFC83AA251 | shut-off valve compressed air before boiler rapping system | zawór odcinający sprężonego powietrza przed układem strzepywaczy kotła | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC83AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 83 | AA | 251
10QFC83AA701 | pressure reducing valve compressed air before boiler rapping system | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed układem strzepywaczy kotła | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC83AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 83 | AA | 701
10QFC84AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC84AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 84 | AA | 251
10QFC84AA252 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC84AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 84 | AA | 252
10QFC84AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC84AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 84 | AA | 701
10QFC85AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC85AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 85 | AA | 251
10QFC85AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC85AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 85 | AA | 701
10QFC86AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC86AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 86 | AA | 251
10QFC86AA252 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC86AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 86 | AA | 252
10QFC86AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-10-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC86AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 86 | AA | 701
10QFC87AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC87AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 87 | AA | 251
10QFC87AA252 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC87AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 87 | AA | 252
10QFC87AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-10-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC87AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 87 | AA | 701
10QFC88AA251 | shut-off valve compressed air | zawór odcinający sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC88AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 88 | AA | 251
10QFC88AA701 | pressure reducing valve compressed air | zawór redukcyjny sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-10-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC88AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 88 | AA | 701
10QFC89AA251 | shut-off valve compressed air before emission measurement container | zawór odcinający sprężonego powietrza przed zbiornikiem systemu pomiaru emisji | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC89AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 89 | AA | 251
10QFC89AA701 | pressure reducing valve compressed air before emission measurement container | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed zbiornikiem systemu pomiaru emisji | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC89AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 89 | AA | 701
10QFC90AA251 | shut-off valve compressed air before raw gas measurement | zawór odcinający sprężonego powietrza przed pomiarem spalin nieoczyszczonych | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC90AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QFC | 90 | AA | 251
10QFC90AA701 | pressure reducing valve compressed air before raw gas measurement | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed pomiarem spalin nieoczyszczonych | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Azetalharz (POM) / Messing CuZn40Pb2 | Stasto | Stasto R-12-12-R | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC90AA701 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QFC | 90 | AA | 701
10QFC92AA251 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA251 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 251
10QFC92AA252 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA252 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 252
10QFC92AA253 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA253 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 253
10QFC92AA254 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA254 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 254
10QFC92AA255 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA255 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 255
10QFC92AA256 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA256 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 256
10QFC92AA257 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA257 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 257
10QFC92AA258 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA258 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 258
10QFC92AA259 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA259 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 259
10QFC92AA260 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA260 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 260
10QFC92AA261 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA261 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 261
10QFC92AA262 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA262 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 262
10QFC92AA263 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA263 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 263
10QFC92AA264 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA264 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 264
10QFC92AA265 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA265 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 265
10QFC92AA266 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA266 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 266
10QFC92AA267 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA267 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 267
10QFC92AA268 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA268 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 268
10QFC92AA269 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA269 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 269
10QFC92AA271 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA271 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 271
10QFC92AA272 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA272 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 272
10QFC92AA273 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA273 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 273
10QFC92AA274 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA274 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 274
10QFC92AA275 | flush valve compressed air | zawór przepłukiwania instalacji sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QFC92AA275 | o.k. | 516 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QFC | 92 | AA | 275
10QHA10AA191 | safety valve starting boiler | zawór bezpieczeństwa na kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona | 25 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0619+N | ARI (dostaw. Omnical) | ARI-SAFE 35.902 | - |  | 2014-10-23 | 10QHA10AA191 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QHA | 10 | AA | 191
10QHA11AA251 | shut-off valve steam after starting boiler | rurociąg wydmuchowy kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona | 80 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0619+N | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / FABA-Plus 35.046 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QHA11AA251 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHA | 11 | AA | 251
10QHE11AA051 | drain valve starting boiler | zawór spustowy na kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat | 32 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0460 | Gestra (dostaw. Omnical) | Gestra / MPA46 | Napęd pneu. |  | 2014-10-23 | 10QHE11AA051 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QHE | 11 | AA | 051
10QHE11AA401 | drain valve starting boiler | zawór spustowy na kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat | 32 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0619+N | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / FABA-Plus 35.046 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QHE11AA401 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHE | 11 | AA | 401
10QHE11AA402 | drain valve starting boiler | zawór spustowy na kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat | 32 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 |  | (dostaw. Introl) |  | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10QHE11AA402 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHE | 11 | AA | 402
10QHG11AA201 | non-return flap after starting boiler feed water pump 1 | klapa zwrotna za pompą wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 40 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | 1.4107 | Gestra (dostaw. Omnical) | Gestra / RK76 | - |  | 2014-10-23 | 10QHG11AA201 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QHG | 11 | AA | 201
10QHG11AA251 | shut-off valve before starting boiler feed water pump 1 | zawór odcinający przed pompą wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 40 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | EN-JS1030 | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / ZIVA-Z 22.014 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QHG11AA251 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHG | 11 | AA | 251
10QHG11AA252 | shut-off valve after starting boiler feed water pump 1 | zawór odcinający za pompą wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 40 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | 1.0619+N | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / FABA-Plus 35.046 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QHG11AA252 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHG | 11 | AA | 252
10QHG12AA201 | non-return flap after starting boiler feed water pump 2 | klapa zwrotna za pompą wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 40 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | 1.4107 | Gestra (dostaw. Omnical) | Gestra / RK76 | - |  | 2014-10-23 | 10QHG12AA201 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QHG | 12 | AA | 201
10QHG12AA251 | shut-off valve before starting boiler feed water pump 2 | zawór odcinający przed pompą wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 40 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | EN-JS1030 | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / ZIVA-Z 22.014 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QHG12AA251 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHG | 12 | AA | 251
10QHG12AA252 | shut-off valve after starting boiler feed water pump 2 | zawór odcinający za pompą wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 40 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | 1.0619+N | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / FABA-Plus 35.046 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QHG12AA252 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHG | 12 | AA | 252
10QHG13AA201 | non-return valve before starting boiler | zawór zwrotny przed kotłem rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | - | Omnical | - | - |  | 2014-10-23 | 10QHG13AA201 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QHG | 13 | AA | 201
10QHG13AA251 | shut-off valve before starting boiler | zawór odcinający przed kotłem rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 40 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | 1.0619+N | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / FABA-Plus 35.046 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QHG13AA251 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QHG | 13 | AA | 251
10QHG13AA501 | ventilation valve | zawór wentylacyjny | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 40 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | 1.0619+N | ARI | ARI / FABA-Plus 35.046 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-08 | 10QHG13AA501 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QHG | 13 | AA | 501
10QJA01AA191 | safety valve nitrogen bundles | zawór bezpieczeństwa pęczków rurowych azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | - | 64 | 300 | - | 300 | 299 | - | - | Spectrotec (dostaw. MESSER) | MG84 CE. | - | Absicherungsdruck 12 bar | 2015-04-28 | 10QJA01AA191 | o.k. | 511 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QJA | 01 | AA | 191
10QJA01AA192 | safety valve nitrogen | zawór bezpieczeństwa azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 32 | 16 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | EN-JS1049 | ARI | ARI-SAFE 25.901 | - | Absicherungsdruck 0,3bar | 2015-04-09 | 10QJA01AA192 | o.k. | 511 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QJA | 01 | AA | 192
10QJA01AA251 | shut-off valve nitrogen bundles | zawór odcinający pęczków rurowych azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 25 | 64 | 12 | - | 6 | 7 | - | stainless steel | Spectrotec (dostaw. MESSER) | Kugelhahn PN64 DN15 VA. Anschluss: G1‘ Innen | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJA01AA251 | o.k. | 511 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QJA | 01 | AA | 251
10QJA01AA401 | drain valve nitrogen pressure vessel | zawór spustowy zbiornika ciśnieniowego azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 15 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJA01AA401 | o.k. | 511 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QJA | 01 | AA | 401
10QJA01AA701 | pressure reducing valve nitrogen bundles | zawór redukcyjny pęczków rurowych azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 15 | - | 300 | - | 300 | 299 | - | - | Spectrotec (dostaw. MESSER) | BU13-1x1-20-M-M-N2 / 71804346 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJA01AA701 | o.k. | 511 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QJA | 01 | AA | 701
10QJA01AA702 | pressure reducing valve nitrogen | zawór redukcyjny azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 40 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | EN-JS1049 | ARI | ARI-PRDU 23.701 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-09 | 10QJA01AA702 | o.k. | 511 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QJA | 01 | AA | 702
10QJA01CP101-AA1 | pressure switch nitrogen supply | presostat na zasilaniu azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 15 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJA01CP101-AA1 | o.k. | 511 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PS13 | N.A. | 10 | QJA | 01 | CP | 101
10QJA01CP501-AA1 | pressure gauge nitrogen supply | wskaźnik ciśnienia zasilania azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 15 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | Brass | Stasto | Stasto 1810-1/2" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJA01CP501-AA1 | o.k. | 511 | Hand | Kugelhahn |  |  |  | nein | PL19 | N.A. | 10 | QJA | 01 | CP | 501
10QJB01AA201 | non-return valve nitrogen before adsorbent silo | zawór zwrotny azotu przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | [5 empty] | Brass / plastic | Stasto | Stasto 100000-1" | - |  | 2015-04-28 | 10QJB01AA201 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QJB | 01 | AA | 201
10QJB01AA251 | shut-off valve nitrogen before adsorbent silo | zawór odcinający azotu przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | [5 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJB01AA251 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 01 | AA | 251
10QJB01AA253 | shut-off valve nitrogen before adsorbent reservoir | zawór odcinający azotu przed zbiornikiem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | [5 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJB01AA253 | o.k. | 507 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 01 | AA | 253
10QJB11AA251 | shut-off valve nitrogen before fabric filter 1 | zawór odcinający azotu przed filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | [5 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJB11AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 11 | AA | 251
10QJB12AA251 | shut-off valve nitrogen before fabric filter 2 | zawór odcinający azotu przed filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | [5 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJB12AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 12 | AA | 251
10QJB13AA251 | shut-off valve nitrogen before fabric filter 3 | zawór odcinający azotu przed filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | [5 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJB13AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 13 | AA | 251
10QJB14AA251 | shut-off valve nitrogen before fabric filter 4 | zawór odcinający azotu przed filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | [5 empty] | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJB14AA251 | o.k. | 503 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 14 | AA | 251
10QJB20AA251 | shut-off valve nitrogen before residue vessel | zawór odcinający azotu przed zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | Brass | Stasto | Stasto 1810-1" | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-04-28 | 10QJB20AA251 | o.k. | 505 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 20 | AA | 251
10QMA10AA101 | starting boiler desalination valve | zawór odsalania kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat | 25 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0460 | Gestra (dostaw. Omnical) | Gestra / BAE46-3-1 | elektrisch |  | 2014-10-23 | 10QMA10AA101 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | N.A. | 10 | QMA | 10 | AA | 101
10QMA10AA251 | shut-off valve starting boiler desalination | zawór odcinający odsalania kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat | 25 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0619+N | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / FABA-Plus 35.046 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QMA10AA251 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QMA | 10 | AA | 251
10QMA10AA252 | shut-off valve starting boiler desalination | zawór odcinający odsalania kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat |  |  | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 |  | Gestra (dostaw. Omnical) | Gestra / Delivery with BAE46-3-1 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QMA10AA252 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QMA | 10 | AA | 252
10QMA10AA253 | drain valve starting boiler level measurement | zawór spustowy pomiaru poziomu w kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat | G1/2'' | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0460 | Jgema (dostaw. Omnical) | Jgema / AV500 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QMA10AA253 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - |  | 10 | QMA | 10 | AA | 253
10QMA10AA312 | shut-off valve 1 starting boiler level measurement | zawór odcinający nr 1 pomiaru poziomu w kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona | 20 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 1.0460 | Jgema (dostaw. Omnical) | Jgema / A110 | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QMA10AA312 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QMA | 10 | AA | 312
10QMA10AA313 | shut-off valve 2 starting boiler level measurement | zawór odcinający nr 2 pomiaru poziomu w kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona |  |  | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | - | Omnical | - | Napęd ręczny (manual) |  | 2014-10-23 | 10QMA10AA313 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | OPEN | 10 | QMA | 10 | AA | 313
10QMA10AA501 | starting boiler venting valve | zawór odpowietrzający kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona | 20 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 |  | KSB | KSB DN20 PN40 | Napęd ręczny (manual) |  | 2015-12-17 | 10QMA10AA501 | o.k. | 514 | [5 empty] | - | - | CLOSE | 10 | QMA | 10 | AA | 501