## MSR
No / Lp. | Tag Number / Numer KKS | Description / Nazwa | Description / Opis | Measurement category / Określenie wielkości mierzonej | Function key / Klawisz funkcyjny | Process medium / Mierzone medium | max. perm. working pressure [bar(a)] / Maks. dopuszczalne ciśnienie pracy mierzonego systemu (w barach) | max. perm. working temperature [°C] / Maks. dopuszczalna temperatura pracy mierzonego systemu (w °C) | max. ambient temperature [°C] / Maks. Temperatura otoczenia [°C] | Protect. cat. / Elektryczna klasa ochronna | Signal type / Typ sygnału | Auxiliary power / Zasilanie pomocnicze | Measuring range min / Min. zakres pomiarowy | Measuring range max / Max. zakres pomiarowy | Measuring range unit / Jednostka zakresu pomiarowego | Display location / Lokalizacja wskaźnika | Sensor tag / Oznakowanie przetwornika | Sensor supplier / Dostawca przetwornika | Sensor manufacturer / Producent przetwornika zgodnie z tabliczeką znamionową | Sensor type code / Numer modelu przetwornika producenta | Transducer tag / Oznakowanie transduktora | Transducer supplier / Dostawca transduktora | Transducer manufacturer / Producent transduktora zgodnie z tabliczką znamionową | Transducer type code / Numer modelu transduktora | Adjustment range min / Min. jednostka zakresu regulacji | Adjustment range max / Maks. Jednostka zakresu regulacji | Adjustment range unit / Jednostka zakresu regulacji | Consortium member / Członek konsorcjum | Process supplier / Technicznie odpowiedzialny dostawca | Typical hook up / Typowe połączenia | Location / Oznaczenie pomieszczenia | Cabinet / Oznaczenie szafki sterowniczej | Cabling supplier / Dostawca okablowania | Typical DCS / Typowe DCS | Remarks / Uwagi | Document No PID / Nr dokumentu R&I | Connection diagram No / Numer schematu połączeń | Rev. / Rew. |  | Rev. / Rew. | Erection | L | W | H | Volumen [m³] | Schnittstelle vorhanden | voraussichtliches Hook up | Erstabsperrung | Spülring | Ventil | DN | [5 empty] | Function | Unit | min4 XH54 | min3 XH52 | min2 XH56 | min1 XH58 | max1 XH07 | max2 XH05 | max3 XH01 | max4 XH03 | Service agency / Agencja usług | Montiert 5.5.2015 | Kabel angeschlossen 5.5.2015 | Daten aktualisiert
41 | 10ETG11CG101 | limit switch open residue after screw conveyor | wyłącznik krańcowy otwarcia pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | L4/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG11AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 11 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
42 | 10ETG11CG102 | limit switch close residue after screw conveyor | wyłącznik krańcowy zamknięcia pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | L4/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG11AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 11 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
43 | 10ETG11CS101 | speed switch screw feeder after fabric filter 1 and 2 | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego za filtrem tkaninowym 1 i 2 | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K4/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG11AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 11 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
44 | 10ETG12CG101 | limit switch open residue after screw conveyor | wyłącznik krańcowy otwarcia pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | L3/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG12AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 12 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
45 | 10ETG12CG102 | limit switch close residue after screw conveyor | wyłącznik krańcowy zamknięcia pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | L3/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG12AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 12 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
46 | 10ETG12CS101 | speed switch screw feeder after fabric filter 3 and 4 | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego za filtrem tkaninowym 3 i 4 | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG12AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 12 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
35 | 10ETG13CL101 | level switch high recirculate reservoir | wyłącznik wysokiego poziomu zbiornika recyrkulacyjnego | Level | LS+ | Residue | 1.02 | 240 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik |  | L3/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG13B001 | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 13 | CL | 101 | LS+ | [10 empty] | Nein | Nein
36 | 10ETG13CL102 | level switch low recirculate reservoir | wyłącznik niskiego poziomu biornika recyrkulacyjneg | Level | LS- | Residue | 1.02 | 240 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik |  | L3/+5,950m |  |  |  | Valve 10ETG13B001 | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 13 | CL | 102 | LS- | [10 empty] | Nein | Nein
47 | 10ETG13CS101 | speed switch screw feeder before recirculate reservoir | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego przed zbiornikiem recyrkulacyjnym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | L3/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG13AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 13 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
37 | 10ETG13CS102 | speed switch rotary feeder after recirculate reservoir | regulator prędkości obrotowej podajnika obr. za zbiornikiem recyrkulacyjnym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+5,950m |  |  |  | Valve 10ETG12AF002 | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 13 | CS | 102 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
38 | 10ETG13CS103 | speed switch screw feeder 1 after recirculate reservoir | regulator prędkości obrotowej podajnika ślimakowego za zbiornikiem recyrkulacyjnym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | L3/+5,950m |  |  |  | Valve 10ETG13AF003 | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 13 | CS | 103 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
39 | 10ETG13CS104 | speed switch screw feeder 2 after recirculate reservoir | regulator prędkości obrotowej podajnika ślimakowego za zbiornikiem recyrkulacyjnym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | L3/+5,950m |  |  |  | Valve 10ETG13AF004 | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 13 | CS | 104 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
48 | 10ETG14CG101 | limit switch open gate valve residue before residue vessel | wyłącznik krańcowy otwarcia zasuwy pozostałości przed zbiornikiem pozostałości | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | Pepper & Fuchs | NBN4-12GM40-E2-V1 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | L3/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG14AA251 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 14 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
49 | 10ETG14CS101 | speed switch screw feeder 1 before residue vessel | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego 1 przed zbiornikiem pozostałości | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K2/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG14AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 14 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
50 | 10ETG14CS102 | speed switch rotary feeder before residue vessel | przełącznik prędkości podajnika obrotowego przed zbiornikiem pozostałości | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+9,800m |  |  |  | Valve 10ETG14AF002 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 14 | CS | 102 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
51 | 10ETG14CS103 | speed switch screw feeder 2 before residue vessel | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego 2 przed zbiornikiem pozostałości | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | L3/+5,950m |  |  |  | Valve 10ETG14AF003 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 14 | CS | 103 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
119 | 10ETG20CG101 | limit switch open shut-off flap after residue vessel | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy odcinającej za zbiornikiem pozostałości | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
120 | 10ETG20CG102 | limit switch close shut-off flap after residue vessel | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy odcinającej za zbiornikiem pozostałości | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
121 | 10ETG20CG103 | limit switch open gate valve after residue vessel | wyłącznik krańcowy otwarcia zasuwy za zbiornikiem pozostałości | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | Pepperl & Fuchs | NBN4-12GM40-E2-V1 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA052 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-10-22 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 103 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
122 | 10ETG20CG104 | limit switch close gate valve after residue vessel | wyłącznik krańcowy zamknięcia zasuwy za zbiornikiem pozostałości | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | Pepperl & Fuchs | NBN4-12GM40-E2-V1 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA052 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-10-22 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 104 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
123 | 10ETG20CG105 | limit switch open shut-off valve exhaust air conveying vessel | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odcinającego zbiornika transportowego powietrza odlotowego | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | - | [5 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA053 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 105 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
124 | 10ETG20CG106 | limit switch close shut-off valve exhaust air conveying vessel | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu odcinającego zbiornika transportowego powietrza odlotowego | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA053 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 106 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
125 | 10ETG20CG109 | limit switch open shut-off valve residue before silo 1 | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odcinającego pozostałości przed silosem 1 | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | - | [5 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA055 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 109 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
126 | 10ETG20CG110 | limit switch close shut-off valve residue before silo 1 | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu odcinającego pozostałości przed silosem 1 | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA055 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 110 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
127 | 10ETG20CG111 | limit switch open shut-off valve residue before silo 2 | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odcinającego pozostałości przed silosem 2 | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | - | [5 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA056 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 111 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
128 | 10ETG20CG112 | limit switch close shut-off valve residue before silo 2 | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu odcinającego pozostałości przed silosem 2 | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA056 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CG | 112 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
129 | 10ETG20CL101 | level switch residue vessel | przełącznik poziomu zbiornika pozostałości | Level | LS+ | Residue | 1.02 | 240 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20BB001 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CL | 101 | LS+ | [10 empty] | Ja | Nein
130 | 10ETG20CL102 | level switch conveying vessel | przełącznik poziomu zbiornika transportowego | Level | LS+ | Residue | 7 | 240 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20BB002 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CL | 102 | LS+ | [10 empty] | Ja | Nein
131 | 10ETG20CP001 | pressure measurement conveying vessel | pomiar ciśnienia w zbiorniku transportowym | Pressure | PISA-S-- | Air |  | 50 |  | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | PNP51-AA21JA1PGBGRJA1+AA |  |  |  |  | 0 | 10 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | K3/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20BB002 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CP | 001 | PISA-S-- | barg |  |  | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 | 1 | 3 |  | Ja | Nein
132 | 10ETG20CP501 | pressure gauge conveying vessel | manometr zbiornika transportowego | Pressure | PI | Air |  | 50 |  |  | - | - | 0 | 6 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Wika | 233.50.100 |  |  |  |  | 0 | 6 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | /m |  |  |  | Valve 10ETG20CP501 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | ETG | 20 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Ja | -
310 | 10GHA20CG101 | limit switch open valve water feed to process water tank | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu zasilania wodą zbiornika wody procesowej | Distance, length, position | GS+ | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Interapp | - | H 2 / +7,7m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2015-10-23 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 20 | CG | 101 | GS+
311 | 10GHA20CG102 | limit switch close valve water feed to process water tank | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu zasilania wodą zbiornika wody procesowej | Distance, length, position | GS- | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Interapp | - | H 2 / +7,7m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2015-10-23 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 20 | CG | 102 | GS-
218 | 10GHA20CL001 | level indicator process water tank | wskaźnik poziomu zbiornika wody procesowej | Level | LICSA+- | Process Water | 1 | 50 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 4 | m |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1FGJCZJA1A+AAZ1 |  |  |  |  | 0 | 4 | m | IEU | IEU | LI08 | I1/+7,700m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | LI08 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | GHA | 20 | CL | 001 | LICSA+- |  | 10 mbar = 500mm | 30 mbar = 600mm |  |  |  |  | 270 mbar = 3100mm | 290 mbar = 3300mm |  | Ja | Nein
219 | 10GHA20CL101 | level switch process water tank | wyłącznik krańcowy zbiornika wody procesowej | Level | LA++ | Process Water | 1 | 50 | 45 | IP66/68 | 0/1 | 24 | - | - | - |  |  | IEU | Endress & Hauser | Liquiphant FTL21-ACN2BB4G5A+Z1 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | IEU | LS02 | I1/+7,700m |  |  |  | DN80 / Sondenlänge 350mm | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | LS02 | nein | nein |  |  | 10 | GHA | 20 | CL | 101 | LA++ | [10 empty] | Nein | Nein
220 | 10GHA20CT001 | temperature indicator process water tank | wskaźnik temperatury zbiornika wody procesowej | Temperature | TIA+ | Process Water | 1 | 50 | 45 | IP65 | 4..20mA |  | 0 | 60 | °C |  |  | IEU | Endress & Hauser | TR13-AOB3ABSXHT000 |  |  |  |  | 0 | 60 | °C | IEU | IEU | TI04-1 | I1/+7,700m |  |  |  | Einbaulänge 300mm | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | GHA | 20 | CT | 001 | TIA+ | °C |  |  |  | 30 | 40 |  | 40 |  |  | Ja | Nein
221 | 10GHA21CP001 | pressure indicator suction side process water pump 1 | wskaźnik ciśnienia po stronie ssawnej pompy 1 wody procesowej | Pressure | PISA- | Process Water | 10 | 50 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1PGJCZJA1A+AAZ1 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar(g) | IEU | IEU | PI05 (DN80) | I1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | GHA | 21 | CP | 001 | PISA- | barg |  | 0.3 | [7 empty] | Ja | Nein
222 | 10GHA21CP501 | pressure after process water pump 1 | ciśnienie za pompą 1 wody procesowej | Pressure | PI | Process Water | 10 | 50 | 45 | - | - |  | 0 | 10 | bar g |  |  | IEU | WIKA | TYP: 233.30 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar(g) | IEU | IEU | PL19 | I1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PL19 | ja | nein | Kugelhahn | 25 | 10 | GHA | 21 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
223 | 10GHA22CP001 | pressure indicator suction side process water pump 2 | wskaźnik ciśnienia po stronie ssawnej pompy 2 wody procesowej | Pressure | PISA- | Process Water | 10 | 50 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1PGJCZJA1A+AAZ1 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar(g) | IEU | IEU | PI05 (DN80) | I1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | GHA | 22 | CP | 001 | PISA- | barg |  | 0.3 | [7 empty] | Ja | Nein
224 | 10GHA22CP501 | pressure after process water pump 2 | ciśnienie za pompą 2 wody procesowej | Pressure | PI | Process Water | 10 | 50 | 45 | - | - |  | 0 | 10 | bar g |  |  | IEU | WIKA | TYP: 233.30 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar(g) | IEU | IEU | PL19 | I1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PL19 | ja | nein | Kugelhahn | 25 | 10 | GHA | 22 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
225 | 10GHA23CP001 | pressure indicator pressure side process water pumps | wskaźnik ciśnienia po stronie ssawnej pomp wody procesowej | Pressure | PISA- | Process Water | 10 | 50 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1PGJCZJA1A+AAZ1 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar(g) | IEU | IEU | PI05 (DN80) | I1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | GHA | 23 | CP | 001 | PISA- | barg | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Nein | Nein
1 | 10GHA25CP101 | pressure switch process water before spray absorber | presostat wody procesowej przed absorberem rozpyłowym | Pressure | PSA- | Process Water | 10 | 50 | 45 | IP65 | 0/1 | 24 | 0 | 10 | bar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Ceraphant PTP31-A2A13P1AE1A |  |  |  |  | 0 | 10 | bar(g) | IEU | IEU | PS13 | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PS13 | ja | nein | Kugelhahn | 25 | 10 | GHA | 25 | CP | 101 | PSA- | [10 empty] | Nein | Nein
2 | 10GHA26CF001 | flow measurement process water | pomiar przepływu wody procesowej | Flow | FICA+- | Process Water | 10 | 50 | 45 | IP67 | 4..20mA4W | 24 | 0 | 3 | m³/h |  |  | IEU | Endress & Hauser | Promag 50P25-AAGA1AA0ABBA |  |  |  |  | 0 | 3 | m³/h | IEU | IEU | FI21 | I3/+23,795m |  |  |  | DN25 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | erection by Lauing | ere | tio | by | #VALUE! | ja | FI21 | nein | nein |  |  | 10 | GHA | 26 | CF | 001 | FICA+- |  |  | 0.05 | 0.1 | [6 empty] | Ja | Nein
3 | 10GHA26CG001 | positioner control valve process water | układ pozycjonujący zaworu regulacyjnego wody procesowej | Distance, length, position | GI | Process Water |  |  |  |  | 4..20mA | [6 empty] | ARI - ÖAG | Siemens | EPS 15.2 Sipart PS2 | [7 empty] | IEU | ARI - ÖAG | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 26 | CG | 001 | GI | [10 empty] | Ja | Nein
4 | 10GHA26CG101 | limit switch open process water shut-off valve | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odcinającego wody procesowej | Distance, length, position | GS+ | Process Water |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 26 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
5 | 10GHA26CG102 | limit switch close process water shut-off valve | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu odcinającego wody procesowej | Distance, length, position | GS- | Process Water |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 26 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
6 | 10GHA27CF101 | flow switch wheel protection water | przepływomierz pierścieniowego rurociągu wody na cele p.poż. | Flow | FSA- | Process Water | 10 | 50 | 45 | IP65 | 0/1 | 24 | - | 0,1 | m³/h |  |  | IEU | KROHNE | K20 - 1" |  |  |  |  | - | 0,1 | m³/h | IEU | IEU | FS08 | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-09-21 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | FS08 | nein | nein |  |  | 10 | GHA | 27 | CF | 101 | FSA- | [10 empty] | Nein | Nein
304 | 10GHA27CG101 | limit switch open wheel protection water valve | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu pierścieniowego rurociągu wody na cele ppoż. | Distance, length, position | GS+ | Process Water |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 27 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
305 | 10GHA27CG102 | limit switch close wheel protection water valve | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu pierścieniowego rurociągu wody na cele ppoż. | Distance, length, position | GS- | Process Water |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 27 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
7 | 10GHA28CG101 | limit switch open flush water lime pipe | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu przepłuk. rurociągu mleka wapien. | Distance, length, position | GS+ | Process Water |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 28 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
8 | 10GHA28CG102 | limit switch close flush water lime pipe | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu przepłuk. rurociągu mleka wapien. | Distance, length, position | GS- | Process Water |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 28 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
134 | 10GHA31CF001 | flow process water before lime slaking tank 1 | natężenie przepływu wody procesowej przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | Flow | FIRSA- | Process Water | 41 | 80 | 60 | IP67 | 4..20mA4W | 24 | 0 | 16 | m³/h |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Promag 50W50-UA0A1AA0ABAA |  |  |  |  | 0 | 16 | m³/h | IEU | Schaub | FI21 | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled at water unit | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-22 |  | pre-mounted | pre | mou | ted | #VALUE! | ja | FI21 | nein | nein |  |  | 10 | GHA | 31 | CF | 001 | FIRSA- | [10 empty] | Ja | Nein
135 | 10GHA31CG101 | limit switch open process water before lime slaking tank 1 | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu wody procesowej przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS+ | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 31 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
136 | 10GHA31CG102 | limit switch close process water before lime slaking tank 1 | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu wody procesowej przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS- | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 31 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
137 | 10GHA32CF001 | flow process water before lime slaking tank 2 | natężenie przepływu wody procesowej przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | Flow | FIRSA- | Process Water | 41 | 80 | 60 | IP67 | 4..20mA4W | 24 | 0 | 16 | m³/h |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Promag 50W50-UA0A1AA0ABAA |  |  |  |  | 0 | 16 | m³/h | IEU | Schaub | FI21 | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled at water unit | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-22 |  | pre-mounted | pre | mou | ted | #VALUE! | ja | FI21 | nein | nein |  |  | 10 | GHA | 32 | CF | 001 | FIRSA- | [10 empty] | Ja | Nein
138 | 10GHA32CG101 | limit switch open process water before lime slaking tank 2 | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu wody procesowej przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS+ | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 32 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
139 | 10GHA32CG102 | limit switch close process water before lime slaking tank 2 | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu wody procesowej przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS- | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 32 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
140 | 10GHA33CF001 | flow process water before lime milk reservoir | natężenie przepływu wody procesowej przed zbiornikiem mleka wapiennego | Flow | FIRSA- | Process Water | 41 | 80 | 60 | IP67 | 4..20mA4W | 24 | 0 | 16 | m³/h |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Promag 50W50-UA0A1AA0ABAA |  |  |  |  | 0 | 16 | m³/h | IEU | Schaub | FI21 | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled at water unit | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-22 |  | pre-mounted | pre | mou | ted | #VALUE! | ja | FI21 | nein | nein |  |  | 10 | GHA | 33 | CF | 001 | FIRSA- | [10 empty] | Ja | Nein
141 | 10GHA33CG101 | limit switch open process water before lime milk reservoir | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu wody procesowej przed zbiornikiem mleka wapiennego | Distance, length, position | GS+ | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 33 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
142 | 10GHA33CG102 | limit switch close process water before lime milk reservoir | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu wody procesowej przed zbiornikiem mleka wapiennego | Distance, length, position | GS- | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 33 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
143 | 10GHA34CG101 | limit switch open flushing exhaust vapours piping | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu przepłukiwania przewodów rurowych wylotu oparów | Distance, length, position | GS+ | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 34 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
144 | 10GHA34CG102 | limit switch close flushing exhaust vapours piping | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu przepłukiwania przewodów rurowych wylotu oparów | Distance, length, position | GS- | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | - | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GHA | 34 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
312 | 10GKC10CG101 | limit switch open valve drinking water feed to process water tank | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu zasilania wodą pitną zbiornika wody procesowej | Distance, length, position | GS+ | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Interapp | - | H 2 / +7,7m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2015-10-23 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GKC | 10 | CG | 101 | GS+
313 | 10GKC10CG102 | limit switch close valve drinking water feed to process water tank | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu zasilania wodą pitną zbiornika wody procesowej | Distance, length, position | GS- | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Interapp | Pepperl & Fuchs | P+F PNP NBB2 V3 E2 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Interapp | - | H 2 / +7,7m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | 2015-10-23 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | GKC | 10 | CG | 102 | GS-
290 | 10HJF10CL001 | level indicator light fuel oil tank | wskaźnik poziomu w zbiorniku lekkiego oleju opałowego | Level | LISA+- | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 30 | IP66 | 4..20mA | 24VDC | -1 | 10 | bar g |  |  | For Nature | Endress & Hauser | Deltapilot M FMB50 |  |  |  |  | -1 | 10 | bar(g) | IEU | For Nature | - | S18/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 10 | CL | 001 | LISA+- | [10 empty] | Nein | Nein
246 | 10HJF10CL104 | level switch high light fuel oil safety pan | przełącznik wysokiego poziomu tacy ociekowej lekkiego oleju opałowego | Level | LA++ | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 40 |  | 0/1 | 24 | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | S18/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 10 | CL | 104 | LA++ | [10 empty] | Nein | Nein
248 | 10HJF10CP001 | pressure indicator light fuel oil tank | wskaźnik ciśnienia w zbiorniku lekkiego oleju opałowego | Pressure | PIA+ | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 30 |  | 4..20mA | [6 empty] | For Nature | Endress & Hauser; Aplisens | [8 empty] | IEU | For Nature | - | R18/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 10 | CP | 001 | PIA+ |  | 10mbar = 216mm | 30mbar = 449mm |  |  |  |  | 210mbar = 2541mm | 230mbar = 2774mm |  | Nein | Nein
291 | 10HJF10CP002 | pressure indicator suction side light fuel oil pumps | wskaźnik ciśnienia po stronie ssawnej pomp lekkiego oleju opałowego | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | 4..20mA | [6 empty] | For Nature | Endress & Hauser; Aplisens | [8 empty] | IEU | For Nature | - | S18/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 10 | CP | 002 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
316 | 10HJF10CP501 | pressure gauge light fuel oil piping before oil burner 1 | manometr na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 1 | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-12-17 | [12 empty] | 10 | HJF | 10 | CP | 501
317 | 10HJF10CP502 | pressure gauge light fuel oil piping after oil burner 1 | manometr na rurociągu lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 1 | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-12-17
318 | 10HJF10CP503 | pressure gauge light fuel oil piping before oil burner 2 | manometr na rurociągu lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 2 | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-12-17 | [12 empty] | 10 | HJF | 10 | CP | 503
319 | 10HJF10CP504 | pressure gauge light fuel oil piping after oil burner 2 | manometr na rurociągu lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 2 | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-12-17
292 | 10HJF10CP901 | differencial pressure light fuel oil pumps | ciśnienie różnicowe w pompach lekkiego oleju opałowego | Pressure | PDISA+ | Light Fuel Oil |  |  |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | [7 empty] | IEU | - | - | - |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | DCS (Calculation value) |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 10 | CP | 901 | PDISA+ | [10 empty] | - | -
293 | 10HJF10CT101 | temperature switch light fuel oil tank | przełącznik temperatury w zbiorniku lekkiego oleju opałowego | Temperature | TS- | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 30 |  | 0/1 | [6 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | S18/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 10 | CT | 101 | TS- | °C | [9 empty] | Nein | Nein
254 | 10HJF20CP001 | pressure indicator pressure side light fuel oil pumps | wskaźnik ciśnienia po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | Pressure | PIA- | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 20 |  | 4..20mA | [6 empty] | For Nature | Endress & Hauser; Aplisens | [8 empty] | IEU | For Nature | - | R17/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 20 | CP | 001 | PIA- | barg | 0.2 | 6 |  |  |  |  | 9.5 | 10.5 |  | Nein | Nein
255 | 10HJF20CP501 | pressure gauge pressure side light fuel oil pumps | wskaźnik ciśnienia po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 20 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  |  |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 20 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
261 | 10HJF24CP001 | pressure light fuel oil before control valve | ciśnienie lekkiego oleju opałowego przed zaworem regulacyjnym | Pressure | PIC | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 20 |  | 4..20mA |  | 0 | 16 | bar g |  |  | For Nature | Endress & Hauser; Aplisens | [5 empty] | 0 | 16 | bar(g) | IEU | For Nature | PI37 | H14/+7,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 24 | CP | 001 | PIC | [10 empty] | Nein | Nein
294 | 10HJF24CP501 | pressure gauge light fuel oil before control valve | manometr lekkiego oleju opałowego przed zaworem regulacyjnym | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 24 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
320 | 10HJF24CP502 | pressure gauge light fuel flow piping | manometr na rurociągu zasilania lekkiego oleju opałowego | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-12-17 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 24 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein | -
321 | 10HJF24CP503 | pressure gauge light fuel flow piping | manometr na rurociągu zasilania lekkiego oleju opałowego | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-12-17 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 24 | CP | 503 | PI | [10 empty] | Nein | -
249 | 10HJF24CP504 | pressure gauge light fuel oil after control valve | manometr lekkiego oleju opałowego za zaworem regulacyjnym | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 8 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-12-17 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 24 | CP | 504 | PI | [10 empty] | Nein | -
256 | 10HJF30CP001 | pressure indicator light fuel oil before filter | wskaźnik ciśnienia lekkiego oleju opałowego przed filtrem | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | 4..20mA | [6 empty] | For Nature | Endress & Hauser; Aplisens | [8 empty] | IEU | For Nature | - | R17/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 30 | CP | 001 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
295 | 10HJF30CP002 | pressure indicator light fuel oil after filter | wskaźnik ciśnienia lekkiego oleju opałowego za filtrem | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | 4..20mA | [6 empty] | For Nature | Endress & Hauser; Aplisens | [8 empty] | IEU | For Nature | - | R17/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 30 | CP | 002 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
257 | 10HJF30CP501 | pressure gauge recirculation pipe light fuel oil | wskaźnik ciśnienia rurociagu recyrkulacyjnego lekkiego oleju opałowego | Pressure | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 30 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
296 | 10HJF30CP502 | pressure gauge light fuel oil before filter | manometr lekkiego oleju opałowego przed filtrem |  | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 30 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
297 | 10HJF30CP503 | pressure gauge light fuel oil after filter | manometr lekkiego oleju opałowego za filtrem |  | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 30 | CP | 503 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
298 | 10HJF30CP901 | differencial pressure light fuel oil filter | ciśnienie różnicowe na filtrze lekkiego oleju opałowego | Pressure | PDIA+ | Light Fuel Oil |  |  |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | [7 empty] | IEU | - | - | - |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | DCS (Calculation value) |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 30 | CP | 901 | PDIA+ | bar | [6 empty] | 0.5 |  |  | - | -
299 | 10HJF41CP501 | pressure gauge light fuel oil drainage before pump | manometr spustów lekkiego oleju opałowego przed pompą |  | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 41 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
300 | 10HJF41CP502 | pressure gauge light fuel oil drainage before pump | manometr spustów lekkiego oleju opałowego przed pompą |  | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 41 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
301 | 10HJF41CP503 | pressure gauge light fuel oil drainage after pump | manometr spustów lekkiego oleju opałowego za pompą |  | PI | Light Fuel Oil | 11 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 41 | CP | 503 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
302 | 10HJF45-CP501 | pressure gauge before discharge pump oil station sump | manometr przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej |  | PI | Light Fuel Oil | 0.4 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 45 | -C | P50 | PI | [10 empty] | Nein | -
303 | 10HJF45CP502 | pressure gauge after discharge pump oil station sump | manometr za studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej |  | PI | Light Fuel Oil | 0.4 | 50 | 50 |  | - | - | [5 empty] | For Nature | [9 empty] | IEU | For Nature | - | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | 2015-01-28 |  | erection by Fornature |  |  |  |  | nein | [5 empty] | 10 | HJF | 45 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
9 | 10HNA01CQ001 | HCl content in fluegas after eco | zawartość HCl w spalinach za eco | Quality | QIA+ | Flue Gas |  |  |  |  | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | J6/+23,795m | 10HNA01GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNA | 01 | CQ | 001 | QIA+ | [6 empty] | 1500 |  |  |  | - | -
10 | 10HNA01CQ002 | SO2 content in fluegas after eco | zawartość SO2 w spalinach za eco | Quality | QIA+ | Flue Gas |  |  |  |  | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | J6/+23,795m | 10HNA01GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNA | 01 | CQ | 002 | QIA+ | [6 empty] | 4000 |  |  |  | - | -
11 | 10HNA01CQ003 | H2O content in fluegas after eco | zawartość H2O w spalinach za eco | Quality | QIA+ | Flue Gas |  |  |  |  | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | J6/+23,795m | 10HNA01GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNA | 01 | CQ | 003 | QIA+ | [10 empty] | - | -
12 | 10HNA01CT001 | temperature fluegas after eco | temperatura spalin za eco | Temperature | TIA+- | Flue Gas | +0,05 / -0,03 | 240 | 45 | IP65 | 4..20mA |  | 0 | 300 | °C |  |  | IEU | Endress & Hauser | TR13-AOB3ABSXHT000 |  |  |  |  | 0 | 300 | °C | IEU | IEU | TI04-1 | J6/+23,795m |  |  |  | Einbaulänge 700mm | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | HNA | 01 | CT | 001 | TIA+- | °C |  | 100 | 100 |  |  |  | 220 |  |  | Ja | Nein | 2015-06-16
89 | 10HNA11CP801 | pressure 1 entrance induced draft fan | ciśnienie 1 na wlocie wentylatora ciągu | Pressure | PIZA- | Flue Gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | -100 | +50 | mbar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1EGJGCJA+AAZ1 |  |  |  |  | -100 | +50 | mbar | IEU | IEU | PI30 | M3/+9,800m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI30 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | HNA | 11 | CP | 801 | PIZA- |  | -70 | -60 | [7 empty] | Ja/kein Ermeto | Nein
90 | 10HNA11CP802 | pressure 2 entrance induced draft fan | ciśnienie 2 na wlocie wentylatora ciągu | Pressure | PIZA- | Flue Gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | -100 | +50 | mbar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1EGJGCJA+AAZ1 |  |  |  |  | -100 | +50 | mbar | IEU | IEU | PI30 | M3/+9,800m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI30 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | HNA | 11 | CP | 802 | PIZA- |  | -70 | -60 | [7 empty] | Ja/kein Ermeto | Nein
91 | 10HNA11CP803 | pressure 3 entrance induced draft fan | ciśnienie 3 na wlocie wentylatora ciągu | Pressure | PIZA- | Flue Gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | -100 | +50 | mbar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1EGJGCJA+AAZ1 |  |  |  |  | -100 | +50 | mbar | IEU | IEU | PI30 | M3/+9,800m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI30 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | HNA | 11 | CP | 803 | PIZA- |  | -70 | -60 | [7 empty] | Ja/kein Ermeto | Nein
92 | 10HNA11CP901 | 2 out of 3 pressure entrance induced draft fan | ciśnienie 2 z 3 na wlocie wentylatora ciągu | Pressure | PIZA- | [5 empty] | - | - | [5 empty] | Introl | [9 empty] | IEU | Introl | - | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | 2015-08-17 |  | DCS (Calculation value) |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNA | 11 | CP | 901 | PIZA- |  | -70 | -60 | [7 empty] | - | -
93 | 10HNA11CT001 | temperature entrance induced draft fan | temperatura na wlocie wentylatoraciągu | Temperature | TIA- | Flue Gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 45 | IP65 | 4..20mA |  | 0 | 300 | °C |  |  | IEU | Endress & Hauser | TR13-AOB3ABSXHT000 |  |  |  |  | 0 | 300 | °C | IEU | IEU | TI04-1 | M3/+9,800m |  |  |  | Einbaulänge 700mm | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | HNA | 11 | CT | 001 | TIA- | °C |  | 100 | [7 empty] | Ja | Nein
94 | 10HNC10CG101 | limit switch open brake induced draft fan | wyłącznik krańcowy otwarcia hamulca wentylatora spalin | Distance, length, position | GS+ | [5 empty] | 0/1 | [6 empty] | Rotamill | [9 empty] | IEU | Rotamill | - | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
95 | 10HNC10CS001 | speed induced draft fan | prędkość obrotowa wentylatora spalin | Speed, revolutions, frequency | SI | - | - | - | - |  | 4..20mA | 24 | [5 empty] | Rotamill | Pepperl & Fuchs | NJ8-18GK-n + KFU8-UFC-1.D | [7 empty] | IEU | Rotamill | - | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CS | 001 | SI | [10 empty] | Nein | Nein
96 | 10HNC10CT001 | temperature bearing 1 induced draft fan | temperatura łożyska 1 wentylatora spalin | Temperature | TIS+A+ | - | - | - | - |  | 4..20mA | [6 empty] | Rotamill | Endress & Hauser | TMT 182 | [7 empty] | IEU | Rotamill | - | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 001 | TIS+A+ | °C | [6 empty] | 95 | 115 | Antykor Controls Sp z o.o. Przepiórki 36 02-410 Warszawa Poland | Nein | Nein
97 | 10HNC10CT002 | temperature bearing 2 induced draft fan | temperatura łożyska 2 wentylatora spalin | Temperature | TIS+A+ | - | - | - | - |  | 4..20mA | [6 empty] | Rotamill | Endress & Hauser | TMT 182 | [7 empty] | IEU | Rotamill | - | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 002 | TIS+A+ | °C | [6 empty] | 95 | 115 |  | Nein | Nein
98 | 10HNC10CT003 | temperature bearing 1 motor induced draft fan | temperatura łożyska 1 silnika wentylatora spalin | Temperature | TIS+A+ | - | - | - | - |  | 4..20mA | [6 empty] | Rotamill |  |  |  | IEU | Endress & Hauser | TMT 182 |  |  |  | IEU | Rotamill | Special | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Transmitter lose |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 003 | TIS+A+ | °C | [6 empty] | 100 | 120 |  | Nein | Nein
99 | 10HNC10CT004 | temperature bearing 2 motor induced draft fan | temperatura łożyska 2 silnika wentylatora spalin | Temperature | TIS+A+ | - | - | - | - |  | 4..20mA | [6 empty] | Rotamill |  |  |  | IEU | Endress & Hauser | TMT 182 |  |  |  | IEU | Rotamill | Special | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Transmitter lose |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 004 | TIS+A+ | °C | [6 empty] | 100 | 120 | Antykor Controls Sp z o.o. Przepiórki 36 02-410 Warszawa Poland | Nein | Nein
100 | 10HNC10CT005 | temperature winding 1 motor induced draft fan | temperatura uzwojenia 1 silnika wentylatora spalin | Temperature | TI | - | - | - | - | [8 empty] | Rotamill |  |  |  | IEU | Endress & Hauser | TMT 182 |  |  |  | IEU | Rotamill | Special | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Transmitter lose |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 005 | TI | °C | [6 empty] | 120 | 145 |  | Nein | Nein
101 | 10HNC10CT006 | temperature winding 2 motor induced draft fan | temperatura uzwojenia 2 silnika wentylatora spalin | Temperature | TI | - | - | - | - | [8 empty] | Rotamill |  |  |  | IEU | Endress & Hauser | TMT 182 |  |  |  | IEU | Rotamill | Special | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Transmitter lose |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 006 | TI | °C | [6 empty] | 120 | 145 |  | Nein | Nein
102 | 10HNC10CT007 | temperature winding 3 motor induced draft fan | temperatura uzwojenia 3 silnika wentylatora spalin | Temperature | TI | - | - | - | - | [8 empty] | Rotamill |  |  |  | IEU | Endress & Hauser | TMT 182 |  |  |  | IEU | Rotamill | Special | N3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Transmitter lose |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 007 | TI | °C | [6 empty] | 120 | 145 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
103 | 10HNC10CT501 | temperature bearing 1 induced draft fan | temperatura łożyska 1 wentylatora spalin | Temperature | TIS+A+ | - | - | - | - |  | - | [6 empty] | Rotamill | SIKA | 175B | [7 empty] | IEU | Rotamill | - | M3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 501 | TIS+A+ | °C | [8 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | -
104 | 10HNC10CT502 | temperature bearing 2 induced draft fan | temperatura łożyska 2 wentylatora spalin | Temperature | TIS+A+ | - | - | - | - |  | - | [6 empty] | Rotamill | SIKA | 175B | [7 empty] | IEU | Rotamill | - | M3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CT | 502 | TIS+A+ | °C | [8 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
105 | 10HNC10CY001 | vibration measurement 1 induced draft fan | pomiar drgań 1 wentylatora spalin | Vibration | YISA+ | - | - | - | - |  | 4..20mA4W | 24 | [5 empty] | Rotamill | Brül & Kjaer Vibro | Vibrocontrol 1100 + AS 062 | [7 empty] | IEU | Rotamill | Special | M3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CY | 001 | YISA+ | [7 empty] | 4.5 | 7.1 |  | Nein | Nein
106 | 10HNC10CY002 | vibration measurement 2 induced draft fan | pomiar drgań 2 wentylatora spalin | Vibration | YISA+ | - | - | - | - |  | 4..20mA4W | 24 | [5 empty] | Rotamill | Brül & Kjaer Vibro | Vibrocontrol 1100 + AS 062 | [7 empty] | IEU | Rotamill | Special | M3/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNC | 10 | CY | 002 | YISA+ | [7 empty] | 4.5 | 7.1 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
107 | 10HNE10CQ001 | flow measurement flue gas in stack | pomiar przepływu spalin w kominie | Quality | FIR | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 001 | FIR |  |  | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |  |  |  | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | - | -
108 | 10HNE10CQ002 | temperature flue gas in stack | temperatura spalin w kominie | Quality | TI | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 002 | TI | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | - | -
109 | 10HNE10CQ003 | pressure flue gas in stack | ciśnienie spalin w kominie | Quality | PI | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 003 | PI | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | - | -
110 | 10HNE10CQ004 | O2 content in fluegas at stack | zawartość O2 w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 004 | QIRA | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | - | -
111 | 10HNE10CQ005 | H2O content in fluegas at stack | zawartość H2O w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 005 | QIRA | [10 empty] | - | -
112 | 10HNE10CQ006 | dust content in fluegas at stack | zawartość pyłu w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 006 | QIRA | [7 empty] | 6 | 10 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | - | -
113 | 10HNE10CQ007 | NOx content in fluegas at stack | zawartość NOx w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 007 | QIRA | [7 empty] | 120 | 200 |  | - | -
114 | 10HNE10CQ008 | HCl content in fluegas at stack | zawartość HCl w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 008 | QIRA | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 10 |  | - | -
115 | 10HNE10CQ009 | SO2 content in fluegas at stack | zawartość SO2 w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 009 | QIRA | [5 empty] | 20 | 25 | 30 | 50 |  | - | -
116 | 10HNE10CQ010 | CO content in fluegas at stack | zawartość CO w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 010 | QIRA | [7 empty] | 25 | 30 |  | - | -
117 | 10HNE10CQ011 | total carbon content in fluegas at stack | całkowity węgiel w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 011 | QIRA | [7 empty] | 6 | 10 |  | - | -
118 | 10HNE10CQ012 | HF content in fluegas at stack | stężenie HF w spalinach w kominie | Quality | QIRA | [5 empty] | Profibus | [6 empty] | Intercomp | [9 empty] | IEU | Intercomp | EMI | L1/+16,625m | 10HNE10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  |  |  | erection by Intercomp |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNE | 10 | CQ | 012 | QIRA | [7 empty] | 0.6 | 2 |  | - | -
238 | 10HNW01CP101 | pressure switch sealing air to bagfilter bypass | presostat powietrza uszczelniającego przed obejściem filtra tkaninowego | Pressure | PS+ | Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 71 | IP 65 | 0/1 |  | -120 | 120 | mbar g |  |  | ETM | United Electric | H100-S22-XC001 |  |  |  |  | 0 | 50 | mbar | IEU | ETM | PS13 | L3/+23,975m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-AA-TG-SH-512 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HNW | 01 | CP | 101 | PS+ | [10 empty] | Nein | Nein
239 | 10HNW01CT501 | thermometer sealing air to bagfilter bypass | termometr powietrza uszczelniającego przed obejściem filtra tkaninowego | Temperature | TI | Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 71 | IP 65 |  |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | WIKA | S5550-2C1M-GD-C240GZZ-ZZZ |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TL20_1 | L3/+23,975m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-AA-TG-SH-512 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HNW | 01 | CT | 501 | TI | °C | [8 empty] | UWT GmbH Westendstraße 5 87488 Betzigau Deutschland | Nein | -
176 | 10HRJ10CG101 | limit switch coupling for filling adsorbent silo | wyłącznik krańcowy połączenia dla napełniania silosu adsorbentu | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | [9 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
177 | 10HRJ10CG103 | limit switch open flap 1 after adsorbent silo | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy 1 za silosem adsorbentu | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA052 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 103 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
178 | 10HRJ10CG104 | limit switch close flap 1 after adsorbent silo | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy 1 za silosem adsorbentu | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA052 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 104 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
179 | 10HRJ10CG105 | limit switch open flap 2 after adsorbent silo | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy 2 za silosem adsorbentu | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | - | [5 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA053 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 105 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
180 | 10HRJ10CG106 | limit switch close flap 2 after adsorbent silo | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy 2 za silosem adsorbentu | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA053 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 106 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
181 | 10HRJ10CG107 | limit switch open valve exhaust air damper adsorbent silo | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu powietrza odlotow. silosu adsorbentu | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA054 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 107 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
182 | 10HRJ10CG108 | limit switch close valve exhaust air damper adsorbent silo | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu powietrza odlotow. silosu adsorbentu | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA054 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 108 | GS- | [9 empty] | UWT GmbH Westendstraße 5 87488 Betzigau Deutschland | Ja | Nein
183 | 10HRJ10CG109 | limit switch open air vent piping adsorbent reservoir | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA055 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 109 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
184 | 10HRJ10CG110 | limit switch close air vent piping adsorbent reservoir | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA055 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 110 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
185 | 10HRJ10CG111 | limit switch open air vent piping adsorbent reservoir | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA056 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 111 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
186 | 10HRJ10CG112 | limit switch close air vent piping adsorbent reservoir | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10AA056 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CG | 112 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
187 | 10HRJ10CL101 | level switch adsorbent silo | wyłącznik krańcowy zbiornika adsorbentu | Level | LSA++ | Activated Carbon | 1.05 | 50 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10BB001 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | LS02 | nein | nein |  |  | 10 | HRJ | 10 | CL | 101 | LSA++ | [10 empty] | Ja | Nein
188 | 10HRJ10CL102 | level switch high adsorbent reservoir | przełącznik wysokiego poziomu zbiornika adsorbentu | Level | LSA+ | Activated Carbon | 1.42 | 50 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HRJ10BB002 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CL | 102 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
189 | 10HRJ10CP001 | pressure indicator adsorbent silo | wskaźnik ciśnienia zbiornika adsorbentu | Pressure | PISA+ | Activated Carbon |  | 50 |  | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 100 | mbar g |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | PMC51-AA21JA1CGBGLJA1+AA |  |  |  |  | 0 | 100 | mbar g | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K1/+16,625m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | nein | nein |  |  | 10 | HRJ | 10 | CP | 001 | PISA+ | [7 empty] | 40 | 50 |  | Ja | Nein
190 | 10HRJ10CP101 | pressure switch compressed air for pinch valve | presostat sprężonego powietrza dla zaworu zaciskowego | Pressure | PS+ | Air | 2.5 | 50 |  | IP65 | 0/1 |  | 0.5 | 8 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Herion | Bauform 18D Typ 0880300 |  |  |  |  | 0.5 | 8 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HRJ10CP101 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CP | 101 | PS+ | [10 empty] | Nein | Nein
191 | 10HRJ10CP102 | differencial pressure bag filter adsorbent silo | pomiar różnicy ciśnień filtra workowego zbiornika adsorbentu | Pressure | PDIS+A+ | Activated Carbon |  | 50 |  | IP66 | 0/1 |  | 2.5 | 50 | mbar g |  |  | Solids Systemtechnik | WAM | WAMFLO |  |  |  |  | 2.5 | 50 | mbar g | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m | 10HRJ10GH001 |  |  | Valve 10HRJ10AT001 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CP | 102 | PDIS+A+ | [10 empty] | Nein | Nein
192 | 10HRJ10CS101 | speed switch adsorbent microfeeding rotary valve | przełącznik prędkości zaworu obrotowego mikrodozowania adsorbentu | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HRJ10AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
193 | 10HRJ10CS102 | speed switch agitator adsorbent reservoir | przełącznik prędkości mieszadła w zbiorniku absorbentu | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HRJ10BB002 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CS | 102 | SSA- | [9 empty] | Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o. ul. Goraszewska 12 Warszawa | Ja | Nein
194 | 10HRJ10CT001 | temperature 1 adsorbent silo | temperatura 1 w silosie adsorbentu | Temperature | TIA+ | Activated Carbon |  |  |  | IP66/68 | 4..20mA |  | -20 | 80 | °C |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | TR12-FBN2SBHS0000… |  |  |  |  | -20 | 80 | °C | IEU | Solids Systemtechnik | TI04 | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HRJ10BB001 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | HRJ | 10 | CT | 001 | TIA+ | °C | [6 empty] | 70 | 80 |  | Ja | Nein
195 | 10HRJ10CT002 | temperature 2 adsorbent silo | temperatura 2 w silosie adsorbentu | Temperature | TIA+ | Activated Carbon |  |  |  | IP66/68 | 4..20mA |  | -20 | 80 | °C |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | TR12-FBN2SBHS0000… |  |  |  |  | -20 | 80 | °C | IEU | Solids Systemtechnik | TI04 | K1/+3,850m |  |  |  | Valve 10HRJ10BB001 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | HRJ | 10 | CT | 002 | TIA+ | °C | [6 empty] | 70 | 80 |  | Nein | Nein
196 | 10HRJ10CT003 | temperature adsorbent reservoir | temperatura w zbiorniku absorbentu | Temperature | TIA+ | Activated Carbon |  |  |  | IP66/68 | 4..20mA |  | -20 | 80 | °C |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | TR12-FBN2SBHS0000… |  |  |  |  | -20 | 80 | °C | IEU | Solids Systemtechnik | TI04 | /m |  |  |  | Valve 10HRJ10BB002 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CT | 003 | TIA+ | °C | [6 empty] | 70 | 80 |  | Nein | Nein
197 | 10HRJ10CW001 | weight measurement adsorbent silo | pomiar ciężaru silosu absorbentu | Weight | WIA+- | - | - | - | - | IP68 | Profibus | 230 | 0 | 96 | t |  |  | Satorius | Sartorius | PR6201 |  |  |  |  | 0 | 96 | t | IEU | Satorius | Gewicht | K1/+7,700m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  |  |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HRJ | 10 | CW | 001 | WIA+- |  |  | 3 |  |  |  |  | 26 | 28 |  | Ja | Nein
13 | 10HTD10CF101 | flow switch atomizer oil | przełącznik natężenia przepływu oleju rozpylacza | Flow | FSA- | Oil |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | GEA Niro | GEA Niro | 18335 | [7 empty] | IEU | GEA Niro | - | I3/+23,795m | 10HTD10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-05-05 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTD | 10 | CF | 101 | FSA- | [10 empty] | Nein | Nein
24 | 10HTD10CG001 | control plug atomizer | wtyczka sterowania rozpylacza | Distance, length, position | GS+ | - |  |  |  |  | 0/1 |  | 0 | 1000 | - |  |  | GEA Niro | PR Electronics | 4501 / 4116 |  |  |  |  | 0 | 1000 | - | IEU | GEA Niro | - | I3/+23,795m | 10HTD10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-05-05 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTD | 10 | CG | 001 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
14 | 10HTD10CL101 | level switch atomizer oil | przełącznik poziomu oleju rozpylacza | Level | LA+ | Oil |  |  |  |  | 0/1 | 24 | [5 empty] | GEA Niro | KSR Kuebler | [8 empty] | IEU | GEA Niro | - | I3/+23,795m | 10HTD10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-05-05 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTD | 10 | CL | 101 | LA+ | [10 empty] | Nein | Nein
15 | 10HTD10CL102 | level switch atomizer supporting plate liquid | przełącznik poziomu płynu płytki nośnej rozpylacza | Level | LSA+ | Process Water |  |  |  |  | 0/1 | 24 | [5 empty] | GEA Niro | Carlo Gavazzi | CLP2EA1CM24 | [7 empty] | IEU | GEA Niro | - | I3/+23,795m | 10HTD10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-05-12 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTD | 10 | CL | 102 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
16 | 10HTD10CL103 | level switch spray absorber | przełącznik poziomu absorbera rozpyłowego | Level | LA+ | Residue | +0,05 / -0,07 | 240 | 45 | IP66/68 | 0/1 | 24 | - | - | - |  |  | IEU | Endress & Hauser | Silophant FTM51-AGG2L4A32AF |  |  |  |  | - | - | - | IEU | IEU | LS03 | I3/+5,200m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | LS02 | nein | nein |  |  | 10 | HTD | 10 | CL | 103 | LA+ | [10 empty] | Nein | Nein
17 | 10HTD10CP001 | differencial pressure spray absorber | różnica ciśnień absorbera rozpyłowego | Pressure | PDI | Flue Gas | +0,05 / -0,07 | 240 | 45 | IP66/67 | 4..20mA |  | 0 | 30 | mbar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Deltabar PMD55-AA21BA27CGJHAJA1A+AAZ1 |  |  |  |  | 0 | 30 | mbar | IEU | IEU | PDI03 | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PDI03 | ja 2x | ja 2x DN80 | 2x Kugelhahn | 15 | 10 | HTD | 10 | CP | 001 | PDI | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
18 | 10HTD10CT001 | temperature measurement atomizer oil | pomiar temperatury oleju rozpylacza | Temperature | TIRSA+ | Oil |  |  |  |  | 4..20mA |  | 0 | 150 | °C |  |  | GEA Niro | PR Electronics | RTD KM5 |  |  |  |  | 0 | 150 | °C | IEU | GEA Niro | - | I3/+23,795m | 10HTD10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-05-12 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTD | 10 | CT | 001 | TIRSA+ | °C | [6 empty] | 90 | 100 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
19 | 10HTD10CT801 | temperature 1 fluegas after spray absorber | temperatura 1 spalin za absorberem rozpyłowym | Temperature | TIZA++ | Flue Gas | +0,05 / -0,07 | 240 | 45 | IP65 | 4..20mA |  | 0 | 300 | °C |  |  | IEU | Endress & Hauser | TR13-AOB3ABSXHT000 |  |  |  |  | 0 | 300 | °C | IEU | IEU | TI04-1 | K3/+9,800m |  |  |  | Einbaulänge 700mm | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | HTD | 10 | CT | 801 | TIZA++ | °C |  | 60 | 125 | 130 | 150 | 180 | 210 | 220 |  | Ja | Nein
20 | 10HTD10CT802 | temperature 2 fluegas after spray absorber | temperatura 2 spalin za absorberem rozpyłowym | Temperature | TIZA++ | Flue Gas | +0,05 / -0,07 | 240 | 45 | IP65 | 4..20mA |  | 0 | 300 | °C |  |  | IEU | Endress & Hauser | TR13-AOB3ABSXHT000 |  |  |  |  | 0 | 300 | °C | IEU | IEU | TI04-1 | K3/+9,800m |  |  |  | Einbaulänge 700mm | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | HTD | 10 | CT | 802 | TIZA++ | °C |  | 60 | 125 | 130 | 150 | 180 | 210 | 220 |  | Ja | Nein
21 | 10HTD10CT803 | temperature 3 fluegas after spray absorber | temperatura 3 spalin za absorberem rozpyłowym | Temperature | TIZA++ | Flue Gas | +0,05 / -0,07 | 240 | 45 | IP65 | 4..20mA |  | 0 | 300 | °C |  |  | IEU | Endress & Hauser | TR13-AOB3ABSXHT000 |  |  |  |  | 0 | 300 | °C | IEU | IEU | TI04-1 | K3/+9,800m |  |  |  | Einbaulänge 700mm | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | TI04-1 | nein | nein |  |  | 10 | HTD | 10 | CT | 803 | TIZA++ | °C |  | 60 | 125 | 130 | 150 | 180 | 210 | 220 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
22 | 10HTD10CT901 | average fluegas temperature after spray absorber | średnia temperatura spalin za absorberem rozpyłowym | Temperature | TIZA+SA++ | - |  |  |  |  | - | - | [5 empty] | Introl | [9 empty] | IEU | Introl | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-05-05 |  | DCS (Calculation value) |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTD | 10 | CT | 901 | TIZA+SA++ | °C |  | 60 | 125 | 130 | 150 | 180 | 210 | 220 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | - | -
23 | 10HTD10CY001 | vibration measurement atomizer | pomiar wibracji rozpylacza | Vibration | YIRA+SA++ | - |  |  |  |  | 4..20mA4W | 24 | 0 | 1000 | µm |  |  | GEA Niro | PCH Engineering | PCH 1072 |  |  |  |  | 0 | 1000 | µm | IEU | GEA Niro | - | I3/+23,795m | 10HTD10GH001 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-05-05 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTD | 10 | CY | 001 | YIRA+SA++ |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
240 | 10HTE10CG101 | limit switch open bagfilter bypass damper | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy obejścia filtra tkaninowego | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,975m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-AA-TG-SH-512 |  |  | 2015-04-22 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 10 | CG | 101 | GZ+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
241 | 10HTE10CG102 | limit switch close bagfilter bypass damper | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy obejścia filtra tkaninowego | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,975m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-AA-TG-SH-512 |  |  | 2015-04-22 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 10 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
52 | 10HTE10CP001 | differencial pressure fabric filter | pomiar różnicy ciśnień filtra tkaninowego | Pressure | PDIRSA+ |  | +0,05 / -0,08 | 120 | 85 | IP 65 | 4..20mA |  | -5 | 70 | mbar g |  |  | ETM | Aplisens | DB_APR-2000 |  | ETM | Aplisens |  | 0 | 25 | mbar g | IEU | ETM | PDI03 | K3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 10 | CP | 001 | PDIRSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
53 | 10HTE11CG101 | limit switch open damper before fabric filter 1 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy przed filtrem tkaninowym 1 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CG | 101 | GZ+ | [10 empty] | Nein | Nein
54 | 10HTE11CG102 | limit switch close damper before fabric filter 1 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy przed filtrem tkaninowym 1 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
55 | 10HTE11CG103 | limit switch open damper after fabric filter 1 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy za filtrem tkaninowym 1 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CG | 103 | GZ+ | [10 empty] | Nein | Nein
56 | 10HTE11CG104 | limit switch close damper after fabric filter 1 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy za filtrem tkaninowym 1 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CG | 104 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
57 | 10HTE11CL101 | level switch 1 hopper fabric filter 1 | przełącznik poziomu 1 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 1 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 50 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | UWT | Type RN 3004 | [7 empty] | IEU | ETM | LS01 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CL | 101 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
58 | 10HTE11CL102 | level switch 2 hopper fabric filter 1 | przełącznik poziomu 2 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 1 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 70 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | E&H | M FTM51 | [7 empty] | IEU | ETM | LS02 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CL | 102 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
285 | 10HTE11CP501 | pressure gauge compressed air tank fabric filter 1 | manometr zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1 | Pressure | PI | Compressed Air | 10 | 60 | 60 | IP 65 |  |  | 0 | 10 | bar g |  |  | ETM | WIKA | TYP 213.53 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | ETM | - | K 4 / 23,975 |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
59 | 10HTE11CT001 | temperature hopper fabric filter 1 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 1 | Temperature | TIRA+SA++ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CT | 001 | TIRA+SA++ | °C | [6 empty] | 220 | 250 |  | Nein | Nein
60 | 10HTE11CT002 | temperature hopper fabric filter 1 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 1 | Temperature | TIA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CT | 002 | TIA+ | °C | [6 empty] | 220 | 250 |  | Nein | Nein
61 | 10HTE11CT501 | thermometer hopper fabric filter 1 | termometr kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 1 | Temperature | TI | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 60 | IP 65 | - | - | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | WIKA | S5550-2C1M-GD-C240GZZ-ZZZ |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TL20_1 | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 11 | CT | 501 | TI | °C | [9 empty] | Nein | -
62 | 10HTE12CG101 | limit switch open damper before fabric filter 2 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy przed filtrem tkaninowym 2 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CG | 101 | GZ+ | [10 empty] | Nein | Nein
63 | 10HTE12CG102 | limit switch close damper before fabric filter 2 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy przed filtrem tkaninowym 2 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
64 | 10HTE12CG103 | limit switch open damper after fabric filter 2 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy za filtrem tkaninowym 2 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CG | 103 | GZ+ | [10 empty] | Nein | Nein
65 | 10HTE12CG104 | limit switch close damper after fabric filter 2 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy za filtrem tkaninowym 2 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CG | 104 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
66 | 10HTE12CL101 | level switch 1 hopper fabric filter 2 | przełącznik poziomu 2 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 2 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 50 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | UWT | Type RN 3004 | [7 empty] | IEU | ETM | LS01 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CL | 101 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
67 | 10HTE12CL102 | level switch 2 hopper fabric filter 2 | przełącznik poziomu 2 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 2 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 70 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | E&H | M FTM51 | [7 empty] | IEU | ETM | LS02 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CL | 102 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
286 | 10HTE12CP501 | pressure gauge compressed air tank fabric filter 2 | manometr zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 2 | Pressure | PI | Compressed Air | 10 | 60 | 60 | IP 65 |  |  | 0 | 10 | bar g |  |  | ETM | WIKA | TYP 213.53 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | ETM | - | K 4 / 23,975 |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
68 | 10HTE12CT001 | temperature hopper fabric filter 2 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 2 | Temperature | TIRA+SA++ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CT | 001 | TIRA+SA++ | °C | [6 empty] | 220 | 250 | Festo Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn | Nein | Nein
69 | 10HTE12CT002 | temperature hopper fabric filter 2 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 2 | Temperature | TIA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CT | 002 | TIA+ | °C | [6 empty] | 220 | 250 | Festo Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn | Nein | Nein
70 | 10HTE12CT501 | thermometer hopper fabric filter 2 | termometr kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 2 | Temperature | TI | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 60 | IP 65 | - | - | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | WIKA | S5550-2C1M-GD-C240GZZ-ZZZ |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TL20_1 | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 12 | CT | 501 | TI | °C | [8 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | -
71 | 10HTE13CG101 | limit switch open damper before fabric filter 3 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy przed filtrem tkaninowym 3 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CG | 101 | GZ+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
72 | 10HTE13CG102 | limit switch close damper before fabric filter 3 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy przed filtrem tkaninowym 3 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CG | 102 | GS- | [9 empty] | Festo Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn | Nein | Nein
73 | 10HTE13CG103 | limit switch open damper after fabric filter 3 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy za filtrem tkaninowym 3 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CG | 103 | GZ+ | [9 empty] | Festo Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn | Nein | Nein
74 | 10HTE13CG104 | limit switch close damper after fabric filter 3 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy za filtrem tkaninowym 3 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CG | 104 | GS- | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
75 | 10HTE13CL101 | level switch 1 hopper fabric filter 3 | przełącznik poziomu 2 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 3 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 50 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | UWT | Type RN 3004 | [7 empty] | IEU | ETM | LS01 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CL | 101 | LSA+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
76 | 10HTE13CL102 | level switch 2 hopper fabric filter 3 | przełącznik poziomu 2 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 3 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 70 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | E&H | M FTM51 | [7 empty] | IEU | ETM | LS02 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CL | 102 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
287 | 10HTE13CP501 | pressure gauge compressed air tank fabric filter 3 | manometr zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 3 | Pressure | PI | Compressed Air | 10 | 60 | 60 | IP 65 |  |  | 0 | 10 | bar g |  |  | ETM | WIKA | TYP 213.53 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | ETM | - | K 4 / 23,975 |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
77 | 10HTE13CT001 | temperature hopper fabric filter 3 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 3 | Temperature | TIRA+SA++ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CT | 001 | TIRA+SA++ | °C | [6 empty] | 220 | 250 |  | Nein | Nein
78 | 10HTE13CT002 | temperature hopper fabric filter 3 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 3 | Temperature | TIA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CT | 002 | TIA+ | °C | [6 empty] | 220 | 250 |  | Nein | Nein
79 | 10HTE13CT501 | thermometer hopper fabric filter 3 | termometr kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 3 | Temperature | TI | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 60 | IP 65 | - | - | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | WIKA | S5550-2C1M-GD-C240GZZ-ZZZ |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TL20_1 | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 13 | CT | 501 | TI | °C | [9 empty] | Nein | -
80 | 10HTE14CG101 | limit switch open damper before fabric filter 4 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy przed filtrem tkaninowym 4 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CG | 101 | GZ+ | [10 empty] | Nein | Nein
81 | 10HTE14CG102 | limit switch close damper before fabric filter 4 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy przed filtrem tkaninowym 4 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+17,675m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
82 | 10HTE14CG103 | limit switch open damper after fabric filter 4 | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy za filtrem tkaninowym 4 | Distance, length, position | GZ+ |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CG | 103 | GZ+ | [10 empty] | Nein | Nein
83 | 10HTE14CG104 | limit switch close damper after fabric filter 4 | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy za filtrem tkaninowym 4 | Distance, length, position | GS- |  |  |  | 80 | IP 67 | 0/1 | [6 empty] | ETM | Schmersal | Z4VH336-11z-M20 | [7 empty] | IEU | ETM | - | L3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CG | 104 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
84 | 10HTE14CL101 | level switch 1 hopper fabric filter 4 | przełącznik poziomu 2 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 4 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 50 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | UWT | Type RN 3004 | [7 empty] | IEU | ETM | LS01 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CL | 101 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
85 | 10HTE14CL102 | level switch 2 hopper fabric filter 4 | przełącznik poziomu 2 w koszu samowyładowczym filtra tkaninowego 4 | Level | LSA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 70 | IP 66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | ETM | E&H | M FTM51 | [7 empty] | IEU | ETM | LS02 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CL | 102 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
288 | 10HTE14CP501 | pressure gauge compressed air tank fabric filter 4 | manometr zbiornika sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 4 | Pressure | PI | Compressed Air | 10 | 60 | 60 | IP 65 |  |  | 0 | 10 | bar g |  |  | ETM | WIKA | TYP 213.53 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | ETM | - | K 4 / 23,975 |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
86 | 10HTE14CT001 | temperature hopper fabric filter 4 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 4 | Temperature | TIRA+SA++ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA | [6 empty] | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CT | 001 | TIRA+SA++ | °C | [6 empty] | 220 | 250 |  | Nein | Nein
87 | 10HTE14CT002 | temperature hopper fabric filter 4 | temperatura kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 4 | Temperature | TIA+ | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 100 | IP 65 | 4..20mA |  | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | Aplensis | CTI8-600-Pt100-A-3+UG-G1/2"-AT-HART |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TI04_1 | L3/+11,550m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | ere | tio | by | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CT | 002 | TIA+ | °C | [6 empty] | 220 | 250 |  | Nein | Nein
88 | 10HTE14CT501 | thermometer hopper fabric filter 4 | termometr kosza samowyładowczego filtra tkaninowego 4 | Temperature | TI | Dust / Flue gas | +0,05 / -0,08 | 240 | 60 | IP 65 | - | - | 0 | 250 | °C |  |  | ETM | WIKA | S5550-2C1M-GD-C240GZZ-ZZZ |  |  |  |  | 0 | 250 | °C | IEU | ETM | TL20_1 | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTE | 14 | CT | 501 | TI | °C | [9 empty] | Nein | -
201 | 10HTJ10CG101 | limit switch coupling for filling hydrated lime silo | wyłącznik krańcowy połączenia dla napełniania silosu wapna gaszonego | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | [9 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
202 | 10HTJ10CG103 | limit switch open flap after hydrated lime silo | wyłącznik krańcowy otwarcia klapy za silosem wapna gaszonego (hydratyzowanego) | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HTJ10AA052 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CG | 103 | GS+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
203 | 10HTJ10CG104 | limit switch close flap after hydrated lime silo | wyłącznik krańcowy zamknięcia klapy za silosem wapna gaszonego (hydratyzowanego) | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HTJ10AA052 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CG | 104 | GS- | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
204 | 10HTJ10CG105 | limit switch open valve air vent piping hydrated lime reservoir | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HTJ10AA053 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CG | 105 | GS+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
205 | 10HTJ10CG106 | limit switch close valve air vent piping hydrated lime reservoir | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HTJ10AA053 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CG | 106 | GS- | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
206 | 10HTJ10CG107 | limit switch open valve air vent piping hydrated lime reservoir | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | Distance, length, position | GS+ |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HTJ10AA054 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CG | 107 | GS+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
207 | 10HTJ10CG108 | limit switch close valve air vent piping hydrated lime reservoir | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | Distance, length, position | GS- |  |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | IFM | IN5225 | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HTJ10AA054 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CG | 108 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
208 | 10HTJ10CL101 | level switch hydrated lime silo | wyłącznik krańcowy silosu wapna gaszonego | Level | LSA++ | Hydrated Lime | 1.05 | 50 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K1/+16,625m |  |  |  | Valve 10HTJ10BB001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | LS02 | nein | nein |  |  | 10 | HTJ | 10 | CL | 101 | LSA++ | [10 empty] | Nein | Nein
209 | 10HTJ10CL102 | level switch high hydrated lime reservoir | przełącznik wysokiego poziomu zbiornika wapna gaszonego | Level | LSA+ | Hydrated Lime | 1.42 | 50 |  | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Solids Systemtechnik | MOLLET | DF28-A1B0C5D0H0E3P0G3E… | [7 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HTJ10BB002 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CL | 102 | LSA+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
210 | 10HTJ10CP001 | pressure indicator hydrated lime silo | wskaźnik ciśnienia silosu wapna gaszonego | Pressure | PISA+ | Hydrated Lime |  | 50 |  | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 100 | mbar g |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | PMC51-BB21JA1CGBGLJA1+AA |  |  |  |  | 0 | 100 | mbar g | IEU | Solids Systemtechnik | LS01 | K1/+16,625m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | nein | nein |  |  | 10 | HTJ | 10 | CP | 001 | PISA+ | [7 empty] | 40 | 50 |  | Ja | Nein
211 | 10HTJ10CP101 | pressure switch compressed air for pinch valve | presostat sprężonego powietrza dla zaworu zaciskowego | Pressure | PSA+ | Air | 2.5 | 50 |  | IP65 | 0/1 |  | 0.5 | 8 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Herion | Bauform 18D Typ 0880300 |  |  |  |  | 0.5 | 8 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik |  | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HTJ10AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CP | 101 | PSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
212 | 10HTJ10CP102 | differencial pressure filter hydrated lime silo | pomiar różnicy ciśnienia filtra workowego silosu wapna gaszonego | Pressure | PDIS+A+ | Hydrated Lime |  | 50 |  | IP66 | 0/1 |  | 2.5 | 50 | mbar g |  |  | Solids Systemtechnik | WAM | WAMFLO |  |  |  |  | 2.5 | 50 | mbar g | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m | 10HTJ10GH001 |  |  | Valve 10HTJ10AT001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-01-22 |  | pre-mounted | pre | mou | ted | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CP | 102 | PDIS+A+ | [10 empty] | - | -
213 | 10HTJ10CS102 | speed switch hydrated lime rotary blowing valve | przełącznik prędkości zaworu obrotowego przedmuchu przewodów wapna gaszonego | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HTJ10BB002 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CS | 102 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
214 | 10HTJ10CS103 | speed switch agitator hydrated lime reservoir | przełącznik prędkości mieszadła w zbiorniku wapna gaszonego | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | /m |  |  |  | Valve 10HTJ10AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CS | 103 | SSA- | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
215 | 10HTJ10CW001 | weight measurement hydrated lime silo | pomiar ciężaru silosu wapna gaszonego | Weight | WIA+- | - | - | - | - | IP68 | Profibus | 230 | 0 | 96 | t |  |  | Satorius | Sartorius | PR6201 |  |  |  |  | 0 | 96 | t | IEU | Satorius | Gewicht | K1/+7,700m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  |  |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 10 | CW | 001 | WIA+- |  |  | 5 |  |  |  |  | 18 | 20 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
145 | 10HTJ20CG101 | limit switch coupling for filling lime silo | wyłącznik krańcowy połączenia napełniania silosu wapnia | Distance, length, position | GS+ | Lime |  | 50 |  | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Solids Systemtechnik | [9 empty] | IEU | Solids Systemtechnik | - | J1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 20 | CG | 101 | GS+ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
146 | 10HTJ20CL101 | level switch lime silo | przełącznik poziomu silosu wapnia | Level | LS++ | Lime | 1,8 | 80 | 60 | IP65 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | Endress & Hauser | Soliswitch FTE30-EAF3 |  |  |  |  | - | - | - | IEU | Schaub | LS01 | J1/+16,625m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | LS02 | nein | nein |  |  | 10 | HTJ | 20 | CL | 101 | LS++ | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
280 | 10HTJ20CP001 | pressure lime silo | ciśnienie w silosie wapna | Pressure | PISA+ | Lime | 41 | 70 | 70 | IP66 | 4..20mA |  | 0 | 4 | bar g |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Cerabar S PMC71-ABA1P1GAAAA |  |  |  |  | 0 | 1 | bar | IEU | Schaub | PI05 without flap and flushing ring | J1/+16,625m |  |  |  | only gauge is delivered | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | nein | nein |  |  | 10 | HTJ | 20 | CP | 001 | PISA+ | [7 empty] | 40 | 50 | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Nein | Nein
147 | 10HTJ20CP101 | pressure switch compressed air for pinch valve | presostat sprężonego powietrza dla zaworu zaciskowego | Pressure | PSA+ | Air | 2.5 | 50 |  | IP65 | 0/1 |  | 0.5 | 8 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Herion | Bauform 18D Typ 0880300 |  |  |  |  | 0.5 | 8 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik |  | J1/+0,000m |  |  |  | Valve 10HTJ20AA051 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 20 | CP | 101 | PSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
148 | 10HTJ20CP102 | differencial pressure bag filter lime silo | pomiar różnicy ciśnień na filtrze workowym silosu wapnia | Pressure |  | Exhaust Air | 1,075 | 80 | 80 | IP65 | 0/1 |  | 0 | 40 | mbar g |  |  | Schaub | WAM | MDPE |  |  |  |  | 0 | 40 | mbar | IEU | Schaub | - | J1/+16,625m | 10HTJ20GH001 |  |  | completely pre-assembled by filter supplier, black box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2014-05-12 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 20 | CP | 102 | --- | [10 empty] | - | -
149 | 10HTJ20CW001 | weight measurement lime silo | pomiar ciężaru silosu wapnia | Weight | WIA+- | - | - | - | - | IP68 | Profibus | 230 | 0 | 160 | t |  |  | Satorius | Sartorius | PR6201 |  |  |  |  | 0 | 160 | t | IEU | Satorius | Gewicht | J1/+7,700m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 20 | CW | 001 | WIA+- |  |  | 30 |  |  |  |  | 80 | 90 |  | Ja | Nein
150 | 10HTJ21CG101 | limit switch open shut-off valve lime before slaking tank 1 | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odcinającego wapna przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS+ | - | 1 | 70 | 70 | IP65 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Festo | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE | [7 empty] | IEU | Schaub | - | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 21 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
151 | 10HTJ21CG102 | limit switch close shut-off valve lime before slaking tank 1 | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu odcinającego wapna przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS- | - | 1 | 70 | 70 | IP65 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Festo | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE | [7 empty] | IEU | Schaub | - | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 21 | CG | 102 | GS- | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
152 | 10HTJ21CS101 | speed switch lime dosing rotary feeder 1 | przełącznik prędkości obrotowego podajnika dozującego wapna 1 | Speed, revolutions, frequency | SSA- | - | 1 | 60 | 60 | IP67 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | IFM | DI602A | [7 empty] | IEU | Schaub | - | I1/+3,850m |  |  |  | pre-assembled at rotary feeder | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 21 | CS | 101 | SSA- | [9 empty] | ifm electronic sp. z o.o. ul. Węglowa 7 40-105 Katowice | Ja | Nein
153 | 10HTJ21CS102 | speed switch lime screw conveyor 1 | regulator prędkości obrotowej podajnika ślimakowego 1 wapnia | Speed, revolutions, frequency | SSA- | - | 1 | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | IFM | IG5399 | [7 empty] | IEU | Schaub | - | I2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled at screw conveyor | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 21 | CS | 102 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
154 | 10HTJ22CG101 | limit switch open shut-off valve lime before slaking tank 2 | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odcinającego wapna przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS+ | - | 1 | 70 | 70 | IP65 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Festo | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE | [7 empty] | IEU | Schaub | - | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 22 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
155 | 10HTJ22CG102 | limit switch close shut-off valve lime before slaking tank 2 | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu odcinającego wapna przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | Distance, length, position | GS- | - | 1 | 60 | 60 | IP65 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Festo | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE | [7 empty] | IEU | Schaub | - | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 22 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
156 | 10HTJ22CS101 | speed switch lime dosing rotary feeder 2 | przełącznik prędkości obrotowego podajnika dozującego wapna 2 | Speed, revolutions, frequency | SSA- | - | 1 | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | IFM | DI602A | [7 empty] | IEU | Schaub | - | J1/+3,850m |  |  |  | pre-assembled at rotary feeder | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 22 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
157 | 10HTJ22CS102 | speed switch lime screw conveyor 2 | regulator prędkości obrotowej przenośnika śrubowego 2 wapnia | Speed, revolutions, frequency | SSA- | - | 1 | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | IFM | IG5399 | [7 empty] | IEU | Schaub | - | J2/+3,850m |  |  |  | pre-assembled at screw conveyor | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 22 | CS | 102 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
158 | 10HTJ30CP501 | pressure gauge air before lime silo aeration | manometr powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | Pressure | PI | Air | 1 | 60 | 60 | - | - | - | [5 empty] | Schaub | Wika | 233.50 |  |  |  |  | 0 | 1 | bar | IEU | Schaub | - | /m |  |  |  | pre-assembled with ball valve | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTJ | 30 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
159 | 10HTK11CL101 | level switch lime slaking tank 1 | przełącznik poziomu wapna w zbiorniku 1 gaszenia wapna | Level | LS++ | Lime Milk | 1 | 85 | 70 | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | Endress & Hauser | Liquidcap M FTI51-A1A1B3J22A1A | [7 empty] | IEU | Schaub | LS03 | I2/+3,850m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 11 | CL | 101 | LS++ | [10 empty] | Ja | Nein
160 | 10HTK11CT001 | temperature lime slaking tank 1 | temperatura w zbiorniku 1 gaszenia wapna | Temperature |  | Lime Milk | 1 | 200 | 70 | IP66 | 4..20mA |  | 0 | 100 | °C |  |  | Schaub | Endress & Hauser | TR15-A1B1C2E0H200A |  |  |  |  | 0 | 100 | °C | IEU | Schaub | TS02 | I2/+0,000m |  |  |  | connection with thread 1/2" | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 11 | CT | 001 | --- |  |  | 30 |  |  |  |  | 70 | 75 |  | Ja | Nein
161 | 10HTK12CL101 | level switch lime slaking tank 2 | przełącznik poziomu wapna w zbiorniku 2 gaszenia wapna | Level | LS++ | Lime Milk | 1 | 85 | 70 | IP66 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | Endress & Hauser | Liquidcap M FTI51-A1A1B3J22A1A | [7 empty] | IEU | Schaub | LS03 | J2/+3,850m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 12 | CL | 101 | LS++ | [10 empty] | Ja | Nein
162 | 10HTK12CT001 | temperature lime slaking tank 2 | temperatura w zbiorniku 2 gaszenia wapna | Temperature |  | Lime Milk | 1 | 200 | 70 | IP66 | 4..20mA |  | 0 | 100 | °C |  |  | Schaub | Endress & Hauser | TR15-A1B1C2E0H200A |  |  |  |  | 0 | 100 | °C | IEU | Schaub | TS02 | J2/+0,000m |  |  |  | connection with thread 1/2" | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 12 | CT | 001 | --- |  |  | 30 |  |  |  |  | 70 | 75 |  | Ja | Nein
163 | 10HTK15CL101 | level switch high lime milk pit | przełącznik poziomu wysokiego w zbiorniku mleka wapiennego | Level | LSA+ | Lime Milk | 4 | 70 | 70 | IP68 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | Endress & Hauser | FTS20 | [7 empty] | IEU | Schaub | acc. assembly drawing | J2/+0,000m |  |  |  | float switch, assembly acc. assembly instruction | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | ? | nein | nein |  |  | 10 | HTK | 15 | CL | 101 | LSA+ | [10 empty] | Nein | Nein
164 | 10HTK15CL102 | level switch low lime milk pit | przełącznik poziomu niskiego w zbiorniku mleka wapiennego | Level | LSA- | Lime Milk | 4 | 70 | 70 | IP68 | 0/1 | 24 | [5 empty] | Schaub | Endress & Hauser | FTS20 | [7 empty] | IEU | Schaub | acc. assembly drawing | J2/+0,000m |  |  |  | float switch, assembly acc. assembly instruction | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | ? | nein | nein |  |  | 10 | HTK | 15 | CL | 102 | LSA- | [10 empty] | Nein | Nein
165 | 10HTK20CL001 | level lime milk reservoir | poziom w zbiorniku mleka wapiennego | Level | LIRSA+- | Lime Milk | 1 | 80 | 60 | IP68 | 4..20mA |  | 0 | 5 | m |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Prosonic FMU40-ARB2A2 |  |  |  |  | 0 | 5 | m | IEU | Schaub | 1 1/2" with counter-nut | J2/+0,000m |  |  |  | assembly acc. assembly instruction | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 20 | CL | 001 | LIRSA+- |  | 0.4 | 0.45 |  | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 2 |  | Ja | Nein
166 | 10HTK21CP001 | pressure before lime milk pump 1 | ciśnienie przed pompą nr 1 mleka wapiennego | Pressure | PISA- | Lime Milk | 11 | 125 | 85 | IP67 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Cerabar M PMC51-AA21JA1CGBGCJA+AA |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | Schaub | PI05 (DN80) | J2/+0,000m |  |  |  | no typical for fluid, gauge with thread 1/2", only gauge delivered | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | HTK | 21 | CP | 001 | PISA- |  | 0.01 | 0.02 | [7 empty] | Nein | Nein
167 | 10HTK22CP001 | pressure before lime milk pump 2 | ciśnienie przed pompą mleka wapiennego nr 2 | Pressure | PISA- | Lime Milk | 11 | 125 | 85 | IP67 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Cerabar M PMC51-AA21JA1CGBGCJA+AA |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | Schaub | PI05 (DN80) | J2/+0,000m |  |  |  | no typical for fluid, gauge with thread 1/2", only gauge delivered | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | HTK | 22 | CP | 001 | PISA- |  | 0.01 | 0.02 | [7 empty] | Nein | Nein
170 | 10HTK30CP001 | pressure after lime milk pump 1 and 2 | ciśnienie za pompą nr 1 i 2 mleka wapiennego | Pressure | PIRSA+- | Lime Milk | 11 | 125 | 85 | IP67 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Cerabar M PMC51-AA21JA1CGBGCJA+AA |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | Schaub | PI05 (DN80) | J2/+0,000m |  |  |  | no typical for fluid, gauge with thread 1/2", only gauge delivered | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | HTK | 30 | CP | 001 | PIRSA+- | [10 empty] | Nein | Nein
171 | 10HTK30CP901 | differencial pressure lime milk filter | ciśnienie różnicowe na filtrze mleka wapiennego | Pressure | PDA+ | [5 empty] | - | - | [5 empty] | Introl | - | [8 empty] | IEU | Schaub | - | --/-m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-22 |  | DCS (Calculation value) |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 30 | CP | 901 | PDA+ | [10 empty] | - | -
172 | 10HTK33CG001 | position control valve lime milk ring pipe | położenie zaworu regulacyjnego przewodu pierścieniowego mleka wapiennego | Distance, length, position |  | - | 17 | 180 | 60 | IP55 | 4..20mA |  | 0 | 100 | % |  |  | Schaub | Samson | 3730-2 |  |  |  |  | 0 | 100 | % | IEU | Schaub | - | I3/+23,795m |  |  |  | Pre-assembled by supplier | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2014-05-12 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 33 | CG | 001 | --- | [10 empty] | Ja | Nein
173 | 10HTK33CP001 | pressure after lime milk filter | ciśnienie za filtrem mleka wapiennego | Pressure | PIR | Lime Milk | 11 | 125 | 85 | IP67 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Cerabar M PMC51-AA21JA1CGBGCJA+AA |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | Schaub | PI05 (DN80) | I3/+23,795m |  |  |  | no typical for fluid, gauge with thread 1/2", only gauge delivered | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | HTK | 33 | CP | 001 | PIR | [10 empty] | Nein | Nein
174 | 10HTK33CP002 | pressure lime milk ring pipe | ciśnienie w przewodzie pierścieniowym mleka wapiennego | Pressure | PIRC | Lime Milk | 11 | 125 | 85 | IP67 | 4..20mA |  | 0 | 10 | bar g |  |  | Schaub | Endress & Hauser | Cerabar M PMC51-AA21JA1CGBGCJA+AA |  |  |  |  | 0 | 10 | bar | IEU | Schaub | PI05 (DN80) | I3/+23,795m |  |  |  | no typical for fluid, gauge with thread 1/2", only gauge delivered | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | HTK | 33 | CP | 002 | PIRC | [10 empty] | Nein | Nein
175 | 10HTK33CP501 | pressure lime milk ring pipe | ciśnienie w przewodzie pierścieniowym mleka wapiennego | Pressure | PI | Lime Milk | 11 | 100 | 60 | - | - | - | [5 empty] | Schaub | Jünemann | R20 | [7 empty] | IEU | Schaub | PI05 (DN80) | /m |  |  |  | only gauge is delivered | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2015-01-28 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI05 | ja | ja | Klappe | 80 | 10 | HTK | 33 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
25 | 10HTK35CF001 | flow measurement lime milk | pomiar przepływu mleka wapiennego | Flow | FICA+- | Lime Milk | 10 | 80 | 45 | IP67 | 4..20mA4W | 24 | 0 | 3 | m³/h |  |  | IEU | Endress & Hauser | Promag 50P25-AAGA1AA0ABBA |  |  |  |  | 0 | 3 | m³/h | IEU | IEU | FI21 | I3/+23,795m |  |  |  | DN25 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-09-19 |  | erection by Lauing | ere | tio | by | #VALUE! | ja | FI21 | nein | nein |  |  | 10 | HTK | 35 | CF | 001 | FICA+- |  | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | Ja | Nein | 2015-06-16
26 | 10HTK35CG001 | positioner control valve lime milk | nastawnik zaworu regulacyjnego mleka wapiennego | Distance, length, position | GI | - |  |  |  |  | 4..20mA | [6 empty] | Schaub | [9 empty] | IEU | Schaub | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 35 | CG | 001 | GI | [10 empty] | Nein | Nein
27 | 10HTK35CG101 | limit switch open lime milk shut off valve | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odcinającego mleka wapiennego | Distance, length, position | GS+ | - |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp |  | PNP 3-Draht | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 35 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Ja | Nein
28 | 10HTK35CG102 | limit switch close lime milk shut off valve | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu odcinającego mleka wapiennego | Distance, length, position | GS- | - |  |  |  |  | 0/1 | [6 empty] | Interapp |  | PNP 3-Draht | [7 empty] | IEU | Interapp | - | I3/+23,795m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2015-08-17 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 35 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Ja | Nein
168 | 10HTK40CG101 | limit switch open filter drain valve | wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu spustowego filtra | Distance, length, position | GS+ | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 | [7 empty] | IEU | Schaub | - | /m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  |  |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 40 | CG | 101 | GS+ | [10 empty] | Nein | Nein
169 | 10HTK40CG102 | limit switch close filter drain valve | wyłącznik krańcowy zamknięcia zaworu spustowego filtra | Distance, length, position | GS- | - | - | 70 | 70 | IP67 | 0/1 | [6 empty] | Schaub | Pepper & Fuchs | NBB2-12GM40-E2 | [7 empty] | IEU | Schaub | - | /m |  |  |  | pre-assembled in limit switch box | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | 2014-05-12 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTK | 40 | CG | 102 | GS- | [10 empty] | Nein | Nein
29 | 10HTP10CS101 | speed switch 1 crusher after spray absorber | przełącznik prędkości 1 kruszarki za absorberem rozpyłowym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | I3/+5,200m |  |  |  | Valve 10HTP10AJ001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTP | 10 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
30 | 10HTP10CS102 | speed switch screw feeder 1 | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego nr 1 | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | J4/+2,625m |  |  |  | Valve 10HTP10AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTP | 10 | CS | 102 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
31 | 10HTP10CS103 | speed switch screw feeder 2 | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego nr 2 | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K4/+4,735m |  |  |  | Valve 10HTP10AF002 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTP | 10 | CS | 103 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
32 | 10HTP10CS104 | speed switch screw feeder 3 | przełącznik prędkości podajnika ślimakowego nr 3 | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K4/+4,735m |  |  |  | Valve 10HTP10AF003 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTP | 10 | CS | 104 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
33 | 10HTP10CS111 | speed switch 2 crusher after spray absorber | przełącznik prędkości 2 kruszarki za absorberem rozpyłowym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | I3/+5,200m |  |  |  | Valve 10HTP10AJ001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTP | 10 | CS | 111 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
34 | 10HTP10CS112 | speed switch double pendulum flap after spray absorber | przełącznik prędkości klapy z podwójnym elementem uchylnym za absorberem rozpyłowym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | I3/+5,200m |  |  |  | Valve 10HTP10AA001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTP | 10 | CS | 112 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
40 | 10HTP20CS101 | speed switch screw feeder after entrained-flow reactor | przełącznik prędkości obr. podajnika za reaktorem przepływowym | Speed, revolutions, frequency | SSA- |  | 1.02 | 50 |  | IP67 | 0/1 | 24 | 5 | 300 | imp/min |  |  | Solids Systemtechnik | IFM | DI5004 |  |  |  |  | 5 | 300 | imp/min | IEU | Solids Systemtechnik | - | K3/+2,100m |  |  |  | Valve 10HTP20AF001 | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | HTP | 20 | CS | 101 | SSA- | [10 empty] | Ja | Nein
198 | 10QEA01CP001 | pressure indicator conveying air adsorbent | wskaźnik ciśnienia powietrza transportowego adsorbentu | Pressure | PISA+- | Air |  | 50 |  | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 400 | mbar g |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | PMC51-AA21JA1FGBGLJA1+AA |  |  |  |  | 0 | 400 | mbar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | K1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QEA | 01 | CP | 001 | PISA+- |  | 10 | 15 |  |  |  | 90 | 95 | 100 |  | Nein | Nein
199 | 10QEA01CP501 | pressure gauge conveying air adsorbent | manometr powietrza transportowego adsorbentu | Pressure | PI | Air |  | 50 |  |  | - | - | 0 | 0.6 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | [6 empty] | 0 | 0.6 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | /m |  |  |  | Valve 10QEA11AN001 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QEA | 01 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
315 | 10QEA01CP502 | pressure gauge conveying air adsorbent | manometr powietrza transportowego adsorbentu | Pressure | PI | Air |  | 50 |  |  | - | - | 0 | 0.6 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Wika | 233.50.100 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-12-15 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QEA | 01 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein | -
200 | 10QEA01CT101 | temperature switch conveying air adsorbent | regulator temperatury powietrza transportowego adsorbentu | Temperature | TS+ | Activated Carbon |  |  |  | IP66/68 | 0/1 |  | -20 | 80 | °C |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | TR12-FFN2S5L20000… |  |  |  |  | -20 | 80 | °C | IEU | Solids Systemtechnik | TI04 | K1/+0,000m |  |  |  | Valve 10QEA01BR001 | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QEA | 01 | CT | 101 | TS+ | °C | [9 empty] | Nein | Nein
216 | 10QEA11CP001 | pressure indicator conveying air hydrated lime | wskaźnik ciśnienia powietrza transportowego adsorbentu | Pressure | PISA+- | Air |  | 50 |  | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 400 | mbar g |  |  | Solids Systemtechnik | Endress & Hauser | PMC51-AA21JA1FGBGLJA1+AA |  |  |  |  | 0 | 400 | mbar g | IEU | Solids Systemtechnik |  | K1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QEA | 11 | CP | 001 | PISA+- |  | 10 | 15 |  |  |  |  | 95 | 100 |  | Nein | Nein
217 | 10QEA11CP501 | pressure gauge conveying air hydrated lime | manometr powietrza transportowego adsorbentu | Pressure | PI | Air |  | 50 |  |  | - | - | 0 | 0.6 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | [6 empty] | 0 | 0.6 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | /m |  |  |  | Valve 10QEA11AN001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-04-22 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QEA | 11 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
314 | 10QEA11CP502 | pressure gauge conveying air hydrated lime | manometr powietrza transportowego adsorbentu | Pressure | PI | Air |  | 50 |  |  | - | - | 0 | 0.6 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Wika | 233.50.100 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | 2015-12-15 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QEA | 11 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein | -
226 | 10QFA30CP001 | pressure indicator compressed air tank 1 | wskaźnik ciśnienia w zbiorniku sprężonego powietrza 1 | Pressure | PIC | Air | 16 | 60 | 20 | IP65 | 4..20mA | - | 0 | 16 | bar g |  |  | Kaeser | Siemens | 7MF 1562-7AA0-1BA1 |  |  |  |  | 0 | 16 | bar g | IEU | Kaeser | PS13 | M5/+0,000m | 10QFA00GH001 |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2015-02-16 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QFA | 30 | CP | 001 | PIC | [10 empty] | Nein | Nein
227 | 10QFA30CP501 | pressure gauge compressed air tank 1 | manometr zbiornika sprężonego powietrza 1 | Pressure | PI | Air | 16 | 60 | 20 |  | - | - | 0 | 25 | bar g |  |  | Kaeser | WIKA | 111.10 (9091092) |  |  |  |  | 0 | 25 | bar g | IEU | Kaeser | WS0010501 | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2015-02-16 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QFA | 30 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
232 | 10QFA30CP502 | pressure gauge compressed air tank 2 | manometr zbiornika sprężonego powietrza 2 | Pressure | PI | Air | 16 | 60 | 20 |  | - | - | 0 | 25 | bar g |  |  | Kaeser | WIKA | 111.10 (9091092) |  |  |  |  | 0 | 25 | bar g | IEU | Kaeser | WS0010501 | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2015-02-16 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QFA | 30 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
228 | 10QFB01CP001 | pressure indicator compressed air | wskaźnik ciśnienia sprężonego powietrza | Pressure | PIRA- | Compressed Air | 16 | 60 | 45 | IP66/68 | 4..20mA |  | 0 | 16 | bar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Cerabar PMP55-AA21JA1SGJGCJA+AAZ1 |  |  |  |  | 0 | 16 | bar(g) | IEU | IEU | PI30 | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PI30 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | QFB | 01 | CP | 001 | PIRA- |  |  | 7 | [7 empty] | Nein | Nein
233 | 10QFB01CP501 | pressure gauge compressed air 1 | wskaźnik ciśnienia sprężonego powietrza 1 | Pressure | PI | Compressed Air | 16 | 60 | 45 | - | - | - | 0 | 16 | bar g |  |  | IEU | WIKA | TYP: 233.30 |  |  |  |  | 0 | 16 | bar(g) | IEU | IEU | PL19 | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PL19 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | QFB | 01 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | Nein
229 | 10QFB01CP851 | pressure switch 1 compressed air | presostat 1 sprężonego powietrza | Pressure | PSZA- | Compressed Air | 16 | 60 | 45 | IP65 | 0/1 | 24 | - | 7 | bar g |  |  | IEU | Schmachtl | DCM 10 |  |  |  |  | - | 7 | bar(g) | IEU | IEU | PS13 | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2015-08-17 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PS13 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | QFB | 01 | CP | 851 | PSZA- | [10 empty] | Nein | Nein
230 | 10QFB01CP852 | pressure switch 2 compressed air | presostat 2 sprężonego powietrza | Pressure | PSZA- | Compressed Air | 16 | 60 | 45 | IP65 | 0/1 | 24 | - | 7 | bar g |  |  | IEU | Schmachtl | DCM 10 |  |  |  |  | - | 7 | bar(g) | IEU | IEU | PS13 | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2015-08-17 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PS13 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | QFB | 01 | CP | 852 | PSZA- | [10 empty] | Nein | Nein
231 | 10QFB01CP853 | pressure switch 3 compressed air | presostat 3 sprężonego powietrza | Pressure | PSZA- | Compressed Air | 16 | 60 | 45 | IP65 | 0/1 | 24 | - | 7 | bar g |  |  | IEU | Schmachtl | DCM 10 |  |  |  |  | - | 7 | bar(g) | IEU | IEU | PS13 | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | 2015-08-17 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PS13 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | QFB | 01 | CP | 853 | PSZA- | [10 empty] | Nein | Nein
284 | 10QFB01CP901 | 2 out of 3 pressure switch compressed air | presostat 2 z 3 sprężonego powietrza | Pressure | PSZA- | [5 empty] | 0/1 | [6 empty] | Introl | - | [8 empty] | IEU | Introl | - | M5/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  |  |  | DCS (Calculation value) |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QFB | 01 | CP | 901 | PSZA- | [10 empty] | - | -
283 | 10QFC35CP101 | pressure switch sealing air before gate valve | presostat powietrza uszczelniającego przed zasuwą | Pressure | PS+ | Air | 2.5 | 50 |  | IP65 | 0/1 |  | 0.5 | 8 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | HERION | Bauform 18D Typ 0880300 |  |  |  |  | 0.5 | 8 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | K4/+0,000m |  |  |  | Valve 10ETG20AA052 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-09-15 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QFC | 35 | CP | 101 | PS+ | [10 empty] | Ja | Nein
133 | 10QFC35CP501 | pressure gauge compressed air before conveying vessel | manometr sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | Pressure | PI | Air | 6 | 50 |  |  | - | - | 0 | 10 | bar g |  |  | Solids Systemtechnik | Wika | 233.50.100 |  |  |  |  | 0 | 10 | bar g | IEU | Solids Systemtechnik | PL10 | /m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | 2014-07-11 |  | pre-mounted | pre | mou | ted | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QFC | 35 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
308 | 10QFC42CF501 | flow gauge for differential pressure measurement | przepływomierz do pomiaru ciśnienia różnicowego | Flow | FI | Compressed Air | 16 | 120 | 120 | IP 65 | - | - | 20 | 250 | cm³/min |  |  | ETM | Uniflux | SVB |  |  |  |  | 20 | 250 | cm³/min | IEU | ETM | - | K 4 / 23,975 |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | [10 empty] | 10 | QFC | 42 | CF | 501 | FI | [10 empty] | Nein | -
309 | 10QFC42CF502 | flow gauge for differential pressure measurement | przepływomierz do pomiaru ciśnienia różnicowego | Flow | FI | Compressed Air | 16 | 120 | 120 | IP 65 | - | - | 20 | 250 | cm³/min |  |  | ETM | Uniflux | SVB |  |  |  |  | 20 | 250 | cm³/min | IEU | ETM | - | K 4 / 23,975 |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | 2015-04-22 |  | erection by ETM | [10 empty] | 10 | QFC | 42 | CF | 502 | FI | [10 empty] | Nein | -
265 | 10QHG11CP501 | pressure before starting boiler feed water pump 1 | ciśnienie przed pompą wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | Pressure | PI | Feedwater | 40 | 130 | 20 |  | - | [6 empty] | Omnical | Wika | 213.53 NG=100 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m |  |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QHG | 11 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
278 | 10QHG11CP502 | pressure after starting boiler feed water pump 1 | ciśnienie za pompą wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | Pressure | PI | Feedwater | 40 | 130 | 20 |  | - | [6 empty] | Omnical | Wika | 213.53 NG=100 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m |  |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | nein | [5 empty] | 10 | QHG | 11 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein
268 | 10QHG12CP501 | pressure before starting boiler feed water pump 2 | ciśnienie przed pompą wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | Pressure | PI | Feedwater | 40 | 130 | 20 |  | - | [6 empty] | Omnical | Wika | 213.53 NG=100 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m |  |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QHG | 12 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
279 | 10QHG12CP502 | pressure after starting boiler feed water pump 2 | ciśnienie za pompą wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | Pressure | PI | Feedwater | 40 | 130 | 20 |  | - | [6 empty] | Omnical | Wika | 213.53 NG=100 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m |  |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QHG | 12 | CP | 502 | PI | [10 empty] | Nein
235 | 10QJA01CP101 | pressure switch nitrogen supply | presostat na zasilaniu azotu | Pressure | PA- | Nitrogen | 16 | 45 | 45 | IP65 | 0/1 | 24 | 0 | 16 | bar g |  |  | IEU | Endress & Hauser | Ceraphant PTP31-A2A13S1AE1A |  |  |  |  | 0 | 16 | bar(g) | IEU | IEU | PS13 | M1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl |  |  |  | 0 | ja | PS13 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | QJA | 01 | CP | 101 | PA- | [10 empty] | Nein | Nein
236 | 10QJA01CP501 | pressure gauge nitrogen supply | wskaźnik ciśnienia zasilania azotu | Pressure | PI | Nitrogen | 16 | 45 | 45 | - | - | - | - | 2 | bar g |  |  | IEU | WIKA | TYP: 233.30 |  |  |  |  | - | 2 | bar(g) | IEU | IEU | PL19 | M1/+0,000m |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 |  |  | 2014-09-19 |  | Introl | Int | ol |  | #VALUE! | ja | PL19 | ja | nein | Kugelhahn | 15 | 10 | QJA | 01 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
274 | 10QMA10CL001 | level measurement starting boiler | pomiar poziomu w kotle rozruchowym | Level | LIC | Kondensat | 40 | 195 | 180 |  | 4..20mA | [6 empty] | Omnical | Gestra | NRGT26-1 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m | 10QHA10GH001 |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CL | 001 | LIC | [10 empty] | Nein | Nein
275 | 10QMA10CL101 | level switch 1 starting boiler | czujnik poziomu nr 1 kotła rozruchowego | Level | LZAL | Kondensat | 40 | 195 | 180 |  | 0/1 | [6 empty] | Omnical | Gestra | NRG16-50/NRS 1-50 2E | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m | 10QHA10GH001 |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CL | 101 | LZAL | [10 empty] | Nein | Nein
276 | 10QMA10CL102 | level switch 2 starting boiler | czujnik poziomu nr 2 kotła rozruchowego | Level | LZAL | Kondensat | 40 | 195 | 180 |  | 0/1 | [6 empty] | Omnical | Gestra | NRG16-50 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m | 10QHA10GH001 |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CL | 102 | LZAL | [10 empty] | Nein | Nein
270 | 10QMA10CL501 | level starting boiler feed water | poziom woda zasilającej kotła rozruchowego | Level | LI | Kondensat | 40 | 195 | 180 |  | - | [6 empty] | Omnical | Igema | LG40, Gr.7 | [7 empty] | IEU | Omnical | - | I4/+0,000m |  |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CL | 501 | LI | [10 empty] | Nein | -
271 | 10QMA10CP001 | pressure measurement starting boiler | pomiar ciśnienia w kotle rozruchowym | Pressure | PICA+- | Feedwater | 40 | 195 | 180 |  | 4..20mA | [6 empty] | Omnical | WIKA | A-10 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m | 10QHA10GH001 |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-09-15 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CP | 001 | PICA+- | [10 empty] | Nein | Nein
273 | 10QMA10CP101 | pressure switch starting boiler | presostat kotła rozruchowego | Pressure | PZAH | Feedwater | 40 | 195 | 180 |  | 0/1 | [6 empty] | Omnical | FEMA | SDBAM16 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m | 10QHA10GH001 |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-09-15 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CP | 101 | PZAH | [10 empty] | Nein | Nein
272 | 10QMA10CP501 | pressure measurement starting boiler | pomiar ciśnienia w kotle rozruchowym | Pressure | PI | Feedwater | 40 | 195 | 180 |  | - | [6 empty] | Omnical | Wika | 212.20 NG=160 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m |  |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2014-05-12 |  | Introl |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CP | 501 | PI | [10 empty] | Nein | -
277 | 10QMA10CQ001 | conductivity starting boiler feed water | przewodność wody zasilającej kotła rozruchowego | Conductivity | QICAH | Feedwater | 40 | 195 | 180 |  | 4..20mA | [6 empty] | Omnical | Gestra | LRGT16-1 | [7 empty] | IEU | Omnical | TD13 | I4/+0,000m | 10QHA10GH001 |  |  | Package unit | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | 2015-04-08 |  | pre-mounted |  |  |  | 0 | nein | [5 empty] | 10 | QMA | 10 | CQ | 001 | QICAH | [10 empty] | Nein | Nein
Note on BP1: Rev. Index der letzten Änderung Bei zu löschenden Objekten wird die komplette Zeile durchgestrichen (----). Gelöschte Objekte verbleiben in der Liste. Erst nach gemeinsamer Absprache zwischen den Projektbeteiligten werden gelöschte Objekte aus der Liste entfernt.
Note on BJ30: Autor: Release open
Note on BK30: Autor: PIS-
Note on BM30: Autor: PIS+
Note on BN30: Autor: PIS++
Note on BO30: Autor: PISA++
Note on BM93: Autor: Indicator for high HCl Emissions
Note on BM94: Autor: Indicator for high SO2 Emissions
Note on BJ96: Autor: RELEASE CONDITION OPEN for PVCoolWatertoSDA (=10GHA27AA051-Y01)
Note on BI115: SoukGer: RELEAS ON BEDINGUNG für Cooling Air fan Atomizer!
Note on BJ115: SoukGer: SAFETY OFF Signal for lime injection SAFETY OFF Signal for Precoating Fabric Filter SAFETY OFF Signal for Active Carbon FAN
Note on BK115: SoukGer: RELEASE ON BEDINGUNG für Hydrated lime injection! RELASE ON BEDINGUGN Precoating fabric filter
Note on BM122: Autor: AUTO ON - lime injection in combination with max2 of SO2 value
Note on BM123: Autor: AUTO ON - lime injection in combination with max2 of HCl value
Note on BI158: Autor: Sealing air fan bag filter
Note on BJ158: Autor: MINIMUM Temperature for Controller regulating valve Process water Atomizer
Note on BK158: Autor: stop-condition flushing atomizer
Note on BL158: Autor: pre-condition flushing atomizer
Note on BM158: Autor: limit for release open condition - bag filter dampers - --> reason activated carbon
Note on BI159: Autor: Sealing air fan bag filter
Note on BJ159: Autor: MINIMUM Temperature for Controller regulating valve Process water Atomizer
Note on BK159: Autor: stop-condition flushing atomizer
Note on BL159: Autor: pre-condition flushing atomizer
Note on BM159: Autor: limit for release open condition - bag filter dampers - --> reason activated carbon
Note on BI160: Autor: Sealing air fan bag filter
Note on BJ160: Autor: MINIMUM Temperature for Controller regulating valve Process water Atomizer
Note on BK160: Autor: stop-condition flushing atomizer
Note on BL160: Autor: pre-condition flushing atomizer
Note on BM160: Autor: limit for release open condition - bag filter dampers - --> reason activated carbon
Note on BI161: Autor: Sealing air fan bag filter
Note on BJ161: Autor: MINIMUM Temperature for Controller regulating valve Process water Atomizer
Note on BK161: Autor: stop-condition flushing atomizer
Note on BL161: Autor: pre-condition flushing atomizer
Note on BM161: Autor: limit for release open condition - bag filter dampers - --> reason activated carbon
Note on BI237: Autor: Undertemperature lime slaking
Note on BN237: Autor: Overtemperature lims slaking --> FG Lime preparation is stopped
Note on BO237: Autor: Valve water to slaking tank will be opened to cool down slaking tank
Note on BI239: Autor: Undertemperature lime slaking
Note on BN239: Autor: Valve water to slaking tank will be opened to cool down slaking tank