## E consumer
KKS cała instalacja/ KKS the complete installation | KKS system/ system KKS | KKS agregaty/ agregates KKS | CC | Description / Nazwa | Description / Opis | Location ac. to layout / Lokalizacja | Type / Typ | Nominal power / Moc nom. [kW] | Voltage / Napiecie [V] | Suppl.Volt. /Częstotliwość Napięcia zasilającego | Rodzaj sterowania pracy (czy przewidują lokalne sterowanie, jeśli tak to jakie) / Operation type (is local control predicted, if so-what type | Local Control Box / Sterowanie lokalne | Praca z genetatora diesla / Work from Diesel gen. [Y/N/UPS] | To be energized immediately (automaticstart by sequence) | To be energized manually (manual start by operator) | CANCELED | Self-start after voltage recovery (e.g. from diesel) / samorozruch po powrocie napięcia (np. z gen diesla) | Load consuption at nominal load [% of installed Power]/ Współczynnik wykorzystania mocy [(%) zainstalowanej mocy] | Operation: Coninous=100%; partly= 5-50%; / Charakter pracy (ciągła - 100 %, rezerwowa - 50%) | Electrical consumtion [kW] / Pobór mocy elektrycznej (kW) | Prad znamionowy/ Nominal curret [A] | Prąd rozruchowy/ Start-up current [A] | Wspólczynnik mocy [cos fi] / Power factor [cos fi] | Prędkośc znamionowa/ Speed [RPM] | Sprawność/ Efficiency [%] | Rozdzielnica (w trakcie PW)/ Switchgear | Numer schematu sterowania / Control schema number | Rodzaj czujnika temperatury / Temperature sensor type | Wyposażenie dodatkowe / Additional equipement (F/H-fan/heater) | SIL | Safety switch/ Przełącznik remontowy | Emergency switch/ Wyłącznik bezpieczeństwa | Uwagi (czy zasilane z rozdzielnicy) / Remarks (powered from the switchgear) | PID/ schemat | Opis odbiornika / Consumer type | Consortium member/ Członek konsorcjum | Supplier/ Dostawca | Typ urządzenia / Unit type | Dostawca / Supplier | Fire Switch Group A | Fire Switch Group B | Fire Switch Group C | UPS / USV Supply not foreseen to be switched off | Date |  |  | Montiert 5.5.201 | Kabel angeschlossen 5.5.2015
10 | ETG11 | AA051 | -Y01 | solenoid valve residue after screw conveyor | zawór elektromagnetyczny pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | L 3 / 9,800 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623077…. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG11AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | ETG11 | AF001 | -M01 | motor screw feeder after fabric filter 1 and 2 | silnik podajnika ślimakowego za filtrem tkaninowym 1 i 2 | L 4 / 11,55 | MO | 4 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 3.2 | 8 | 64 | 0,82 | 1460 | 87,4 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE132S4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG11AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG11 | AH001 |  | trace heating screw feeder | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego | L 4 / 11,55 | HE | 4.5 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 2.25 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG11AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG12 | AA051 | -Y01 | solenoid valve residue after screw conveyor | zawór elektromagnetyczny pozostałości za przenośnikiem ślimakowym | L 3 / 9,800 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623077…. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG12AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | ETG12 | AF001 | -M01 | motor screw feeder after fabric filter 3 and 4 | silnik podajnika ślimakowego za filtrem tkaninowym 3 i 4 | L 3 / 11,55 | MO | 4 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 3.2 | 8 | 64 | 0,82 | 1460 | 87,4 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE132S4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG12AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG12 | AH001 |  | trace heating screw feeder | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego | L 3 / 11,55 | HE | 4.5 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 2.25 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG12AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG13 | AF001 | -M01 | motor screw feeder before recirculate reservoir | silnik podajnika ślimakowego przed zbiornikiem recyrkulacyjnym | L 4 / 9,8 | MO | 5.5 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 4.4 | 10,5 | 80,8 | 0,85 | 1455 | 88,5 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE132S4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG13AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG13 | AF002 | -M01 | motor rotary feeder after recirculate reservoir | silnik podajnika obrotowego za zbiornikiem recyrkulacyjnym | L 3 / 5,95 | MO | 0.75 | 400 | AC | FC2 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 0.6 | 1,68 | 10,4 | 0,79 | 1435 | 81,0 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | Solids Systemtechnik | FA57DRE80M4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG13AF002-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG13 | AF003 | -M01 | motor screw feeder 1 after recirculate reservoir | silnik podajnika ślimakowego 1 za zbiornikiem recyrkulacyjnym | L 3 / 5,95 | MO | 3 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 2.4 | 6,2 | 46,5 | 0,81 | 1455 | 86,3 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | Solids Systemtechnik | FA57DRE100CL4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG13AF003-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG13 | AF004 | -M01 | motor screw feeder 2 after recirculate reservoir | silnik podajnika ślimakowego 2 za zbiornikiem recyrkulacyjnym | L 3 / 5,95 | MO | 3 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 2.4 | 6,2 | 46,5 | 0,81 | 1455 | 86,3 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | Solids Systemtechnik | FA57DRE100CL4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-07-15 | 10ETG13AF004-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG13 | AH001 |  | trace heating screw feeder | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego | L 4 / 9,8 | HE | 4.5 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 2.25 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | [6 empty] | X |  |  |  | 10ETG13AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG13 | AH003 |  | trace heating recirculate reservoir | ogrzewanie przewodowe zbiornika recyrkulacyjnego | L 3 / 5,95 | HE | 9.3 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 4.65 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | [6 empty] | X |  |  | 2014-07-15 | 10ETG13AH003 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG13 | AH004 |  | trace heating screw feeder 1 | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego nr 1 | L 3 / 5,95 | HE | 3.1 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 1.55 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG13AH004 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG14 | AF001 | -M01 | motor screw feeder 1 before residue vessel | silnik podajnika ślimakowego 1 przed zbiornikiem pozostałości | K 4 / 9,8 | MO | 5.5 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 4.4 | 10,5 | 80,8 | 0,85 | 1455 | 88,5 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | FA77DRE132M4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG14AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG14 | AF002 | -M01 | motor rotary feeder before residue vessel | silnik podajnika obrotowego przed zbiornikiem pozostałości | K 3 / 9,8 | MO | 1.5 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 1.2 | 3,35 | 22,1 | 0,77 | 1430 | 84,0 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE90L4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG14AF002-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG14 | AF003 | -M01 | motor screw feeder 2 before residue vessel | silnik podajnika ślimakowego 2 przed zbiornikiem pozostałości | L 3 / 5,95 | MO | 3 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 2.4 | 6,2 | 46,5 | 0,81 | 1455 | 86,3 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE100LC4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG14AF003-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | ETG14 | AH001 |  | trace heating screw feeder | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego | K 4 / 9,8 | HE | 4.5 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 2.25 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG14AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG14 | AH002 |  | trace heating screw feeder | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego | L 3 / 5,95 | HE | 2.1 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 1.05 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-17 | 10ETG14AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG14 | AH003 |  | trace heating screw feeder | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego | L 3 / 5,95 | HE | 1.4 | 400 | AC | - | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 0.7 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | [6 empty] | X |  |  | 2015-03-30 | 10ETG14AH003 |  | Ja | ?
10 | ETG20 | AA051 | -Y01 | solenoid valve shut-off flap after residue vessel | zawór elektromagnetyczny klapy odcinającej za zbiornikiem pozostałości | K 3 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG20AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | ETG20 | AA052 | -Y01 | solenoid valve gate valve after residue vessel | zawór elektromagnetyczny zasuwy za zbiornikiem pozostałości | K 3 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG20AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | ETG20 | AA053 | -Y01 | solenoid valve shut-off valve exhaust air conveying vessel | zawór elektromagnetyczny zaworu odcinającego zbiornika transportowego powietrza odlotowego | K 3 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG20AA053-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | ETG20 | AA055 | -Y01 | solenoid valve shut-off valve residue before silo 1 | zawór elektromagnetyczny zaworu odcinającego pozostałości przed silosem 1 | R 7 / 18 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG20AA055-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | ETG20 | AA056 | -Y01 | solenoid valve shut-off valve residue before silo 2 | zawór elektromagnetyczny zaworu odcinającego pozostałości przed silosem 2 | R 7 / 18 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG20AA056-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | ETG20 | AH001 |  | trace heating residue vessel | ogrzewanie przewodowe zbiornika pozostałości | L 3 / 3,85 | HE | 9.3 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 4.65 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | [6 empty] | X |  |  |  | 10ETG20AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG20 | AH003 |  | trace heating conveying vessel | ogrzewanie przewodowe zbiornika transportowego | L 3 / 0 | HE | 3.1 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 1.55 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | [6 empty] | X |  |  |  | 10ETG20AH003 | o.k. | Ja | ?
10 | ETG20 | AH004 |  | trace heating exhaust air residue vessel | ogrzewanie przewodowe powietrza odlotowego zbiornika pozostałości | K 3 / 0 | HE | 1.1 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 0.55 | [5 empty] | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | [6 empty] | X |  |  | 2014-07-18 | 10ETG20AH004 | o.k. | Ja | ?
10 | GHA20 | AA051 | -Y01 | solenoid valve water feed to process water tank | zawór elektromagnet. zasilania wodą zbiornika wody procesowej | H 2 / 7,7 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  | Erbud | Erbud |  |  |  | X |  |  | 2015-04-10 | 10GHA20AA051-Y01 | o.k.
10 | GHA21 | AP001 | -M01 | motor process water pump 1 | silnik elektryczny pompy 1 wody procesowej | H 2 / 0 | MO | 11 | 400 | AC | D2 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 60% | 100% | 6.6 | 19,5 | 150,2 | 0,9 | 2950 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | Aliaxis Rheinhütte Pumpen | 160M | Aliaxis / Siemens |  | X |  |  | 2014-10-22 | 10GHA21AP001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | GHA22 | AP001 | -M01 | motor process water pump 2 | silnik elektryczny pompy 2 wody procesowej | H 2 / 0 | MO | 11 | 400 | AC | D2 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 60% | 0% | 0 | 19,5 | 150,2 | 0,9 | 2950 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  |  | Aliaxis Rheinhütte Pumpen | 160M | Aliaxis / Siemens |  | X |  |  | 2014-10-22 | 10GHA22AP001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | GHA26 | AA051 | -Y01 | solenoid valve process water shut-off valve | zawór elektromagnetyczny zaworu odcinającego wody procesowej | I 3 / 23,975 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | IEU |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10GHA26AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | GHA26 | AA151 |  | control valve process water before atomizer | zawór regulacyjny wody procesowej przed rozpylaczem | I 3 / 23,975 | CV pn | 0.002 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 10% | 0.00016 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | IEU |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10GHA26AA151 | o.k. | Ja | Nein
10 | GHA27 | AA051 | -Y01 | solenoid valve wheel protection water | zawór elektromagnetyczny pierścieniowego rurociągu wody na cele p.poż. | I 3 / 23,975 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | IEU |  |  |  | X |  |  | 2015-01-29 | 10GHA27AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | GHA28 | AA051 | -Y01 | solenoid valve flush water lime pipe | zawór elektromagn. przepłukiwania rurociągu wody wapiennej | I 3 / 23,975 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | IEU |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10GHA28AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | GHA31 | AA051 | -Y01 | solenoid valve process water before lime slaking tank 1 | zawór elektromagnetyczny wody procesowej przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | I 2 / 3,85 | CV pn | 0.004 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MN06-510-HN | Schaub/Airtec |  | X |  |  | 2015-12-15 | 10GHA31AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | GHA32 | AA051 | -Y01 | solenoid valve process water before lime slaking tank 2 | zawór elektromagnetyczny wody procesowej przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | I 2 / 3,85 | CV pn | 0.004 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MN06-510-HN | Schaub/Airtec |  | X |  |  | 2015-12-15 | 10GHA32AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | GHA33 | AA051 | -Y01 | solenoid valve process water before lime milk reservoir | zawór elektromagnetyczny wody procesowej przed zbiornikiem mleka wapiennego | I 2 / 3,85 | CV pn | 0.004 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MN06-510-HN | Schaub/Airtec |  | X |  |  | 2015-12-15 | 10GHA33AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | GHA34 | AA051 | -Y01 | solenoid valve flushing exhaust vapour piping | zawór elektromagnetyczny płukania przewodów rurowych oparów wylotowych | I 2 / 3,85 | CV pn | 0.004 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MN06-510-HN | Schaub/Airtec |  | X |  |  | 2015-12-15 | 10GHA34AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | GKC10 | AA051 | -Y01 | solenoid valve drinking water feed to process water tank | zawór elektromagnet. zasilanie wodą pitną zbiornika wody procesowej | H 2 / 7,7 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 |  | Erbud | Erbud |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10GKC10AA051-Y01 | o.k.
10 | HJF01 | AA001 |  | motor ball valve light fuel oil filling | silnik elektryczny zawór kulowy napelniania zbiornika oleju opałowego | S 17 / 0 | ACT O/C | 0.2 | 400 | AC | LF5 |  | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 1,3 | 4,4 | 0,6 | 90 | [9 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF01AA001 | o.k. | Nein | Nein
10 | HJF10 | AH001 |  | heating light fuel oil tank | ogrzewanie zbiornika oleju opałowego | R 19 / 0 | HE | 4.2 | 230/400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 2.1 | 18,2 | 18,2 | 1 |  |  | 10HJF10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF10AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HJF10 | AH002 |  | trace heating suction side light fuel oil pumps | ogrzewanie przewodowe rurociagu po stronie ssawnej pomp lekkiego oleju opałowego | R 17 / 0 | HE | 0.6 | 230/400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 0.3 | 2,6 | 2,6 | 1 |  |  | 10HJF10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF10AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | HJF11 | AP001 | -M01 | motor light fuel oil pump 1 | silnik elektryczny pompy 1 lekkiego oleju opałowego | R 17 / 0 | MO | 1.07 | 400 | AC | D2 | EM,JF | [5 empty] | 80% | 100% | 0.856 | 1,9 | 9,6 | 0,8 | 2800 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF11AP001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HJF12 | AP001 | -M01 | motor light fuel oil pump 2 | silnik elektryczny pompy 2 lekkiego oleju opałowego | R 17 / 0 | MO | 1.07 | 400 | AC | D2 | EM,JF | [5 empty] | 80% | 0% | 0 | 1,9 | 9,6 | 0,8 | 2800 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF12AP001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HJF20 | AH001 |  | trace heating pressure side light fuel oil pumps | ogrzewanie przewodowe po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | R 17 / 0 | HE | 0.9 | 230/400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 0.45 | 3,9 | 3,9 | 1 |  |  | 10HJF10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF20AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HJF24 | AA101 |  | motor valve bypass light fuel oil | silnik elektryczny zaworu kulowego rurociągu obejścia lekkiego oleju opałowego |  | CV | 0.3 | 400 | AC | LF5 |  | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,9 | 4,4 | 0,7 | 2800 | [9 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF24AA101 | o.k. | Nein | Nein
10 | HJF30 | AH001 |  | trace heating recirculation pipe light fuel oil | ogrzewanie przewodowe rurociagu recyrkulacyjnego lekkiego oleju opałowego | R 17 / 0 | HE | 0.6 | 230/400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 0.3 | 2,6 | 2,6 | 1 |  |  | 10HJF10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF30AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HJF41 | AP001 | -M01 | motor drainage pump light fuel oil piping | pompa spustowa z napędem elektrycznym rurociągu lekkiego oleju opałowego | R 17 / 0 | MO | 0.75 | 400 | AC | D1 | EM,JF | [5 empty] | 80% | 0% | 0 | 1,35 | 8,1 | 0,8 | 1750 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF41AP001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HJF45 | AP001 | -M01 | motor discharge pump oil station sump | silnik elektryczny pompy zrzutowej zbiornika spustowego stanowiska olejowego | R 17 / 0 | MO | 0.33 | 400 | AC | D1 | EM,JF | [5 empty] | 80% | 0% | 0 | 0,72 | 2,5 | 0,7 | 2900 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 |  |  | Fornature |  |  |  | X |  |  | 2015-01-28 | 10HJF45AP001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HNA01 | GH001 | A | fluegas measuring behind eco | pomiar spalin za podgrzewaczem wody | I 6 / 23,975 | CC | 6 | 400 | AC | LF1 |  | no |  |  |  |  | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Intercomp |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HNA01GH001A | o.k. | Nein | Nein
10 | HNA01 | GH001 | B | fluegas measuring behind eco | pomiar spalin za podgrzewaczem wody | I 6 / 23,975 | CC | 0.5 | 230 | AC | LF2 |  | UPS |  | X |  |  | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Intercomp | [5 empty] | X | 2014-07-18 | 10HNA01GH001B | o.k. | Nein | Nein
10 | HNC10 | AN001 | -M01 | motor induced draft fan | silnik elektryczny wentylatora spalin | N 3 / 0 | MO | 355 | 700 | AC | FC5_SIL | EM,JF | yes |  | X |  |  | 40% | 100% | 142 | 358 |  | 0,87 | 1488 |  |  | 1 |  |  | yes |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | Rotamill | 1LA8353-4pb80z | Siemens |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HNC10AN001-M01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HNC10 | AN001 | -M02 | motor emergency drive induced draft fan | silnik elektryczny awaryjny wentylatora spalin | M 3 / 0 | MO | 18.5 | 400 | AC | D2 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | Rotamill |  |  |  |  | X |  | 2013-10-23 | 10HNC10AN001-M02 | o.k. | Ja | Ja
10 | HNE10 | GH001 | A | fluegas measuring system at stack | system pomiaru spalin w kominie | L 2 / 16,625 | CC | 16 | 400 | AC | LF1 |  | no |  |  |  |  | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | Intercomp |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HNE10GH001A | o.k. | Nein | Nein
10 | HNE10 | GH001 | B | fluegas measuring system at stack | system pomiaru spalin w kominie | L 2 / 16,625 | CC | 2 | 230 | AC | LF2 |  | UPS |  | X |  |  | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 |  |  | Intercomp | [5 empty] | X | 2014-07-18 | 10HNE10GH001B | o.k. | Nein | Nein
10 | HNW01 | AN001 | -M01 | motor sealing gas fan for fabric filter | silnik wentylatora gazu uszczelniającego filtra tkaninowego | K 3 / 23,975 | MO | 1.1 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 100% | 100% | 1.1 | 2,3 | 6,5 | 0,82 | 2830 | 79,6 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM | HRD 1/5 T | Elektor |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HNW01AN001-M01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HRJ10 | AA051 | -Y01 | solenoid valve pinch valve before adsorbent silo | zawór elektromagnetyczny zaworu zaciskowego przed silosem adsorbentu | I 1 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100….. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HRJ10 | AA052 | -Y01 | solenoid valve flap 1 after adsorbent silo | zawór elektromagnetyczny klapy 1 za silosem adsorbentu | K 2 / 16,625 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623077….. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HRJ10 | AA053 | -Y01 | solenoid valve flap 2 after adsorbent silo | zawór elektromagnetyczny klapy 2 za silosem adsorbentu | K 2 / 16,625 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623077….. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AA053-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HRJ10 | AA055 | -Y01 | solenoid valve air vent piping adsorbent reservoir | zawór elektromagnetyczny przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | K 2 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623077….. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AA055-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HRJ10 | AA056 | -Y01 | solenoid valve air vent piping adsorbent reservoir | zawór elektromagnetyczny przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika adsorbentu | K 2 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623077….. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AA056-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HRJ10 | AF001 | -M01 | motor adsorbent microfeeding rotary valve | silnik zaworu obrotowego mikrodozowania adsorbentu | K 1 / 0 | MO | 0.37 | 400 | AC | FC Motor with forced ventilation | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 0.296 | 1,06 | 4,3 | 0,7 | 1380 | 66,6 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | FA37R17DR71S4/TF/V | SEW |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HRJ10 | AF001 | -M02 | motor adsorbent microfeeding rotary valve | silnik zaworu obrotowego mikrodozowania adsorbentu | K 1 / 0 | MO | 0.08 | 230 | AC | forced ventilation | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 0.064 | 0,25 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | VS | SEW |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AF001-M02 | o.k. | Ja | Ja
10 | HRJ10 | AM001 | -M01 | motor adsorbent reservoir agitator | silnik mieszadła w zbiorniku absorbentu | K 2 / 0 | MO | 0.37 | 400 | AC | FC1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 1,14 | 4 | 0,7 | 1380 | 66,6 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | FHF47DRS71S4 | SEW |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AM001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HRJ10 | AN001 | -M01 | motor adsorbent silo exhaust fan | silnik elektryczny wentylatora wyciągowego silosu adsorbentu | K 2 / 16,625 | MO | 2.2 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 1.76 | 1,8 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | MKF541 | WAM GmbH |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HRJ10 | GH001 |  | local control filter adsorbent silo | regulacja lokalna filtra tkaninowego silosu absorbentu | K 2 / 16,625 | CC | 0.03 | 24 | AC | LF2 | INT | yes |  |  |  | yes | 80% | 2% | 0.00048 | 1,25 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | MDPE | WAM GmbH |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HRJ10GH001 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTD10 | AH001 |  | trace heating spray absorber | ogrzewanie przewodowe absorbera rozpyłowego | I 3 / 5,25 | HE | 30 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 0% | 0 | [5 empty] | 10HTP10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | [6 empty] | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTD10AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HTD10 | AH002 |  | trace heating spray absorber | ogrzewanie przewodowe absorbera rozpyłowego | I 3 / 5,25 | HE | 30 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 0% | 0 | [5 empty] | 10HTP10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | [6 empty] | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTD10AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | HTD10 | AH003 |  | trace heating spray absorber | ogrzewanie przewodowe absorbera rozpyłowego | I 3 / 5,25 | HE | 30 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 0% | 0 | [5 empty] | 10HTP10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | [6 empty] | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTD10AH003 | o.k. | Ja | ?
10 | HTD10 | AZ001 | -M01 | motor atomizer | silnik elektryczny agregatu rozpylającego | I 3 / 23,975 | MO | 45 | 400 | AC | FC1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% | 29 | 65,6 | 525 | 0,87 | 2968 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | GEA Niro | 3GBP 221 031-BDG | ABB |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTD10AZ001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTD10 | GH001 |  | control panel atomizer | panel sterowania rozpylacza | I 3 / 23,975 |  | 2.5 | 230 | AC | LF2 | - | yes | X |  |  | yes | 100% | 100% | 2.5 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | GEA Niro |  |  |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTD10GH001 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTD20 | AN001 | -M01 | motor cooling air fan | silnik elektryczny wentylatora powietrza chłodzącego | I 3 / 23,975 | MO | 2.2 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 1.76 |  |  |  | 2890 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | GEA Niro |  |  |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTD20AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE10 | AA051 | -Y01 | solenoid valve bagfilter bypass damper | zawór elektromagnetyczny klapy kanału obejścia filtra tkaninowego | L 4 / 23,975 | SV P | 0.012 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-AA-TG-SH-512 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE10AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTE10 | GH001 | A | local control unit fabric filter | lokalne urządzenie sterujące filtra tkaninowego | K 3 / 23,975 | CC | 3.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 3.5 | 14,8 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE10GH001A | o.k. | Nein | Nein
10 | HTE10 | GH001 | B | local control unit fabric filter | lokalne urządzenie sterujące filtra tkaninowego | K 3 / 23,975 | CC | 0.15 | 230 | AC | LF2 | INT | UPS |  | X |  |  | 100% | 100% | 0.15 | 0,5 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM | [5 empty] | X | 2015-04-22 | 10HTE10GH001B | o.k. | Nein | Nein
10 | HTE11 | AA051 | -Y01 | solenoid valve damper before fabric filter 1 | klapa z zaworem elektromagnetycznym przed filtrem tkaninowym 1 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTE11 | AA052 | -Y01 | solenoid valve damper after fabric filter 1 | klapa z zaworem elektromagnetycznym za filtrem tkaninowym 1 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTE11 | AA061 | -Y01 | soleniod valve 1 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 1 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA061-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA062 | -Y01 | soleniod valve 2 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 2 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA062-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA063 | -Y01 | soleniod valve 3 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 3 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA063-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA064 | -Y01 | soleniod valve 4 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 4 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA064-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA065 | -Y01 | soleniod valve 5 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 5 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA065-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA066 | -Y01 | soleniod valve 6 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 6 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA066-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA067 | -Y01 | soleniod valve 7 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 7 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA067-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA068 | -Y01 | soleniod valve 8 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 8 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA068-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA069 | -Y01 | soleniod valve 9 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 9 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA069-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AA070 | -Y01 | soleniod valve 10 fabric filter 1 | zawór elektromagnetyczny 10 filtra tkaninowego 1 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AA070-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE11 | AH001 |  | trace heating 1 fabric filter 1 | ogrzewanie przewodowe 1 filtra tkaninowego 1 | L 3 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HTE11 | AH002 |  | trace heating 2 fabric filter 1 | ogrzewanie przewodowe 2 filtra tkaninowego 1 | L 3 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE11AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | HTE12 | AA051 | -Y01 | solenoid valve damper before fabric filter 2 | klapa z zaworem elektromagnetycznym przed filtrem tkaninowym 2 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTE12 | AA052 | -Y01 | solenoid valve damper after fabric filter 2 | klapa z zaworem elektromagnetycznym za filtrem tkaninowym 2 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTE12 | AA061 | -Y01 | soleniod valve 1 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 1 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA061-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA062 | -Y01 | soleniod valve 2 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 2 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA062-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA063 | -Y01 | soleniod valve 3 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 3 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA063-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA064 | -Y01 | soleniod valve 4 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 4 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA064-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA065 | -Y01 | soleniod valve 5 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 5 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA065-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA066 | -Y01 | soleniod valve 6 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 6 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA066-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA067 | -Y01 | soleniod valve 7 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 7 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA067-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA068 | -Y01 | soleniod valve 8 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 8 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA068-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA069 | -Y01 | soleniod valve 9 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 9 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA069-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AA070 | -Y01 | soleniod valve 10 fabric filter 2 | zawór elektromagnetyczny 10 filtra tkaninowego 2 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AA070-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE12 | AH001 |  | trace heating 1 fabric filter 2 | ogrzewanie przewodowe 1 filtra tkaninowego 2 | L 3 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HTE12 | AH002 |  | trace heating 2 fabric filter 2 | ogrzewanie przewodowe 2 filtra tkaninowego 2 | L 3 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE12AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | HTE13 | AA051 | -Y01 | solenoid valve damper before fabric filter 3 | klapa z zaworem elektromagnetycznym przed filtrem tkaninowym 3 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTE13 | AA052 | -Y01 | solenoid valve damper after fabric filter 3 | klapa z zaworem elektromagnetycznym za filtrem tkaninowym 3 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTE13 | AA061 | -Y01 | soleniod valve 1 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 1 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA061-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA062 | -Y01 | soleniod valve 2 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 2 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA062-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA063 | -Y01 | soleniod valve 3 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 3 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA063-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA064 | -Y01 | soleniod valve 4 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 4 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA064-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA065 | -Y01 | soleniod valve 5 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 5 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA065-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA066 | -Y01 | soleniod valve 6 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 6 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA066-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA067 | -Y01 | soleniod valve 7 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 7 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA067-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA068 | -Y01 | soleniod valve 8 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 8 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA068-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA069 | -Y01 | soleniod valve 9 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 9 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA069-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AA070 | -Y01 | soleniod valve 10 fabric filter 3 | zawór elektromagnetyczny 10 filtra tkaninowego 3 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AA070-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE13 | AH001 |  | trace heating 1 fabric filter 3 | ogrzewanie przewodowe 1 filtra tkaninowego 3 | L 4 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HTE13 | AH002 |  | trace heating 2 fabric filter 3 | ogrzewanie przewodowe 2 filtra tkaninowego 3 | L 4 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE13AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | HTE14 | AA051 | -Y01 | solenoid valve damper before fabric filter 4 | klapa z zaworem elektromagnetycznym przed filtrem tkaninowym 4 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTE14 | AA052 | -Y01 | solenoid valve damper after fabric filter 4 | klapa z zaworem elektromagnetycznym za filtrem tkaninowym 4 | K 4 / 23,975 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | [5 empty] | 100% | 5% | 0.00015 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTE14 | AA061 | -Y01 | soleniod valve 1 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 1 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA061-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA062 | -Y01 | soleniod valve 2 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 2 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA062-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA063 | -Y01 | soleniod valve 3 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 3 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA063-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA064 | -Y01 | soleniod valve 4 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 4 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA064-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA065 | -Y01 | soleniod valve 5 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 5 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA065-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA066 | -Y01 | soleniod valve 6 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 6 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA066-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA067 | -Y01 | soleniod valve 7 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 7 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA067-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA068 | -Y01 | soleniod valve 8 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 8 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA068-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA069 | -Y01 | soleniod valve 9 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 9 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA069-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AA070 | -Y01 | soleniod valve 10 fabric filter 4 | zawór elektromagnetyczny 10 filtra tkaninowego 4 | K 4 / 23,975 | SV | 0.012 | 24 | DC | [7 empty] | 100% | 5% | 0.0006 | 0,5 |  |  |  |  | 10HTE10GH001 | [6 empty] | black box 10HTE10GH001 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AA070-Y01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTE14 | AH001 |  | trace heating 1 fabric filter 4 | ogrzewanie przewodowe 1 filtra tkaninowego 4 | L 4 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HTE14 | AH002 |  | trace heating 2 fabric filter 4 | ogrzewanie przewodowe 2 filtra tkaninowego 4 | L 4 / 11,55 | HE | 7.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 100% | 7.7 | 19,2 |  |  |  |  | 10ETG10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 |  |  | ETM |  |  |  | X |  |  | 2015-04-22 | 10HTE14AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | HTJ10 | AA051 | -Y01 | solenoid valve pinch valve before hydrated lime silo | zawór elektromagnetyczny zaworu zaciskowego przed silosem wapna gaszonego | I 1 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100…. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTJ10 | AA052 | -Y01 | solenoid valve flap after hydrated lime silo | zawór elektromagnetyczny klapy za silosem wapna gaszonego | J 2 / 3,85 | SV | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100…. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTJ10 | AA053 | -Y01 | solenoid valve air vent piping hydrated lime reservoir | zawór elektromagnetyczny przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | J 2 / 0 | SV | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100…. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AA053-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTJ10 | AA054 | -Y01 | solenoid valve air vent piping hydrated lime reservoir | zawór elektromagnetyczny przewodów rurowych odpowietrzenia zbiornika wapna gaszonego | J 2 / 0 | SV | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100…. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AA054-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTJ10 | AF001 | -M01 | motor hydrated lime rotary blowing valve | silnik zaworu obrotowego przedmuchu przewodów wapna gaszonego | J 2 / 0 | MO | 0.37 | 400 | AC | FC Motor with forced ventilation | - | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 1,06 | 4,3 | 0,7 | 1380 | 66,6 | [8 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | FA37R17DR71S4/TF/V | SEW |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ10 | AF001 | -M02 | motor hydrated lime rotary blowing valve | silnik zaworu obrotowego przedmuchu przewodów wapna gaszonego | J 2 / 0 | MO | 0.08 | 230 | AC | forced ventilation | - | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,25 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | VS | SEW |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AF001-M02 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ10 | AM001 | -M01 | motor hydrated lime reservoir agitator | silnik mieszadła w zbiorniku wapna gaszonego | J 2 / 0 | MO | 0.37 | 400 | AC | FC1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 1,14 | 4 | 0,7 | 1380 | 66,6 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | FHF47DRS71S4 | SEW |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AM001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ10 | AN001 | -M01 | motor hydrated lime silo exhaust fan | silnik wentylatora wyciągowego silosu wapna gaszonego | K 1 / 16,625 | MO | 2.2 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | MKF541 | WAM Gmbh |  | X |  |  | 2014-05-12 | 10HTJ10AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ10 | AT002 | -M01 | motor hydrated lime silo vibration discharger | silnik wibracyjnego urządzenia wyładowczego silosu wapna gaszonego | / | MO | 0.62 | 400 | AC | D1 | - | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | MVE700/15 | OLI |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10AT002-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ10 | GH001 |  | local control filter hydrated lime silo | sterowanie lokalne filtra silosu wapna gaszonego | J 2 / 16,625 | CC | 0.03 | 24 | AC | LF2 | INT | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 1,25 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | MDPE | WAM Gmbh |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ10GH001 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTJ20 | AA051 | -Y01 | solenoid valve pinch valve before lime silo | zawór elektromagnetyczny zaworu zaciskowego przed silosem wapna | I 1 / 0 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100…. | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ20AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTJ20 | AN001 | -M01 | motor lime silo exhaust fan | silnik wentylatora wyciągowego silosu wapna | J 1 / 16,625 | MO | 2.2 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 20% | 0.352 | 4,5 | 31,5 | 0,87 | 2850 | 84 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | 90L | Schaub/WAM |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTJ20AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ20 | GH001 |  | local control filter lime silo | regulacja lokalna filtra tkaninowego silosu wapnia | I 2 / 16,625 | CC | 1.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes |  | X |  | yes | 80% | 20% | 0.24 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MDPE | Schaub/WAM |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ20GH001 | o.k. | Nein | Nein
10 | HTJ21 | AA051 | -Y01 | solenoid valve lime before slaking tank 1 | zawór elektromagnetyczny wapna przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | I 2 / 3,85 | SV P | 0.004 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MSFG-24 | Schaub/Festo |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ21AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTJ21 | AF001 | -M01 | motor lime dosing rotary feeder 1 | silnik obrotowego podajnika dozującego wapna 1 | J 1 / 3,85 | MO | 0.37 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 20% | 0.0592 | 1,14 | 3,99 | 0,70 | 1380 | 66 |  | 2 |  | TF |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | RF57DRS71S4/TF | Schaub/SEW |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTJ21AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ21 | AF002 | -M01 | motor lime screw feeder 1 | silnik podajnika ślimakowego wapna 1 | J 1 / 3,85 | MO | 0.55 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 20% | 0.088 | 1,55 | 5,6 | 0,72 | 1380 | 71 | [8 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | FAF37DRS71M4 | Schaub/SEW |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTJ21AF002-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ22 | AA051 | -Y01 | solenoid valve lime before slaking tank 2 | zawór elektromagnetyczny wapna przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | I 2 / 3,85 | SV P | 0.004 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MSFG-24 | Schaub/Festo |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ22AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTJ22 | AF001 | -M01 | motor lime dosing rotary feeder 2 | silnik obrotowego podajnika dozującego wapna 2 | J 1 / 3,85 | MO | 0.37 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 20% | 0.0592 | 1,14 | 3,99 | 0,70 | 1380 | 66 |  | 2 |  | TF |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | RF57DRS71S4/TF | Schaub/SEW |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTJ22AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ22 | AF002 | -M01 | motor lime screw feeder 2 | silnik podajnika ślimakowego wapna 2 | J 1 / 3,85 | MO | 0.55 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 20% | 0.088 | 1,55 | 5,6 | 0,72 | 1380 | 71 | [8 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | FAF37DRS71M4 | Schaub/SEW |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTJ22AF002-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTJ30 | AA051 | -Y01 | solenoid valve air before lime silo aeration | zawór elektromagnetyczny powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | I 2 / 3,85 | SV | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ30AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTJ30 | AA052 | -Y01 | solenoid valve air before lime silo aeration | zawór elektromagnetyczny powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | I 2 / 3,85 | SV | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ30AA052-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTJ30 | AA053 | -Y01 | solenoid valve air before lime silo aeration | zawór elektromagnetyczny powietrza przed układem napowietrzania silosu wapna | I 2 / 3,85 | SV | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTJ30AA053-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTJ30 | AN001 | -M01 | motor lime silo aearation fan | silnik wentylatora napowietrzania silosu wapna | J 2 / 3,85 | MO | 4 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 20% | 0.64 | 10,0 |  | 0,81 | 2920 | 83 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | 2BH1510-7HH57 | Schaub/GardnerDenver |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTJ30AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTK11 | AM001 | -M01 | motor agitator lime slaking tank 1 | silnik mieszadła w zbiorniku 1 gaszenia wapna | I 2 / 3,85 | MO | 3 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% |  | 6,5 | 34,5 | 0,82 | 1400 | 82 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | DRS100M4 | Schaub/SEW |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTK11AM001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTK12 | AM001 | -M01 | motor agitator lime slaking tank 2 | silnik mieszadła w zbiorniku 2 gaszenia wapna | J 2 / 3,85 | MO | 3 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% |  | 6,5 | 34,5 | 0,82 | 1400 | 82 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | DRS100M4 | Schaub/SEW |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTK12AM001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTK15 | AP001 | -M01 | motor sump pump lime milk pit | silnik pompy spustowej zbiornika mleka wapiennego | I 1 / 0 | MO | 1.1 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 0.88 | 2,5 |  |  | 2800 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik |  | Schaub/KSB |  | X |  |  | 2014-05-12 | 10HTK15AP001-M01 | o.k.
10 | HTK20 | AM001 | -M01 | motor agitator lime milk reservoir | silnik mieszadła zbiornika mleka wapiennego | J 2 / 3,85 | MO | 4 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% | 3.2 | 8,4 | 50,4 | 0,84 | 1435 | 87 |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik |  | Schaub/SEW |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTK20AM001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTK21 | AP001 | -M01 | motor lime pump 1 | silnik elektryczny pompy 1 mleka wapiennego | I 2 / 0 | MO | 11 | 400 | AC | FC1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% | 8.8 | 20,9 | 140 | 0,82 | 1477 |  |  | 1 |  | TF |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | 160M | Schaub/Siemens |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTK21AP001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTK22 | AP001 | -M01 | motor lime pump 2 | silnik elektryczny pompy 2 mleka wapiennego | I 2 / 0 | MO | 11 | 400 | AC | FC1 | EM,JF | yes | X |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 20,9 | 140 | 0,82 | 1477 |  |  | 1 |  | TF |  |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | 160M | Schaub/Siemens |  | X |  |  | 2014-07-17 | 10HTK22AP001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTK33 | AA151 | -Y01 | solenoid valve control valve lime milk ring pipe | zawór elektromagnetyczny zaworu regulacyjnego przewodu pierścieniowego mleka wapiennego | I 3 / 23,975 | SV P | 0.03 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | PS2 | Schaub Siemens |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTK33AA151-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTK35 | AA051 | -Y01 | solenoid valve lime milk shut-off valve | zawór elektromagnetyczny zaworu odcinającego mleka wapiennego | I 3 / 23,975 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Schaub Umwelttechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTK35AA051-Y01 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTK35 | AA151 |  | control valve lime milk | zawór regulacyjny mleka wapiennego | I 3 / 23,975 | CV pn | 0.002 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 10% | 0.00016 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Schaub Umwelttechnik |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTK35AA151 | o.k. | Ja | Nein
10 | HTK40 | AA051 | -Y01 | solenoid valve filter drain valve | zawór elektromagnetyczny zaworu spustowego filtra | I 2 / 3,85 | SV | 0.004 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [6 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | MN06-510-HN | Schaub/Airtec |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10HTK40AA051-Y01 | o.k.
10 | HTK40 | AN001 | -M01 | motor fan after exhaust vapours filter | silnik wentylatora za filtrem wylotowym oparów | J 2 / 3,85 | MO | 1.5 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 1.2 | 3,5 |  |  | 2820 |  |  | 1 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 |  |  | Schaub Umwelttechnik | DNG11-80 | Schaub/KarlKlein |  | X |  |  | 2014-07-15 | 10HTK40AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTP10 | AA001 | -M01 | motor double pendulum flap after spray absorber | silnik klapy z podwójnym elementem uchylnym za absorberem rozpyłowym | I 3 / 2,625 | MO | 0.75 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 0.6 | 1,68 | 10,4 | 0,79 | 1435 | 81 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Solids Systemtechnik | R77DRE80M4 | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTP10AA001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTP10 | AF001 | -M01 | motor screw feeder 1 after spray absorber | silnik podajnika ślimakowego 1 za absorberem rozpyłowym | I 3 / 2,625 | MO | 3 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 2.4 | 6 | 43,8 | 0,83 | 1455 | 86,5 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE112M4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTP10AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTP10 | AF002 | -M01 | motor screw feeder 2 after spray absorber | silnik podajnika ślimakowego 2 za absorberem rozpyłowym | J 4 / 2,625 | MO | 3 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 2.4 | 6 | 43,8 | 0,83 | 1455 | 86,5 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE112M4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTP10AF002-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTP10 | AF003 | -M01 | motor screw feeder 3 after spray absorber | silnik podajnika ślimakowego 3 za absorberem rozpyłowym | K 4 / 4,375 | MO | 3 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 2.4 | 6,2 | 46,5 | 0,81 | 1455 | 86,3 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Solids Systemtechnik | FA57DRE100CL4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTP10AF003-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTP10 | AH001 |  | trace heating crusher | ogrzewanie przewodowe kruszarki | I 3 / 5,25 | HE | 2 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 1 | [5 empty] | 10HTP10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-17 | 10HTP10AH001 | o.k. | Ja | ?
10 | HTP10 | AH002 |  | trace heating screw feeder 1 | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego nr 1 | I 3 / 2,625 | HE | 2.9 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 1.45 | [5 empty] | 10HTP10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-15 | 10HTP10AH002 | o.k. | Ja | ?
10 | HTP10 | AH003 |  | trace heating screw feeder 2 | ogrzewanie przewodowe podajnika ślimakowego nr 2 | J 4 / 2,625 | HE | 3.7 | 400 | AC | LF1 | - | yes |  | X |  | yes | 100% | 50% | 1.85 | [5 empty] | 10HTP10GH001 | H | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | [6 empty] | X |  |  | 2014-01-15 | 10HTP10AH003 | o.k. | Ja | ?
10 | HTP10 | AJ001 | -M01 | motor crusher after spray absorber | silnik kruszarki za absorberem rozpyłowym | I 3 / 5,25 | MO | 0.37 | 400 | AC | ZTUOK-PW-P4-10-BKB-EL-SH-256 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 0.296 | 1,13 | 3,95 | 0,71 | 950 | 66,5 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRS71M6/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-15 | 10HTP10AJ001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTP10 | AJ001 | -M02 | motor crusher after spray absorber | silnik kruszarki za absorberem rozpyłowym | I 3 / 5,25 | MO | 5.5 | 400 | AC | ZTUOK-PW-P4-10-BKB-EL-SH-231 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 4.4 | 10,5 | 80,85 | 0,85 | 1455 | 88,5 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 |  |  | Solids Systemtechnik | FA67DRE132M4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-15 | 10HTP10AJ001-M02 | o.k. | Ja | Ja
10 | HTP20 | AF001 | -M01 | motor screw feeder after entrained-flow reactor | silnik podajnika ślimakowego za reaktorem przepływowym | K 3 / 0 | MO | 3 | 400 | AC | R1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 6,2 | 46,5 | 0,81 | 1455 | 86,3 |  | 2 | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 |  |  | Solids Systemtechnik | FA57DRE100CL4/TF | SEW |  | X |  |  | 2014-01-15 | 10HTP20AF001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | QEA01 | AN001 | -M01 | motor adsorbent conveying air fan | silnik wentylatora powietrza transportowego adsorbentu | K 1 / 0 | MO | 4 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 100% | 3.2 | 7,5 | 57,75 | 0,86 | 2900 | 89,5 |  | 1 | TF-3 | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | W22/112M | AERZEN |  | X |  |  | 2014-08-11 | 10QEA01AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | QEA11 | AN001 | -M01 | motor hydrated lime conveying air fan | silnik elektryczny wentylatora powietrza transportowego wapna gaszonego | K 1 / 0 | MO | 2.2 | 400 | AC | D1 | EM,JF | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | 4,43 | 33,22 | 0,83 | 2870 | 86,3 |  | 1 | TF-3 | [5 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | W22/90L | AERZEN |  | X |  |  | 2014-08-11 | 10QEA11AN001-M01 | o.k. | Ja | Ja
10 | QFA00 | AA001 | -M01 | inlet air flap compressor 1+2 | klapa powietrza zasilającego sprężarki 1 + 2 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH002 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA00AA001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | AA001 | -M02 | inlet air flap compressor 3+4 | klapa powietrza zasilającego sprężarki 3 + 4 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH003 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA00AA001-M02 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | AA002 | -M01 | inlet air flap compressor 1+2 | klapa powietrza zasilającego sprężarki 1 + 2 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH002 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA00AA002-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | AA002 | -M02 | inlet air flap compressor 3+4 | klapa powietrza zasilającego sprężarki 3 + 4 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH003 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA00AA002-M02 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | AA003 | -M01 | inlet air flap compressor 1+2 | klapa powietrza zasilającego sprężarki 1 + 2 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH002 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA00AA003-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | AA003 | -M02 | inlet air flap compressor 3+4 | klapa powietrza zasilającego sprężarki 3 + 4 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH003 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA00AA003-M02 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | GH001 |  | control panel compressor 1+2+3 | panel obsługi kompresora 1 + 2 + 3 | M 6 / 0 |  | 2.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 2 | 6 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA00GH001 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | GH002 |  | control panel venting 1 | panel obsługi odpowietrzania 1 | M 6 / 0 |  | 0.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.4 | 2 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA00GH002 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA00 | GH003 |  | control panel venting 2 | panel obsługi odpowietrzania 2 | M 6 / 0 |  | 0.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.4 | 2 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA00GH003 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA01 | AA001 | -M01 | machineflap compressor 1 | klapa automatyczna sprężarki 1 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [5 empty] | 10QFA00GH002 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA01AA001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA01 | AA002 | -M01 | circulation air flap compressor 1+2 | klapa cyrkulacji powietrza sprężarki 1 + 2 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - |  | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH002 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA01AA002-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA01 | AA003 | -M01 | exhaust air flap compressor 1+2 | klapa powietrza wylotowego sprężarki 1 + 2 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - |  | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH002 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA01AA003-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA01 | GH001 |  | screw compressor 1 | sprężarka śrubowa 1 | M 6 / 0 |  | 75 | 400 | AC | LF1 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 60 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA01GH001 | o.k. | Ja | Nein
10 | QFA02 | AA001 | -M01 | machineflap compressor 2 | klapa automatyczna sprężarki 2 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [5 empty] | 10QFA00GH002 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-15 | 10QFA02AA001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA02 | GH002 |  | screw compressor 2 | sprężarka śrubowa 2 | M 6 / 0 |  | 75 | 400 | AC | LF1 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 50% | 30 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA02GH002 | o.k. | Ja | Nein
10 | QFA03 | AA001 | -M01 | machineflap compressor 3 | klapa automatyczna sprężarki 3 | N 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [5 empty] | 10QFA00GH003 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA03AA001-M01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA03 | AA002 |  | circulation air flap compressor 3 | klapa cyrkulacji powietrza sprężarki 3 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH003 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2015-12-17 | 10QFA03AA002 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA03 | AA003 |  | exhaust air flap compressor 3 | klapa powietrza wylotowego sprężarki 3 | M 6 / 0 | ACT O/C | 0.006 | 230 | AC | - | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0048 | [5 empty] | 10QFA00GH003 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2015-12-17 | 10QFA03AA003 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA03 | GH003 |  | screw compressor 3 | sprężarka śrubowa 3 | N 6 / 0 |  | 75 | 400 | AC | LF1 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA03GH003 | o.k. | Ja | Nein
10 | QFA11 | GH001 |  | air dryer 1 | osuszacz powietrza 1 | N 6 / 0 | XE | 1.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 1.2 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA11GH001 | o.k. | Ja | Nein
10 | QFA12 | GH001 |  | air dryer 2 | osuszacz powietrza 2 | N 6 / 0 | XE | 1.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 1.2 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  |  | 10QFA12GH001 | o.k. | Ja | Nein
10 | QFA13 | GH001 |  | air dryer 3 | osuszacz powietrza 3 | N 6 / 0 | XE | 1.5 | 230 | AC | LF2 | INT | yes | black box |  |  | yes | 80% | 100% | 1.2 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-01-17 | 10QFA13GH001 | o.k. | Ja | Nein
10 | QFA21 | AA051 | -Y01 | flap compressed air | klapa sprężonego powietrza | M 6 / 0 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | INT | yes |  |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0064 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-09-18 | 10QFA21AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFA22 | AA051 | -Y01 | flap compressed air | klapa sprężonego powietrza | M 6 / 0 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | INT | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 |  |  | Kaeser |  |  |  |  | X |  | 2014-09-18 | 10QFA22AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC02 | AA051 | -Y01 | solenoid valve 1 compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór elektromagnet. 1 spręż. powiet. fluidyzacji leja silosu adsorbentu | K 2 / 3,85 | SV | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC02AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC02 | AA052 | -Y01 | solenoid valve 2 compressed air fluidization adsorbent silo hopper | zawór elektromagnet. 2 spręż. powiet. fluidyzacji leja silosu adsorbentu | K 2 / 3,85 | SV | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC02AA052-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC02 | AA053 | -Y01 | solenoid valve compressed air release at fluidization adsorbent silo | zawór elektromagnet. spustu spręż. powiet. fluidyzacji leja silosu adsorbentu | K 2 / 3,85 | SV | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC02AA053-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC12 | AA051 | -Y01 | solenoid valve compressed air fluidization hydrated lime silo hopper | zawór elektromagn. spręż. pow. fluidyzacja leja silosu wapna gaszonego | J 2 / 3,85 | SV | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC12AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC35 | AA052 | -Y01 | solenoid valve compressed air before conveying vessel | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zbiornikiem transportowym | K 3 / 0 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC35AA052-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC35 | AA053 | -Y01 | solenoid valve compressed air before impulse valve | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zaworem impulsowym | K 3 / 0 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC35AA053-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC35 | AA054 | -Y01 | solenoid valve sealing air before gate valve | zawór elektromagnetyczny powietrza uszczelniającego przed zasuwą | K 3 / 0 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC35AA054-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC50 | AA051 | -Y01 | solenoid valve compressed air before shut-off valve residue silo 2 | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 2 | R 7 / 18 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC50AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC50 | AA052 | -Y01 | solenoid valve compressed air before shut-off valve residue silo 1 | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 1 | R 7 / 18 | SV P | 0.008 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,33 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik | 8240202.9101 | Buschjost |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QFC50AA052-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC51 | AA051 | -Y01 | solenoid valve compressed air before conveying booster 2 for residue | zawór elektromagnetyczny sprężonego powietrza przed urządzeniem wspomagającym nr 2 do transportu pozostałości | M 5 / 3 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100… | Norgren |  | X |  |  | 2014-07-15 | 10QFC51AA051-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QFC51 | AA052 | -Y01 |  |  | M 5 / 3 | SV P | 0.003 | 24 | DC | - | - | yes |  |  |  | yes | 80% | 0% | 0 | 0,12 | [5 empty] | SV | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 |  |  | Solids Systemtechnik | 2623100… |  |  | X |  |  | 2014-07-15 | 10QFC51AA052-Y01 | o.k. | Nein | Nein
10 | QHA10 | GH001 |  | starting boiler control system | układ regulacji kotła rozruchowego | H 5 / 0 |  | 6 | 400 | AC | LF1 | INT | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% | 4.8 | 0,2 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | Omnical |  |  |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QHA10GH001 | o.k. | Nein | Nein
10 | QHA11 | AA151 |  |  |  | H 5 / 0 |  | 0.002 | 24 | DC | D | INT | yes |  |  |  | yes | 80% | 100% | 0.0016 | 0,2 | [12 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | Introl |  |  |  | X |  |  | 2014-09-30 | 10QHA11AA151 | o.k. | Nein | Nein
10 | QHG11 | AP001 | -M01 | starting boiler feed water pump 1 | pompa wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | H 5 / 0 |  | 2.2 | 400 | AC | - | INT | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% | 1.76 | 4,15 |  | 0,93 |  |  | 10QHA10GH001 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | Omnical | 90LD | Grundfos |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QHG11AP001-M01 | o.k. | Ja | Nein
10 | QHG12 | AP001 | -M01 | starting boiler feed water pump 2 | pompa wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | H 5 / 0 |  | 2.2 | 400 | AC | - | INT | yes | X |  |  | yes | 80% | 100% | 1.76 | 4,15 |  | 0,93 |  |  | 10QHA10GH001 | [7 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 |  |  | Omnical | 90LD | Grundfos |  | X |  |  | 2014-07-18 | 10QHG12AP001-M01 | o.k. | Ja | Nein
10 | SMA10 | AE001 | -M01 | hoist spray absorber | dzwignica absorbera rozpyłowego | I 4 / 23,975 | MO | 4 | 400 | AC | LF1 | EM,JFR | yes |  | X |  | yes | 80% | 0% | 0 | [13 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | [6 empty] | X |  |  | 2014-07-15 | 10SMA10AE001-M01 | o.k. | Nein | Nein

## skroty
LIST OF ABBREVIATIONS
column 'Supply Voltage': |  |  | column 'Start':
AC | Alternating Current |  | D | Direct On Line
DC | Direct Current |  | DH | Direct Heavy Start Up
UPS | Uninterruptable Power Supply |  | FC | Frequency Converter
|  |  | ZD | Dahlander Pole Change
|  |  | ZR | Bidirectional Drive
column 'Type': |  |  | column 'LCB':
ACT INCH | Electrical Actuator Inching |  | PR | Pull rope switch
ACT O/C | Electrical Actuator Open/Close |  | EM | Emergency Stop Push Button
ACT pn | Pneumatical Actuator Open/Close |  | INT | Local Control Directly on Equipment (by Equipment Suppier)
CC | Control Cubicle |  | JF | Local Control / Repair - Jog Forward
CF | Cable Feeder |  | JFR | Local Control / Repair - Jog Forward and Reverse
CV | Electrical Control Valve/Damper |  | A | current measurement
CV pn | Pneumatical Control Valve/Damper |  | F/S | Local Control / Forward and stop
HE | Electrical Heating |  | column 'Op. Mode':
HE T | Electrical Tracing |  | CO | Continuous Operation
MO | Electrical Motor |  | IO | Periodically Short Time Operation
SV | Solenoid Valve |  | SO | Short Time Operation
SV P | Solenoid Pilot Valve |  | ST | Stand-By
XE | Others