## lista armatur
KKS no. KKS numer | Description Opis | Description Opis | P&I Diagram no. P&ID numer schematu | Medium Medium | Medium Medium | Nominal diameter Średnica nominal. | Pressure range Ćiśnienie nominal. | Maximum allowable pressure najwyższe dopuszczalne ciśnienie | Maximum allowable temperature najwyższa dopuszczalna temperatura | Operating presure Ćiśnienie robocze | Operating presure Ćiśnienie robocze | Operating temperature Temperatura robocza | Material Materiał | Manufacturer Producent | Manufacturer type Model producenta | Kind of actuator Rodzaj napędu | Remarks Uwagi | Rev. Rew.
[6 empty] | [DN] | [PN] | [barü] | [°C] | [barü] | [bara] | [°C]
10GHG15AA151 | control valve industrial water to discharger | zawór regulacyjny wody użytkowej do odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | industrial water | woda użytkowa | 25 | 16 | 10.000 | 180 |  |  |  | RG | Bürkert | 2000 / 1062 | piston, pneum. | 2/2-Wege-Schrägsitzventil
10GHG15AA151A | control valve water supply discharger | zawór sterujący dopływu wody odżużlacz | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10GHG15AA251 | shut-off valve industrial water line 1 upstream of discharger | zawór odcinający przewód wody użytkowej 1 przed odżużlaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | industrial water | woda użytkowa | 25 | 16 | 16.000 | 120 |  |  |  | MS | Böhmer | MLG V032.725 | manual
10GHG15AA252 | shut-off valve industrial water line 2 upstream of discharger | zawór odcinający przewód wody użytkowej 2 przed odżużlaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | industrial water | woda użytkowa | 25 | 16 | 16.000 | 120 |  |  |  | MS | Böhmer | MLG V032.725 | manual
10GHG15AA253 | shut-off valve flushing line discharger | zawór odcinający przewód płukania odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | industrial water | woda użytkowa | 20 | - | 16.000 | 120 |  |  |  | MS | Böhmer | MLG V032.720 | manual
10HAD10AA311 | shut-off device 1 drum level 1 | armatura odcinająca 1 poziom wody w walczaku 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA312 | shut-off device 2 drum level 1 | armatura odcinająca 2 poziom wody w walczaku 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA313 | shut-off device 4 drum level 1 | armatura odcinająca 4 poziom wody w walczaku 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA314 | shut-off device 3 drum level 1 | armatura odcinająca 3 poziom wody w walczaku 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA321 | shut-off device 1 drum level 2 | armatura odcinająca 1 poziom wody w walczaku 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA322 | shut-off device 2 drum level 2 | armatura odcinająca 2 poziom wody w walczaku 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA323 | shut-off device 4 drum level 2 | armatura odcinająca 4 poziom wody w walczaku 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA324 | shut-off device 3 drum level 2 | armatura odcinająca 3 poziom wody w walczaku 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA331 | shut-off device 1 drum level 3 | armatura odcinająca 1 poziom wody w walczaku 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA332 | shut-off device 2 drum level 3 | armatura odcinająca 2 poziom wody w walczaku 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA333 | shut-off device 4 drum level 3 | armatura odcinająca 4 poziom wody w walczaku 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA334 | shut-off device 3 drum level 3 | armatura odcinająca 3 poziom wody w walczaku 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA351 | shut-off device 1 drum level | armatura odcinająca 1 poziom wody w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAD10AA352 | shut-off device 2 drum level | armatura odcinająca 2 poziom wody w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAD10AA353 | shut-off device 4 drum level | armatura odcinająca 4 poziom wody w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAD10AA354 | shut-off device 3 drum level | armatura odcinająca 3 poziom wody w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAD10AA355 | shut-off device 1 pressure measuring system 1 | armatura odcinająca 1 pomiar ciśnienia 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA356 | shut-off device 2 pressure measuring system 1 | armatura odcinająca 2 pomiar ciśnienia 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA357 | shut-off device 1 pressure measuring system 2 | armatura odcinająca 1 pomiar ciśnienia 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA358 | shut-off device 2 pressure measuring system 2 | armatura odcinająca 2 pomiar ciśnienia 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA359 | shut-off device 1 pressure measuring system 3 | armatura odcinająca 1 pomiar ciśnienia 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA360 | shut-off device 2 pressure measuring system 3 | armatura odcinająca 2 pomiar ciśnienia 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 49.650 | 50.650 | 255 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual lockable
10HAD10AA361 | shut-off device 1 manometer | armatura odcinająca 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAD10AA362 | shut-off device 2 manometer | armatura odcinająca 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAH15AA301 | shut-off device 1 manometer | armatura odcinająca 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 48.520 | 49.520 | 305 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAH15AA302 | shut-off device 2 manometer | armatura odcinająca 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 48.520 | 49.520 | 305 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAH21AA301 | shut-off device 1 manometer | armatura odcinająca 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 44.950 | 45.950 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAH21AA302 | shut-off device 2 manometer | armatura odcinająca 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 44.950 | 45.950 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAH25AA301 | shut-off device 1 manometer | armatura odcinająca 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 44.400 | 45.400 | 355 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAH25AA302 | shut-off device 2 manometer | armatura odcinająca 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 44.400 | 45.400 | 355 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAH50AA191 | live steam safety valve superheater | zawór zabezpieczający pary świeżej przegrzewacz | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 150 | 100 |  |  | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.0619 | Bopp & Reuther | Si 6103.16.26ak GS | spring
10HAN01AA501 | shut-off device 1 venting system saturated steam header | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie kolektora pary nasyconej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | saturated steam | para nasycona | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 59.000 | 60.000 | 277 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN01AA502 | shut-off device 2 venting system saturated steam header | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie kolektora pary nasyconej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | saturated steam | para nasycona | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 59.000 | 60.000 | 277 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA403 | shut-off device 1 drainage system side wall 1st pass left | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 1. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 40 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA404 | shut-off device 2 drainage system side wall 1st pass left | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 1. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 40 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA407 | shut-off device 1 drainage system hopper front wall 2nd pass left | armatura odcinająca 1 odwodnienie przednia ściana leja 2. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA408 | shut-off device 2 drainage system hopper front wall 2nd pass left | armatura odcinająca 2 odwodnienie przednia ściana leja 2. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA409 | shut-off device 1 drainage system side wall 2nd/3rd pass left | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściany bocznej 2./3. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA410 | shut-off device 2 drainage system side wall 2nd/3rd pass left | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściany bocznej 2./3. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA411 | shut-off device 1 drainage system hopper rear wall 3rd pass left | armatura odcinająca 1 odwodnienie tylnej ściany leja 3. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN02AA412 | shut-off device 2 drainage system hopper rear wall 3rd pass left | armatura odcinająca 2 odwodnienie tylnej ściany leja 3. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA403 | shut-off device 1 drainage system side wall 2nd/3rd pass right | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściany bocznej 2./3. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA404 | shut-off device 2 drainage system side wall 2nd/3rd pass right | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściany bocznej 2./3. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA405 | shut-off device 1 drainage system hopper front wall 2nd pass right | armatura odcinająca 1 odwodnienie przednia ściana leja 2. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA406 | shut-off device 2 drainage system hopper front wall 2nd pass right | armatura odcinająca 2 odwodnienie przednia ściana leja 2. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA407 | shut-off device 1 drainage system rear wall 1st pass right | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściana tylna 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA408 | shut-off device 2 drainage system rear wall 1st pass right | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściana tylna 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA409 | shut-off device 1 drainage system side wall 1st pass right | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 40 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA410 | shut-off device 2 drainage system side wall 1st pass right | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 40 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA411 | shut-off device 1 drainage system front wall 1st pass right | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściana przednia 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN03AA412 | shut-off device 2 drainage system front wall 1st pass right | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściana przednia 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA401 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass evaporator left | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg parownik lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA402 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass evaporator left | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg parownik lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA403 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass superheater 3 left | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 3 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA404 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass superheater 3 left | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 3 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA405 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass superheater 2 left | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 2 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA406 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass superheater 2 left | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 2 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA407 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass superheater 1 left | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 1 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA408 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass superheater 1 left | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 1 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA409 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass economizer 1.2 left | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.2 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA410 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass economizer 1.2 left | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.2 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA411 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass economizer 1.1 left | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.1 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN04AA412 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass economizer 1.1 left | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.1 po lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA401 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass evaporator right | armatura odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg parownik prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA402 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass evaporator right | armatura odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg parownik prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA403 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass superheater 3 right | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 3 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA404 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass superheater 3 right | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 3 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA405 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass superheater 2 right | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 2 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA406 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass superheater 2 right | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 2 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA407 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass superheater 1 right | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 1 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA408 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass superheater 1 right | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 1 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA409 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass economizer 1.2 right | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.2 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA410 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass economizer 1.2 right | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.2 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA411 | shut-off device 1 drainage system side wall 4th pass economizer 1.1 right | armat. odcinająca 1 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.1 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN05AA412 | shut-off device 2 drainage system side wall 4th pass economizer 1.1 right | armat. odcinająca 2 odwodnienie ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.1 po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA401 | shut-off device 1 drainage system superheater 3 | armatura odcinająca 1 odwodnienie przegrzewacz 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA402 | shut-off device 2 drainage system superheater 3 | armatura odcinająca 2 odwodnienie przegrzewacz 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA403 | shut-off device 1 drainage system superheater 2 | armatura odcinająca 1 odwodnienie przegrzewacz 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 45.000 | 46.000 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA404 | shut-off device 2 drainage system superheater 2 | armatura odcinająca 2 odwodnienie przegrzewacz 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 45.000 | 46.000 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA405 | shut-off device 1 drainage system superheater 1 | armatura odcinająca 1 odwodnienie przegrzewacz 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 50.000 | 51.000 | 333 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA406 | shut-off device 2 drainage system superheater 1 | armatura odcinająca 2 odwodnienie przegrzewacz 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 50.000 | 51.000 | 333 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA407 | shut-off device 1 drainage system economizer 1.2 | armatura odcinająca 1 odwodnienie ekonomizer 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA408 | shut-off device 2 drainage system economizer 1.2 | armatura odcinająca 2 odwodnienie ekonomizer 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA409 | shut-off device 1 drainage system economizer 1.1 | armatura odcinająca 1 odwodnienie ekonomizer 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA410 | shut-off device 2 drainage system economizer 1.1 | armatura odcinająca 2 odwodnienie ekonomizer 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA411 | shut-off device 1 drainage system feed water pipe upstream of boiler drum | armatura odcinająca 1 odwodnienie przewód wody zasilającej przed walczakiem | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA412 | shut-off device 2 drainage system feed water pipe upstream of boiler drum | armatura odcinająca 2 odwodnienie przewód wody zasilającej przed walczakiem | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA413 | shut-off device 1 drainage system feed water pipe downstream of feed water control station | armat. odcinająca 1 odwodnienie przewód wody zasilającej za regul. wody zasil. | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA414 | shut-off device 2 drainage system feed water pipe downstream of feed water control station | armat. odcinająca 2 odwodnienie przewód wody zasilającej za regul. wody zasil. | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA501 | shut-off device 1 venting system superheater 1 | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie przegrzewacz 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 50.000 | 51.000 | 333 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA502 | shut-off device 2 venting system superheater 1 | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie przegrzewacz 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 50.000 | 51.000 | 333 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA503 | shut-off device 1 venting system steam pipe injection device 1 | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie przewód pary wtryskiwanie 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 50.000 | 51.000 | 333 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA504 | shut-off device 2 venting system steam pipe injection device 1 | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie przewód pary wtryskiwanie 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 50.000 | 51.000 | 333 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA505 | shut-off device 1 venting system superheater 2 | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie przegrzewacz 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 45.000 | 46.000 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA506 | shut-off device 2 venting system superheater 2 | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie przegrzewacz 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 45.000 | 46.000 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA507 | shut-off device 1 venting system steam pipe injection device 2 | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie przewód pary wtryskiwanie 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 45.000 | 46.000 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA508 | shut-off device 2 venting system steam pipe injection device 2 | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie przewód pary wtryskiwanie 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 45.000 | 46.000 | 373 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA509 | shut-off device 1 venting system superheater 3 | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie przegrzewacz 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA510 | shut-off device 2 venting system superheater 3 | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie przegrzewacz 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA511 | shut-off device 1 venting system drum heat exchanger inlet | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie wymiennik ciepła w walczaku wlot | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA512 | shut-off device 2 venting system drum heat exchanger inlet | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie wymiennik ciepła w walczaku wlot | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA513 | shut-off device 1 venting system drum heat exchanger outlet | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie wymiennik ciepła w walczaku wylot | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA514 | shut-off device 2 venting system drum heat exchanger outlet | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie wymiennik ciepła w walczaku wylot | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA515 | shut-off device 1 venting system ECO 1.1 | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie ekonomizer 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA516 | shut-off device 2 venting system ECO 1.1 | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie ekonomizer 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA517 | shut-off device 1 venting system ECO 1.2 | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie ekonomizer 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA518 | shut-off device 2 venting system ECO 1.2 | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie ekonomizer 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA519 | shut-off device 1 venting system live steam pipe | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie przewodu pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | live steam | para świeża | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA520 | shut-off device 2 venting system live steam pipe | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie przewodu pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | live steam | para świeża | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA521 | shut-off device 1 venting system start-up pipe | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie przewód rozruchowy | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | live steam | para świeża | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA522 | shut-off device 2 venting system start-up pipe | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie przewód rozruchowy | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | live steam | para świeża | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA523 | shut-off device 1 venting feedwater line ECO 1.1 to 1.2 | armat. odcinająca 1 odpowietrzanie przewód wody zasilającej między ECO 1.1 a 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HAN06AA524 | shut-off device 2 venting feedwater line ECO 1.1 to 1.2 | armat. odcinająca 2 odpowietrzanie przewód wody zasilającej między ECO 1.1 a 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 64.000 | 65.000 | 281 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10HBC10AA010 | shut-off valve sealing air system rear-ventilated tiles | klapa zaporowa powietrza odcinającego wentylowane płytki ogniotrwałe | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | DN200-65 |  | 0.100 | 300 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK DN200 BL. 65 AS | manual
10HBC10AA020 | shut-off valve sealing air system rear-ventilated tiles | klapa zaporowa powietrza odcinającego wentylowane płytki ogniotrwałe | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | DN125-65 | --- | 0.100 | 300 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK DN125 BL. 65 AS | manual
10HBC10AA030 | shut-off valve sealing air system rear-ventilated tiles | klapa zaporowa powietrza odcinającego wentylowane płytki ogniotrwałe | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | DN125-65 | --- | 0.100 | 300 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK DN125 BL. 65 AS | manual
10HBC10AA040 | shut-off valve sealing air system rear-ventilated tiles | klapa zaporowa powietrza odcinającego wentylowane płytki ogniotrwałe | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | DN125-65 | --- | 0.100 | 300 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK DN125 BL. 65 AS | manual
10HBC10AA050 | shut-off valve sealing air system rear-ventilated tiles | klapa zaporowa powietrza odcinającego wentylowane płytki ogniotrwałe | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | DN125-65 | --- | 0.100 | 300 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK DN125 BL. 65 AS | manual
10HBC10AA201 | non-return valve sealing air system rear-ventilated tiles | klapa zwrotna powietrza zaporowego wentylowanych płytek ogniotrwałych | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | DN200-140 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0038 | RBU | NRT DN200 BL. 140 AS
10HCE10AA001 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 1 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA002 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 2 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA003 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 3 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA004 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 4 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA005 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 5 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA006 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 6 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA007 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 7 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA008 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 8 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA009 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 9 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA010 | solenoid valve rapping point superheater 3 - 10 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA011 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 1 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA012 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 2 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA013 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 3 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA014 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 4 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA015 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 5 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA016 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 6 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA017 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 7 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA018 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 8 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA019 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 9 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA020 | solenoid valve rapping point superheater 1 - 10 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA021 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 1 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA022 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 2 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA023 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 3 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA024 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 4 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA025 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 5 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA026 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 6 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA027 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 7 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA028 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 8 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA029 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 9 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA030 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 10 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA031 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 11 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 11 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA032 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 12 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 12 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA033 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 13 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 13 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA034 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 14 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 14 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA035 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 15 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 15 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA036 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 16 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 16 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA037 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 17 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 17 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA038 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 18 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 18 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA039 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 19 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 19 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA040 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 20 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 20 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA041 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 21 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 21 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA042 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 22 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 22 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA043 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 23 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 23 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA044 | solenoid valve rapping point economizer 1.1 - 24 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 24 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE10AA252 | pressure regulator compressed air pneumatic rapping system | regulator ciśnienia sprężonego powietrza pneum. strzepywanie | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | PC | Norgren | B72G-2GK-QT3-RMN | No
10HCE20AA001 | solenoid valve rapping point evaporator 1 - 1 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz parownik 1 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA002 | solenoid valve rapping point evaporator 1 - 2 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz parownik 1 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA003 | solenoid valve rapping point evaporator 1 - 3 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz parownik 1 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA004 | solenoid valve rapping point evaporator 1 - 4 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz parownik 1 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA005 | solenoid valve rapping point evaporator 1 - 5 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz parownik 1 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA006 | solenoid valve rapping point evaporator 1 - 6 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz parownik 1 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA007 | solenoid valve rapping point evaporator 1 - 7 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz parownik 1 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA008 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 1 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA009 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 2 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA010 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 3 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA011 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 4 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA012 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 5 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA013 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 6 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA014 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 7 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA015 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 8 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA016 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 9 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA017 | solenoid valve rapping point superheater 2 - 10 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA018 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 1 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA019 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 2 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA020 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 3 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA021 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 4 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA022 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 5 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA023 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 6 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA024 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 7 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA025 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 8 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA026 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 9 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA027 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 10 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA028 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 11 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 11 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA029 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 12 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 12 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA030 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 13 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 13 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA031 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 14 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 14 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA032 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 15 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 15 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA033 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 16 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 16 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA034 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 17 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 17 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA035 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 18 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 18 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA036 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 19 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 19 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA037 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 20 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 20 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA038 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 21 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 21 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA039 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 22 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 22 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA040 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 23 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 23 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA041 | solenoid valve rapping point economizer 1.2 - 24 | zawór elektromagnetyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 24 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Norgren | VS26 | electromagnet
10HCE20AA252 | pressure regulator compressed air pneumatic rapping system | regulator ciśnienia sprężonego powietrza pneum. strzepywanie | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 16 | 10.000 | 50 | 7.000 | 8.000 | 20 | PC | Norgren | B72G-2GK-QT3-RMN | No
10HDA17AA051 | shut-off valve vapour extraction pipe to vapour extraction fan discharger | klapa odcinająca rurociąg odsysania oparów do wentylatora oparów odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | DN300-200 | --- | 0.100 | 100 | 0.015 | 1.015 | 70 | 1.4301 | RBU | LDK DN300 BL. 200 F07 DW | piston, pneum.
10HDA17AA051A | control valve shut-off valves vapour extraction system | zawór sterujący klap odcinających odsysanie oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10HDA17AA052 | shut-off valve vapour extraction pipe to overfire air fan | klapa odcinająca rurociąg odsysania oparów do dmuchawy powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | DN300-200 | --- | 0.100 | 100 | 0.015 | 1.015 | 70 | 1.4301 | RBU | LDK DN300 BL. 200 F07 DW | piston, pneum.
10HDA94AA051A | hydraulic valve ash pit slide gate | zawór hydrauliczny zasuwy szybu opadowego żużla | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 350.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Bosch-Rexroth | 4WE6J6X/EG24N9K4 | double electromagnet
10HDA96AA402 | shut-off valve drain discharger | zawór odcinający opróżniania odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | polluted process water | polluted process water | 170 | [6 empty] | St | MAR | 09.000.4361 | manual
10HDA96AA701 | mounting block hydraulic pump discharger | blok montażowy pompy hydraulicznej odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 15 | 209 | 160.000 | 80 | 100.000 | 101.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HDB10AA051 | air admission flap grate run 1 | klapa powietrza zdmuchującego tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | transport air | powietrze transportowe | 273 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | Ø210 L | piston, pneum.
10HDB10AA051A | control valve group 1 siftings discharge air and feeder siftings grate run 1 | zawór sterujący gr. 1 pow. zdmuchujące i przesyp przez ruszt tor 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10HDB11AA051 | grate siftings flap grate run 1 zone 1 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 L | piston, pneum.
10HDB11AA051A | control valve group 2 grate siftings grate run 1 zones 1 to 3 | zawór sterujący grupa 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 1..3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10HDB12AA051 | grate siftings flap grate run 1 zone 2 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 L | piston, pneum.
10HDB13AA051 | grate siftings flap grate run 1 zone 3 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 L | piston, pneum.
10HDB14AA051 | grate siftings flap grate run 1 zone 4 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 L | piston, pneum.
10HDB14AA051A | control valve group 3 grate siftings grate run 1 zones 4 to 5 | zawór sterujący grupa 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 4..5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10HDB15AA051 | grate siftings flap grate run 1 zone 5 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 1 strefa 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 L | piston, pneum.
10HDB16AA051 | feeder siftings flap grate run 1 | przesyp systemu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 L | piston, pneum.
10HDB20AA051 | air admission flap grate run 2 | klapa powietrza zdmuchującego tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | transport air | powietrze transportowe | 273 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | Ø210 R | piston, pneum.
10HDB20AA051A | control valve group 1 siftings discharge air and feeder siftings grate run 2 | zawór sterujący gr. 1 pow. zdmuchujące i przesyp przez ruszt tor 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10HDB21AA051 | grate siftings flap grate run 2 zone 1 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 R | piston, pneum.
10HDB21AA051A | control valve group 2 grate siftings grate run 2 zones 1 to 3 | zawór sterujący grupa 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 1..3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10HDB22AA051 | grate siftings flap grate run 2 zone 2 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 R | piston, pneum.
10HDB23AA051 | grate siftings flap grate run 2 zone 3 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 R | piston, pneum.
10HDB24AA051 | grate siftings flap grate run 2 zone 4 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 R | piston, pneum.
10HDB24AA051A | control valve group 3 grate siftings grate run 2 zones 4 to 5 | zawór sterujący grupa 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 4..5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 8.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KF-10-510-HN | electromagnet
10HDB25AA051 | grate siftings flap grate run 2 zone 5 | klapa przesypu rusztu tor rusztu 2 strefa 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 R | piston, pneum.
10HDB26AA051 | feeder siftings flap grate run 2 | przesyp systemu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | grate siftings / bottom ash | przesyp przez ruszt / żużel |  |  |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 250x250 R | piston, pneum.
10HDC21AA001 | stop valve under boiler hopper 2nd/3rd pass | zasuwa odcinająca pod lejem popiołu 2./3. ciąg | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [9 empty] | 400x800 | manual
10HDC22AA001 | stop valve under boiler hopper 2nd/3rd pass | zasuwa odcinająca pod lejem popiołu 2./3. ciąg | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [9 empty] | 400x800 | manual
10HDC41AA001 | stop valve under boiler hopper 1 | zasuwa odcinająca pod lejem popiołu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [9 empty] | 400x400 | manual
10HDC42AA001 | stop valve under boiler hopper 2 | zasuwa odcinająca pod lejem popiołu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [9 empty] | 400x400 | manual
10HDC43AA001 | stop valve under boiler hopper 3 | zasuwa odcinająca pod lejem popiołu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [9 empty] | 400x400 | manual
10HDC55AA251 | stop valve emergency ash removal | zasuwa odcinająca odpopielanie awaryjne | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [9 empty] | 400x400 | manual
10HDC60AA001 | solenoid valve upstream pneumatic vibrator | zawór elektromagnetyczny przed wibratorem pneumatycznym | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [9 empty] | 400x400 | electromagnet
10HDC60AA251 | stop valve upstream of lump breaker | zasuwa odcinająca przed łamaczem grudek | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [10 empty] | manual
10HDC60AA252 | shut-off device upstream of pneumatic vibrator | armatura odcinająca przed wibratorem pneumatycznym | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | manual
10HDC60AA253 | pressure-regulating valve upstream of pneumatic vibrator | zawór regulacyjny ciśnienia przed wibratorem pneumatycznym | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | No
10HDC70AA001 | fluidization device receiver tank | armatura upłynniająca zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC70AA051 | outlet fittings receiver tank | armatura wylotowa zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 300 |  |  |  | 0.000 | 1.000 | 200 |  |  |  | membrane
10HDC70AA051A | pilot-operated valve outlet fittings receiver tank | zawór ze wspomaganiem armatura wylotowa zbiornika wstępnego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC70AA251 | shut-off device fluidization fittings receiver tank | armatura odcinająca armatura upłynniająca zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC70AA252 | shut-off valve fluidization fittings receiver tank | zawór odcinający armatura upłynniająca zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC70AA254 | pressure-regulating valve fluidization receiver tank | zawór regulacyjny ciśnienia upłynnienie zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA001 | solenoid valve inlet fittings pressure conveying vessel | zawór elektromagnetyczny armatura wlotowa podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | double electromagnet
10HDC80AA002 | solenoid valve top air system pressure conveying vessel | zawór elektromagnetyczny powietrze górne podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA003 | solenoid valve sealing air outlet fittings | zawór elektromagnetyczny powietrze zaporowe armatura wylotowa | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA051 | inlet fittings pressure conveying vessel | armatura wlotowa podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 200 | 10 |  |  | 4.000 | 5.000 | 200 |  |  |  | membrane
10HDC80AA051A | pilot-operated valve inlet fittings pressure conveying vessel | zawór ze wspomaganiem armatura wlotowa podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA052 | outlet fittings pressure conveying vessel | armatura wylotowa podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 100 | 10 |  |  | 4.000 | 5.000 | 200 |  |  |  | piston, pneum.
10HDC80AA052A | pilot-operated valve outlet fittings conveying vessel | zawór ze wspomaganiem armatura wylotowa podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA053 | venting fittings pressure conveying vessel | armatura odpowietrzająca podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 65 | 10 |  |  | 4.000 | 5.000 | 200 |  |  |  | membrane
10HDC80AA053A | pilot-operated valve venting fittings pressure conveying vessel | zawór ze wspomaganiem armatura odpowietrzająca podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA054 | impulse valve | zawór impulsowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 100 | 10 |  |  | 3.000 | 4.000 | 120 |  |  |  | No
10HDC80AA054A | solenoid valve impulse valve | zawór ze wspomaganiem zawór impulsowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA055 | booster nozzle 1 | dysza przyśpieszająca 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 100 | 10 |  |  | 3.000 | 4.000 | 120 |  |  |  | No
10HDC80AA055A | pilot-operated valve booster nozzle 1 | zawór ze wspomaganiem dysza przyśpieszająca 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA056 | booster nozzle 2 | dysza przyśpieszająca 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 100 | 10 |  |  | 3.000 | 4.000 | 120 |  |  |  | No
10HDC80AA056A | pilot-operated valve booster nozzle 2 | zawór ze wspomaganiem dysza przyśpieszająca 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | electromagnet
10HDC80AA191 | safety valve pressure conveying vessel | zawór bezpieczeństwa podajnika pneumatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | exhaust air | powietrze odlotowe | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 200 |  |  |  | spring
10HDC80AA202 | non-return damper top air system pressure conveying vessel | klapa zwrotna powietrze górne podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA203 | non-return damper fluidization fittings pressure conveying vessel | klapa zwrotna upłynnienie podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  |  |  | 5.000 | 6.000 | 20
10HDC80AA204 | non-return damper under air system pressure conveying vessel | klapa zwrotna powietrze dolne podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA205 | non-return damper impulse valve | klapa zwrotna zawór impulsowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA206 | non-return valve booster nozzle 1 | klapa zwrotna dysza przyśpieszająca 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA207 | non-return valve booster nozzle 2 | klapa zwrotna dysza przyśpieszająca 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA252 | shut-off valve top air system pressure conveying vessel | zawór odcinający powietrze górne podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA253 | shut-off valve fluidization fittings pressure conveying vessel | zawór odcinający upłynnienie podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA254 | shut-off valve under air system pressure conveying vessel | zawór odcinający powietrze dolne podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA255 | shut-off device compressed air for pressure conveying vessel | armatura odcinająca sprężonego powietrza do podajnika pneumatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA258 | shut-off device sealing air outlet fittings | armatura odcinająca powietrze zaporowe armatura wylotowa | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA260 | shut-off valve impulse valve | zawór odcinający zawór impulsowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA261 | shut-off device impulse valve | armatura odcinająca zawór impulsowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | manual
10HDC80AA262 | pressure-regulating valve inlet fittings pressure conveying vessel | zawór regulacyjny ciśnienia armatura wlotowa podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA263 | pressure-regulating valve compressed air for pressure conveying vessel | zawór regulacyjny ciśnienia sprężonego powietrza do podajnika pneumatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20 |  |  |  | No
10HDC80AA264 | pressure-regulating valve impulse valve | zawór regulacyjny ciśnienia zawór impulsowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | No
10HDC80AA265 | shut-off device booster nozzle 1 | armatura odcinająca dysza przyśpieszająca 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | manual
10HDC80AA266 | pressure-regulating valve booster nozzle 1 | zawór regulacyjny ciśnienia dysza przyśpieszająca 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | No
10HDC80AA267 | shut-off valve booster nozzle 1 | zawór odcinający dysza przyśpieszająca 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA268 | shut-off device booster nozzle 2 | armatura odcinająca dysza przyśpieszająca 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | manual
10HDC80AA269 | pressure-regulating valve booster nozzle 2 | zawór regulacyjny ciśnienia dysza przyśpieszająca 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | No
10HDC80AA270 | shut-off valve booster nozzle 2 | zawór odcinający dysza przyśpieszająca 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | manual
10HDC80AA271 | pressure-regulating valve sealing air outlet fittings | zawór regulacyjny ciśnienia powietrze zaporowe armatura wylotowa | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | [10 empty] | No
10HDC80AA272 | shut-off valve sealing air outlet fittings | zawór odcinający powietrze zaporowe armatura wylotowa | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 6.000 | 7.000 | 20 |  |  |  | manual
10HHC11AA701 | mounting block hydraulic pump grate run 1 grate drive 1 | blok montażowy pompa hydrauliczna tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHC12AA701 | mounting block hydraulic pump grate run 1 grate drive 2 | blok montażowy pompa hydrauliczna tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHC13AA701 | mounting block hydraulic pump grate run 1 grate drive 3 | blok montażowy pompa hydrauliczna tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 140.000 | 141.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHC21AA701 | mounting block hydraulic pump grate run 2 grate drive 1 | blok montażowy pompa hydrauliczna tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHC22AA701 | mounting block hydraulic pump grate run 2 grate drive 2 | blok montażowy pompa hydrauliczna tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHC23AA701 | mounting block hydraulic pump grate run 2 grate drive 3 | blok montażowy pompa hydrauliczna tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 140.000 | 141.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHH10AA701 | mounting block hydraulic pump feed ram grate run 1 | blok montażowy pompy hydraulicznej układu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 90.000 | 91.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHH20AA701 | mounting block hydraulic pump feed ram grate run 2 | blok montażowy pompy hydraulicznej układu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 160.000 | 80 | 90.000 | 91.000 | 50 | aluminium/steel | IMAV | MS-3471-MM
10HHH90AA051A | hydraulic valve feed chute damper | zawór hydrauliczny klapy zsuwni | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 350.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Bosch-Rexroth | 4WE6J6X/EG24N9K4 | double electromagnet
10HHL11AA151 | underfire air control damper grate run 1 zone 1 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 425x425 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 340 R | piston, hydr.
10HHL11AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 1 zone 1 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL12AA151 | underfire air control damper grate run 1 zone 2 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x600 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 400x480 R | piston, hydr.
10HHL12AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 1 zone 2 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL13AA151 | underfire air control damper grate run 1 zone 3 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 400 R | piston, hydr.
10HHL13AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 1 zone 3 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL14AA151 | underfire air control damper grate run 1 zone 4 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 400 R | piston, hydr.
10HHL14AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 1 zone 4 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL21AA151 | underfire air control damper grate run 2 zone 1 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 425x425 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 340 L | piston, hydr.
10HHL21AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 2 zone 1 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL22AA151 | underfire air control damper grate run 2 zone 2 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x600 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 400x480 L | piston, hydr.
10HHL22AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 2 zone 2 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL23AA151 | underfire air control damper grate run 2 zone 3 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 400 L | piston, hydr.
10HHL23AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 2 zone 3 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL24AA151 | underfire air control damper grate run 2 zone 4 | klapa regulacyjna powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- |  | 200 | 0.040 | 1.040 | 200 | St | MAR | 400 L | piston, hydr.
10HHL24AA151A | hydraulic valve underfire air control damper grate run 2 zone 4 | zawór hydrauliczny klapy regulacyjnej pow. pierwotnego tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL81AA151 | control damper overfire air front wall large nozzles upper row | klapa regulacyjna powietrza wtórnego ściana przednia duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 512x205-500 | --- | 0.150 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK 620x510 BL 500 AS | piston, hydr.
10HHL81AA151A | hydraulic valve control damper overfire air front wall large nozzles upper row | zawór hydraul. klapy regulacyjnej pow. wtórnego ściana przednia dysze z góry | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL82AA151 | control damper overfire air front wall large nozzles lower row | klapa regulacyjna powietrza wtórnego ściana przednia duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 512x205-500 | --- | 0.150 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK 620x510 BL 500 AS | piston, hydr.
10HHL82AA151A | hydraulic valve control damper overfire air front wall large nozzles lower row | zawór hydraul. klapy regulacyjnej p. wtórnego ściana przednia duże dysze dół | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL83AA151 | control damper overfire air front wall small nozzles lower row | klapa regulacyjna powietrza wtórnego ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 512x205-500 | --- | 0.150 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK 620x510 BL 500 AS | piston, hydr.
10HHL83AA151A | hydraulic valve control damper overfire air front wall small nozzles lower row | zawór hydraul. klapy regulacyjnej pow. wtórnego ściana przednia małe dysze dół | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL84AA151 | control damper overfire air rear wall large nozzles upper row | klapa regulacyjna powietrza wtórnego ściana tylna duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 457x204-500 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK 410x430 BL 500 AS | piston, hydr.
10HHL84AA151A | hydraulic valve control damper overfire air rear wall large nozzles upper row | zawór hydraul. klapy regul. pow. wtórnego ściana tylna duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL85AA151 | control damper overfire air rear wall large nozzles lower row | klapa regulacyjna powietrza wtórnego ściana tylna duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 457x204-500 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 | 1.0038 | RBU | LDK 410x430 BL 500 AS | piston, hydr.
10HHL85AA151A | hydraulic valve control damper overfire air rear wall large nozzles lower row | zawór hydraul. klapy regulacyjnej pow. wtórnego ściana tylna duże dysze dół | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 4 | 209 | 350.000 | 70 | 60.000 | 61.000 | 50 | steel/cast iron | Wandfluh | WDMFA04-ACB-G24/VD | double electromagnet
10HHL86AA251 | shut-off valve overfire air rear wall small nozzles lower row | klapa odcinająca powietrza wtórnego ściana tylna małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | DN150-56 | --- | 0.100 | 100 | -0.930 | 0.070 | 40 | 1.0038 | InterApp | DESPONIA plus DN150 | manual
10HHW11AA251 | ball valve sealing air observation port bottom side wall left | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne na dole ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | - | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW12AA251 | ball valve sealing air observation port middle side wall left | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | - | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW13AA251 | ball valve sealing air observation port middle side wall left | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | - | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW21AA251 | ball valve sealing air observation port bottom side wall right | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne na dole ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | - | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW22AA251 | ball valve sealing air observation port middle side wall right | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | - | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW23AA251 | ball valve sealing air observation port middle side wall right | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | - | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW31AA251 | ball valve sealing air observation port left furnace rear wall | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne z lewej komora palenisk. ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | 25 | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW32AA251 | ball valve sealing air observation port middle furnace rear wall | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne po środku komora palen. ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | 25 | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW33AA251 | ball valve sealing air observation port left furnace rear wall | zawór kulowy pow. zaporowego drzwi wzierne z lewej komora palenisk. ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | 25 | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHW35AA251 | ball valve purge air observation port middle furnace rear wall | zawór kulowy pow. płuczącego drzwi wzierne po środku komora palen. ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 100.000 | 25 | 0.040 | 1.040 | 25 | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HHX01AA401 | drain valve oil tank | zawór spustowy zbiornika hydraulicznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 40 |  | 400.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 255 | manual
10HHX02AA201 | check valve downstream of hydraulic feed pump 1 | zawór zwrotny za hydrauliczną pompą zasilającą 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 29 | 147 | 250.000 | 100 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | Parker | RHD35L | spring
10HHX02AA202 | check valve downstream of hydraulic feed pump 2 | zawór zwrotny za hydrauliczną pompą zasilającą 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 14 | 209 | 400.000 | 100 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Parker | RHD18L | spring
10HHX02AA203 | check valve downstream of hydraulic feed pump 3 | zawór zwrotny za hydrauliczną pompą zasilającą 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 29 | 147 | 250.000 | 100 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | Parker | RHD35L | spring
10HHX02AA204 | check valve downstream of hydraulic feed pump 4 | zawór zwrotny za hydrauliczną pompą zasilającą 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 14 | 209 | 400.000 | 100 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Parker | RHD18L | spring
10HHX02AA251 | shut-off valve upstream of hydraulic feed pumps 1+2 | zawór odcinający przed hydrauliczną pompą zasilającą 1+2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 63 | 16 | 16.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | aluminium/steel | Hydrower | AB16S 63-THE | manual
10HHX02AA253 | shut-off valve upstream of hydraulic feed pumps 3+4 | zawór odcinający przed hydrauliczną pompą zasilającą 3+4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 63 | 16 | 16.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | aluminium/steel | Hydrower | AB16S 63-THE | manual
10HHX03AA210 | check valve in hydraulic return line to tank | zawór zwrotny w hydraulicznym przewodzie powrotnym do zbiornika | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 29 | 10 | 250.000 | 100 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | Parker | RHD35L | spring
10HHX03AA211 | check valve in hydraulic system emergency suction line 1 | zawór zwrotny w hydraulicznym awaryjnym przewodzie ssącym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 32 | 147 | 350.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | St | IMAV | RKVE-32 | spring
10HHX03AA212 | check valve in hydraulic system emergency suction line 2 | zawór zwrotny w hydraulicznym awaryjnym przewodzie ssącym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 32 | 147 | 350.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | St | IMAV | RKVE-32 | spring
10HHX03AA213 | check valve in hydraulic system emergency suction line 3 | zawór zwrotny w hydraulicznym awaryjnym przewodzie ssącym 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 32 | 147 | 350.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | St | IMAV | RKVE-32 | spring
10HHX03AA214 | check valve in hydraulic system emergency suction line 4 | zawór zwrotny w hydraulicznym awaryjnym przewodzie ssącym 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 32 | 147 | 350.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | St | IMAV | RKVE-32 | spring
10HHX03AA215 | three way cock hydraulic oil upstream of oil tank | kurek trójprzewodowy na powrocie przed zbiornikiem hydraulicznym | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 32/25 |  | 250.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | Rötelmann | 200 159 | manual
10HHX04AA251 | double block ball valve to hydraulic control cabinet | podwójny zintegrowany zawór kulowy do szafy hydraulicznej | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 16 | 209 | 400.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 006 + 100 782 | manual
10HHX04AA260 | shut-off valve upstream of hydraulic flow control valves | zawór odcinający przed hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 8 | 209 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 003 | manual
10HHX04AA261 | shut-off valve upstream of hydraulic flow control valves group 1 | zawór odcinający przed hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 209 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 106 023 | manual
10HHX04AA262 | shut-off valve upstream of hydraulic flow control valves group 3 | zawór odcinający przed hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 106 021 | manual
10HHX04AA263 | shut-off valve upstream of hydraulic flow control valves group 4 | zawór odcinający przed hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 106 021 | manual
10HHX04AA264 | shut-off valve upstream of hydraulic flow control valves group 5 | zawór odcinający przed hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 106 021 | manual
10HHX04AA281 | check valve downstream of hydraulic flow control valves group 1 | zawór zwrotny za hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 209 | 500.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | HAWE | RK 4 | spring
10HHX04AA282 | check valve downstream of hydraulic flow control valves group 2 | zawór zwrotny za hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 350.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | IMAV | RKVE-06 | spring
10HHX04AA283 | check valve downstream of hydraulic flow control valves group 3 | zawór zwrotny za hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 350.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | IMAV | RKVE-06 | spring
10HHX04AA284 | check valve downstream of hydraulic flow control valves group 4 | zawór zwrotny za hydraulicznymi zaworami regulacyjnymi przepływu grupa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 209 | 350.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | IMAV | RKVE-06 | spring
10HHX04AA701 | pressure relief valve | zawór ograniczający ciśnienie | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 10 | 147 | 630.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Bosch-Rexroth | DBDS10G1X/100V | spring
10HHX06AA201 | check valve downstream of bypass filter unit | zawór zwrotny za agregatem filtra obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 18 | 227 | 250.000 | 100 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | Parker | RHD22L | spring
10HHX06AA701 | stop cock suction line bypass filter unit | kurek odcinający przewód ssący agregat filtra obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 32/25 | 147 | 250.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 037 | manual
10HHX06AA702 | stop cock suction line bypass filter unit | kurek odcinający przewód ssący agregat filtra obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 25 |  | 250.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 008 | manual
10HHX06AA703 | ball valve bypass filter unit | zawór kulowy agregatu filtra obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 32/25 | 147 | 250.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | St | Rötelmann | 200 159 | manual
10HHX08AA301 | manometer selector switch 1 | manometr przełącznik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-CP-TG-SH-110 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 315.000 | 70 | 140.000 | 141.000 | 35 | St | Hydac | MS5A-2.1 | manual | 11.900.0110
10HHX08AA302 | manometer selector switch 2 | manometr przełącznik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-CP-TG-SH-110 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 315.000 | 70 | 140.000 | 141.000 | 35 | St | Hydac | MS5A-2.1 | manual | 11.900.0110
10HHX08AA303 | manometer selector switch 3 | manometr przełącznik 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-CP-TG-SH-110 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 315.000 | 70 | 140.000 | 141.000 | 35 | St | Hydac | MS7A-2.1 | manual | 11.900.0111
10HHX08AA304 | manometer selector switch 4 | manometr przełącznik 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-CP-TG-SH-110 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 315.000 | 70 | 140.000 | 141.000 | 35 | St | Hydac | MS5A-2.1 | manual | 11.900.0110
10HHX09AA251 | main shut-off valve instrument air | główny zawór odcinający powietrze AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 12 |  | 16.000 | 60 | 6.000 | 7.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | KX-12-00-0-0001 | manual
10HHX09AA252 | processing unit instrument air | stacja uzdatniania powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 12 | 15 | 10.000 | 60 | 16.000 | 17.000 | 25 | aluminium/steel | Airtec | FRX-12-10-5-3321 | No
10HHX10AA251 | double shut-off valve feeder grate run 1 | podwójny zawór odcinający układu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 90.000 | 91.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX11AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 1 zone 1 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX12AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 1 zone 2 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX13AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 1 zone 3 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX14AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 1 zone 4 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX15AA251 | double shut-off valve grate run 1 grate drive 1 | podwójny zawór odcinający tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX15AA252 | shut-off valve grate run 1 grate drive 1 | zawór odcinający tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 | manual
10HHX16AA251 | double shut-off valve grate run 1 grate drive 2 | podwójny zawór odcinający tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX16AA252 | shut-off valve grate run 1 grate drive 2 | zawór odcinający tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 | manual
10HHX17AA251 | double shut-off valve grate run 1 grate drive 3 | podwójny zawór odcinający tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 140.000 | 141.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX17AA252 | shut-off valve grate run 1 grate drive 3 | zawór odcinający tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 140.000 | 141.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 | manual
10HHX20AA251 | double shut-off valve feeder grate run 2 | podwójny zawór odcinający układu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 90.000 | 91.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX21AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 2 zone 1 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX22AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 2 zone 2 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX23AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 2 zone 3 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX24AA251 | double shut-off valve underfire air damper grate run 2 zone 4 | podwójny zawór odcinający klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX25AA251 | double shut-off valve grate run 2 grate drive 1 | podwójny zawór odcinający tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX25AA252 | shut-off valve grate run 2 grate drive 1 | zawór odcinający tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 | manual
10HHX26AA251 | double shut-off valve grate run 2 grate drive 2 | podwójny zawór odcinający tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX26AA252 | shut-off valve grate run 2 grate drive 2 | zawór odcinający tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 120.000 | 121.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 | manual
10HHX27AA251 | double shut-off valve grate run 2 grate drive 3 | podwójny zawór odcinający tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 140.000 | 141.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX27AA252 | shut-off valve grate run 2 grate drive 3 | zawór odcinający tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 140.000 | 141.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 | manual
10HHX81AA251 | double shut-off valve overfire air damper front wall upper row large nozzles | podwójny zawór odcinający klapy pow. wtórnego ściana przednia góra duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX82AA251 | double shut-off valve overfire air damper front wall lower row large nozzles | podwójny zawór odcinający klapy pow. wtórnego ściana przednia dół duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX83AA251 | double shut-off valve overfire air damper front wall lower row small nozzles | podwójny zawór odcinający klapy pow. wtórnego ściana przednia dół małe dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX84AA251 | double shut-off valve overfire air damper rear wall upper row large nozzles | podwójny zawór odcinający klapy pow. wtórnego ściana tylna góra duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX85AA251 | double shut-off valve overfire air damper rear wall lower row large nozzles | podwójny zawór odcinający klapy pow. wtórnego ściana tylna dół duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 002 + 100 780 | manual
10HHX90AA251 | double shut-off valve feed chute damper | podwójny zawór odcinający klapy zsuwni | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-AA-TG-SH-111 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX94AA251 | double shut-off valve ash pit slide gate | podwójny zawór odcinający zasuwy szybu opadowego żużla | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 500.000 | 80 | 60.000 | 61.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HHX96AA251 | double shut-off valve discharger | podwójny zawór odcinający odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 16 | 209 | 400.000 | 80 | 100.000 | 101.000 | 50 | St | Rötelmann | 100 005 + 100 782 | manual
10HJA11AA001 | fast acting valve 1 fuel oil burner 1 | zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 20 | 40 | 40.000 | 130 | 39.000 | 40.000 | 20 | MS | RSG | 270A0000/20/M0G34F 23050 | electromagnet
10HJA11AA002 | fast acting valve 2 fuel oil burner 1 | zawór szybko zamykający 2 olej opałowy palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 20 | 40 | 40.000 | 130 | 39.000 | 40.000 | 20 | MS | RSG | 270A0000/20/M0G34F 23050 | electromagnet
10HJA11AA005 | fast acting valve 1 fuel oil ignition burner 1 | zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik zapłonowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 8 | 8 | 8.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 20 | MS | Buschjost | 8209000.9179 | electromagnet
10HJA11AA006 | fast acting valve 2 fuel oil ignition burner 1 | zawór szybko zamykający 2 olej opałowy palnik zapłonowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 8 | 8 | 8.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 20 | MS | Buschjost | 8209000.9179 | electromagnet
10HJA11AA101 | control valve fuel oil burner 1 | zawór regulacyjny oleju opałowego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 |  |  | 7.000 | 8.000 | 20 |  | Petrokraft | Built in the burner | motor
10HJA11AA251 | straight-way cock fuel oil to burner 1 | kurek odcinający oleju opałowego do palnika 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA11AA252 | straight-way cock fuel oil to burner 1 | kurek odcinający oleju opałowego do palnika 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 40.000 | 160 | 39.000 | 40.000 | 20 | 1.4408 | Valpres | 710000 | manual
10HJA11AA254 | straight-way cock fuel oil to ignition burner 1 | kurek odcinający oleju opałowego do palnika zapłonowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA11AA255 | shut-off valve fuel oil to ignition burner 1 | zawór odcinający oleju opałowego do palnika zapłonowego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 16 | 16.000 | 120 | 15.000 | 16.000 | 20 | MS | TA Hydronics | 50001610/RSK-4821369 | manual
10HJA11AA258 | three-way valve fuel oil return burner 1 | zawór trójdrożny oleju opałowego na powrocie palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 30 | 30.000 | 160 | 29.000 | 30.000 | 20 | 2.0402 | RUB | 3600-3/8"-10 | manual
10HJA11AA259 | shut-off valve fuel oil return burner 1 | zawór odcinający oleju opałowego na powrocie palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA11AA260 | shut-off valve fuel oil return burner 1 | zawór odcinający oleju opałowego na powrocie palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA11AA701 | pressure reducing valve fuel oil burner 1 | zawór redukcyjny ciśnienia oleju opałowego do palnika 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 25 | 20.000 | 150 | 15.000 | 16.000 | 20 | 1.4305 | Samson | 44-1 B | spring
10HJA21AA001 | fast acting valve 1 fuel oil burner 2 | zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 20 | 40 | 40.000 | 130 | 39.000 | 40.000 | 20 | MS | RSG | 270A0000/20/M0G34F 23050 | electromagnet
10HJA21AA002 | fast acting valve 2 fuel oil burner 2 | zawór szybko zamykający 2 olej opałowy palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 20 | 40 | 40.000 | 130 | 39.000 | 40.000 | 20 | MS | RSG | 270A0000/20/M0G34F 23050 | electromagnet
10HJA21AA005 | fast acting valve 1 fuel oil ignition burner 2 | zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik zapłonowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 8 | 8 | 8.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 20 | MS | Buschjost | 8209000.9179 | electromagnet
10HJA21AA006 | fast acting valve 2 fuel oil ignition burner 2 | zawór szybko zamykający 2 olej opałowy palnik zapłonowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 8 | 8 | 8.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 20 | MS | Buschjost | 8209000.9179 | electromagnet
10HJA21AA101 | control valve fuel oil burner 2 | zawór regulacyjny oleju opałowego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 |  |  | 7.000 | 8.000 | 20 |  | Petrokraft | Built in the burner | motor
10HJA21AA251 | straight-way cock fuel oil burner 2 | kurek odcinający oleju opałowego do palnika 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA21AA252 | straight-way cock fuel oil burner 2 | kurek odcinający oleju opałowego do palnika 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 40.000 | 160 | 39.000 | 40.000 | 20 | 1.4408 | Valpres | 710000 | manual
10HJA21AA254 | straight-way cock fuel oil ignition burner 2 | kurek odcinający oleju opałowego do palnika zapłonowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA21AA255 | shut-off valve fuel oil ignition burner 2 | zawór odcinający oleju opałowego do palnika zapłonowego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 16 | 16.000 | 120 | 15.000 | 16.000 | 20 | MS | TA Hydronics | 50001610/RSK-4821369 | manual
10HJA21AA258 | three-way valve fuel oil return burner 2 | zawór trójdrożny oleju opałowego na powrocie palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 30 | 30.000 | 160 | 29.000 | 30.000 | 20 | 2.0402 | RUB | 3600-3/8"-10 | manual
10HJA21AA259 | shut-off valve fuel oil return burner 2 | zawór odcinający oleju opałowego na powrocie palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA21AA260 | shut-off valve fuel oil return burner 2 | zawór odcinający oleju opałowego na powrocie palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJA21AA701 | pressure reducing valve fuel oil burner 2 | zawór redukcyjny ciśnienia oleju opałowego do palnika 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 25 | 20.000 | 150 | 15.000 | 16.000 | 20 | 1.4305 | Samson | 44-1 B | spring
10HJL11AA101 | control damper secondary air burner 1 | klapa regulacyjna powietrza wtórnego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania |  |  |  |  | -0.990 | 0.010 | 20 | Al | PetroBio |  | motor
10HJL11AA252 | measuring nipple ignition air burner 1 | króciec pomiarowy powietrza zapłonowego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania |  |  |  | 120 |  |  | 20 |  | Dungs | KPL G1/8 | manual
10HJL21AA101 | control damper secondary air burner 2 | klapa regulacyjna powietrza wtórnego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania |  |  |  |  | -0.990 | 0.010 | 20 | Al | PetroBio |  | motor
10HJL21AA252 | measuring nipple ignition air burner 2 | króciec pomiarowy powietrza zapłonowego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania |  |  |  | 120 |  |  | 20 |  | Dungs | KPL G1/8 | manual
10HJX11AA051 | shut-off valve cooling air burner 1 | zawór odcinający powietrza chłodzącego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące | 100 | 16 | 16.000 | 120 | 15.000 | 16.000 | 20 | 0.7040 | Axel Larsson | AL42-323 | piston, pneum.
10HJX11AA201 | swing check valve cooling air burner 1 | klapa zwrotna powietrza chłodzącego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące | 100 | 16 | 16.000 | 100 | 15.000 | 16.000 | 20 | 1.0038 | Gestra | CB14
10HJX12AA001 | solenoid valve instrument air burner 1 | zawór elektromagnetyczny powietrze AKPiA palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | instrument air | powietrze AKPiA | 10 | 20 | 40.000 | 80 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Axel Larsson | 341 N01 | electromagnet
10HJX12AA251 | shut-off valve instrument air burner 1 | zawór odcinający powietrze AKPiA palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HJX21AA051 | shut-off valve cooling air burner 2 | zawór odcinający powietrza chłodzącego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące | 100 | 16 | 16.000 | 120 | 15.000 | 16.000 | 20 | 0.7040 | Axel Larsson | AL42-323 | piston, pneum.
10HJX21AA201 | swing check valve cooling air burner 2 | klapa zwrotna powietrza chłodzącego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące | 100 | 16 | 16.000 | 100 | 15.000 | 16.000 | 20 | 1.0038 | Gestra | CB14
10HJX22AA001 | solenoid valve instrument air burner 2 | zawór elektromagnetyczny powietrze AKPiA palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | instrument air | powietrze AKPiA | 10 | 20 | 40.000 | 80 | 7.000 | 8.000 | 20 | Al | Axel Larsson | 341 N01 | electromagnet
10HJX22AA251 | shut-off valve instrument air burner 2 | zawór odcinający powietrze AKPiA palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 40 | 40.000 | 170 | 9.000 | 10.000 | 20 | 2.0402 | RUB | K84 | manual
10HLA02AA001 | shut-off valve underfire air boiler house roof | klapa odcinająca powietrza pierwotnego pod dachem kotłowni | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 1000-240 | --- | 0.100 | 100 | -0.080 | 0.920 | 9 | 1.0038 | RBU | RSK DN1000 BL240 F12 AS | motor
10HLA20AA001 | shut-off damper underfire air upstream air preheater | klapa odcinająca powietrza pierwotnego przed podgrzewaczem powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 810x810-160 | --- | 0.100 | 100 | 0.080 | 1.080 | 9 | 1.0038 | RBU | LDK 800x800 BL160 F12 AS | manual
10HLA21AA001 | shut-off damper underfire air bypass air preheater | klapa odcinająca powietrza pierwotnego obejście przed podgrzewaczem powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 510x510-140 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 9 | 1.0038 | RBU | LDK 500x500 BL140 F10 AS | manual
10HLA25AA001 | shut-off damper underfire air downstream air preheater | klapa odcinająca powietrza pierwotnego za podgrzewaczem powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 2010x1410-260 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0038 | RBU | RSK 1400x2000 260 F12 AS | manual
10HSJ10AA061 | ball valve storage tank outlet | zawór kulowy na wylocie zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 | 39.000 | 100 | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Gefa | Gefa DG1 | electro-pneumatic | EL-O-MATIC
10HSJ10AA250 | ball valve upstream of NH4OH pump | zawór kulowy przed pompą NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ12AA060 | ball valve NH3 gas | zawór kulowy NH3 gazowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak | 50 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4408 | Gefa | Gefa DG1 | electro-pneumatic | EL-O-MATIC
10HSJ12AA251 | ball valve gas shuttle pipe | zawór kulowy przewodu wyrównawczego ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak | 50 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ14AA062 | ball valve NH4OH supply | zawór kulowy na doprowadzeniu NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 10 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Gefa | Gefa DG1 | electro-pneumatic | EL-O-MATIC
10HSJ14AA212 | non-return valve downstream of discharge pump | klapa zwrotna za pompą rozładunkową | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4571 | Gestra | RK 86
10HSJ14AA251 | ball valve downstream of non-return valve | zawór kulowy za klapą zwrotną | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Gefa | DG1 with handwheel | manual
10HSJ14AA252 | ball valve upstream of discharge pump | zawór kulowy przed pompą rozładunkową | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ14AA253 | ball valve upstream of strainer | zawór kulowy przed osadnikiem zanieczyszczeń | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ14AA254 | ball valve bypass NH4OH supply | zawór kulowy obejście na doprowadzeniu NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ16AA240 | flame arrester storage tank | przerywacz płomienia przy zbiorniku magazynowym | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak | 50 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4571 | Protego | DR/ES-50-IIA-P1,6
10HSJ16AA241 | vent valve storage tank | zawór odpowietrzający zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak | 50 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4571 | Protego | DV/ZT-F-50
10HSJ19AA210 | overflow valve NH4OH pump 1.1 | zawór upustowy pompa NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 10.2 | spring | open pressure 10 barg
10HSJ19AA251 | ball valve upstream of NH4OH pump 1.1 | zawór kulowy przed pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ19AA253 | non-return valve downstream of NH4OH pump 1.1 | klapa zwrotna za pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Gestra | RK86A
10HSJ19AA254 | ball valve downstream of NH4OH pump 1.1 | zawór kulowy za pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ20AA210 | overflow valve NH4OH pump 1.2 | zawór upustowy pompa NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 10.2 | spring | open pressure 10 barg
10HSJ20AA251 | ball valve upstream of NH4OH pump 1.2 | zawór kulowy przed pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ20AA253 | non-return valve downstream of NH4OH pump 1.2 | klapa zwrotna za pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Gestra | RK86A
10HSJ20AA254 | ball valve downstream of NH4OH pump 1.2 | zawór kulowy za pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ22AA060 | ball valve upstream of NH4OH receiver tank | zawór kulowy przed zbiornikiem wstępnym NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Gefa | DG1 | electro-pneumatic | EL-O-MATIC
10HSJ22AA250 | ball valve NH4OH receiver tank | zawór kulowy zbiornik wstępny NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSJ23AA210 | overflow valve manifold | zawór upustowy przewodu zbiorczego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 10.2 | spring | open pressure 10 barg
10HSK05AA210 | overflow valve metering pump 1.1 | zawór upustowy pompy dozującej 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 9.000 | 10.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 1.2 | spring | open pressure 9 barg
10HSK05AA212 | non-return valve downstream of metering pump 1.1 | klapa zwrotna za pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Gestra | RK86A
10HSK05AA251 | ball valve upstream of metering pump 1.1 | zawór kulowy przed pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK05AA254 | ball valve downstream of metering pump 1.1 | zawór kulowy za pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK05AA401 | admission pressure-regulating valve level 1 | zawór regulacyjny ciśnienia wstępnego poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 80.2 |  | initial pressure 0,35 til 1,3 bar (g) not exactly specified
10HSK06AA250 | ball valve bypass | zawór kulowy obejście | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK07AA210 | overflow valve metering pump 2.1 | zawór upustowy pompy dozującej 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 9.000 | 10.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 1.2 | spring | open pressure 9 barg
10HSK07AA212 | non-return valve downstream of metering pump 2.1 | klapa zwrotna za pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Gestra | RK86A
10HSK07AA252 | ball valve upstream of metering pump 2.1 | zawór kulowy przed pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK07AA254 | ball valve downstream of metering pump 2.1 | zawór kulowy za pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK07AA401 | admission pressure-regulating valve level 2 | zawór regulacyjny ciśnienia wstępnego poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 80.2 |  | initial pressure 0,35 til 1,3 bar (g) not exactly specified
10HSK10AA010 | ball valve upstream of flow measurement level 1 | zawór kulowy przed pomiarem przepływu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK10AA012 | ball valve bypass flow measurement level 1 | zawór kulowy obejście pomiar przepływu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK10AA014 | ball valve downstream of flow measurement level 1 | zawór kulowy za pomiarem przepływu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK10AA016 | ball valve level 1 | zawór kulowy poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK10AA020 | ball valve level 1 upstream of return line | zawór kulowy poziom 1 przed przewodem powrotnym | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK11AA251 | ball valve 1.1 at distributor level 1 | zawór kulowy 1.1 na rozdzielaczu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK11AA253 | needle valve NH4OH nozzle 1.1 | zawór iglicowy NH4OH dysza 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK11AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 1.1 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK11AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.1 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK12AA251 | ball valve 1.2 at distributor level 1 | zawór kulowy 1.2 na rozdzielaczu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK12AA253 | needle valve NH4OH nozzle 1.2 | zawór iglicowy NH4OH dysza 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK12AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 1.2 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK12AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.2 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK13AA251 | ball valve 1.3 at distributor level 1 | zawór kulowy 1.3 na rozdzielaczu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK13AA253 | needle valve NH4OH nozzle 1.3 | zawór iglicowy NH4OH dysza 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK13AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 1.3 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK13AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.3 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK14AA251 | ball valve 1.4 at distributor level 1 | zawór kulowy 1.4 na rozdzielaczu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK14AA253 | needle valve NH4OH nozzle 1.4 | zawór iglicowy NH4OH dysza 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK14AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 1.4 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK14AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.4 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK29AA191 | safety valve distributor level 1 | zawór bezpieczeństwa rozdzielacz poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 10.2 | spring | open pressure 10 barg
10HSK30AA010 | ball valve upstream of flow measurement level 2 | zawór kulowy przed pomiarem przepływu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK30AA012 | ball valve bypass flow measurement level 2 | zawór kulowy obejście pomiar przepływu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK30AA014 | ball valve downstream of flow measurement level 2 | zawór kulowy za pomiarem przepływu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK30AA016 | ball valve level 2 | zawór kulowy poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK30AA020 | ball valve level 2 upstream of return line | zawór kulowy poziom 2 przed przewodem powrotnym | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK31AA251 | ball valve 2.1 at distributor level 2 | zawór kulowy 2.1 na rozdzielaczu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 25 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK31AA254 | needle valve NH4OH nozzle 2.1 | zawór iglicowy NH4OH dysza 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK31AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.1 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK31AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 3.1 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 3.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK32AA251 | ball valve 2.2 at distributor level 2 | zawór kulowy 2.2 na rozdzielaczu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK32AA254 | needle valve NH4OH nozzle 2.2 | zawór iglicowy NH4OH dysza 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK32AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.2 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK32AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 3.2 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 3.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK33AA251 | ball valve 2.3 at distributor level 2 | zawór kulowy 2.3 na rozdzielaczu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK33AA254 | needle valve NH4OH nozzle 2.3 | zawór iglicowy NH4OH dysza 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK33AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.3 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK33AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 3.3 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 3.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK34AA251 | ball valve 2.4 at distributor level 2 | zawór kulowy 2.4 na rozdzielaczu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSK34AA254 | needle valve NH4OH nozzle 2.4 | zawór iglicowy NH4OH dysza 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4571 | Arndt | needle valve 3/8" PN400 - Fig.110 | manual
10HSK34AA255 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 2.4 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK34AA256 | ball valve NH4OH upstream of nozzle 3.4 | zawór kulowy NH4OH przed dyszą 3.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 |  |  | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3/G3/8" | manual
10HSK49AA191 | safety valve distributor level 2 | zawór bezpieczeństwa rozdzielacz poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 10.2 | spring | open pressure 10 barg
10HSL14AA910 | ball valve flushing line upstream of discharge pump | zawór kulowy przewodu płukania przed pompą rozładunkową | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA912 | ball valve flushing line downstream of discharge pump | zawór kulowy przewodu płukania za pompą rozładunkową | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA914 | shut-off valve flushing receiver tank | zawór przewodu płukania przy zbiorniku wstępnym | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4571 | ARI | ARI-FABA- PLUS / Fig. 55.066 | manual | TA - Luft TÜV-Prüf-Nr. 973-10183778
10HSL14AA920 | ball valve flushing line upstream of metering pump 2.1 | zawór kulowy przewodu płukania przed pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA921 | ball valve flushing line downstream of metering pump 2.1 | zawór kulowy przewodu płukania za pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA926 | ball valve flushing line upstream of metering pump 1.1 | zawór kulowy przewodu płukania przed pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA927 | ball valve flushing line downstream of metering pump 1.1 | zawór kulowy przewodu płukania za pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA930 | ball valve flushing line upstream of flow measurement level 1 | zawór kulowy przewodu płukania przed pomiarem przepływu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA932 | ball valve flushing line upstream of flow measurement level 2 | zawór kulowy przewodu płukania przed pomiarem przepływu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA940 | ball valve flushing line distributor level 1 | zawór kulowy przewodu płukania rozdzielacz poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA942 | ball valve flushing line distributor level 2 | zawór kulowy przewodu płukania rozdzielacz poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA944 | ball valve flushing line upstream of NH4OH pump 1.1 | zawór kulowy przewodu płukania przed pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA945 | ball valve flushing line upstream of NH4OH pump 1.2 | zawór kulowy przewodu płukania przed pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA946 | ball valve flushing line downstream of NH4OH pump 1.1 | zawór kulowy przewodu płukania za pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA947 | ball valve flushing line downstream of NH4OH pump 1.2 | zawór kulowy przewodu płukania za pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSL14AA948 | ball valve flushing line upstream of NH4OH collection tank | zawór kulowy przewodu płukania przed pojemnikiem zbiorczym NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSX02AA251 | ball valve upstream of processing unit | zawór kulowy przed stacją uzdatniania powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSX02AA254 | processing unit instrument air | stacja uzdatniania powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4571 | Festo | LFR-3/8-5M-D-MIDI-A | spring
10HSX02AA256 | ball valve instrument air solenoid valve NH3 gas | zawór kulowy powietrza AKPiA zaworu elektromagnetycznego NH3 gazowy | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSX02AA257 | ball valve instrument air solenoid valve NH4OH supply | zawór kulowy powietrza AKPiA zawór elektromagnetyczny doprowadzenia NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSX02AA258 | ball valve instrument air solenoid valve storage tank | zawór kulowy powietrza AKPiA zawór elektromagnetyczny zbiornik magazynowy | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSX02AA259 | ball valve instrument air flushing NH4OH | zawór kulowy powietrza AKPiA płukanie NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HSX02AA260 | non-return valve instrument air/NH4OH | klapa zwrotna powietrza AKPiA/NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Gestra | RK 86
10HSX02AA402 | ball valve drainage system instrument air distributor | zawór kulowy odwodnienie rozdzielacz powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | waste water | ścieki | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10HWA11AA251 | ball valve compressed air observation port bottom side wall left | zawór kulowy p. sprężonego drzwi wzierne na dole ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 |  | Rötelmann | 101535 | manual
10HWA11AA252 | shut-off valve compressed air observation port bottom side wall left | zawór odcinający pow. spręż. drzwi wzierne na dole ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Landefeld | HF12310 | manual
10HWA12AA251 | ball valve compressed air observation port middle side wall left | zawór kulowy pow. sprężonego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 |  | Rötelmann | 101535 | manual
10HWA12AA252 | shut-off valve compressed air observation port middle side wall left | zawór odcinający pow. spręż. drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Landefeld | HF12310 | manual
10HWA13AA251 | ball valve compressed air observation port middle side wall left | zawór kulowy pow. sprężonego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HWA13AA252 | shut-off valve compressed air observation port middle side wall left | zawór odcinający pow. spręż. drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Landefeld | HF12310 | manual
10HWA21AA251 | ball valve compressed air observation port bottom side wall right | zawór kulowy pow. sprężonego drzwi wzierne na dole ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 |  | Rötelmann | 101535 | manual
10HWA21AA252 | shut-off valve compressed air observation port bottom side wall right | zawór odcinający pow. spręż. drzwi wzierne na dole ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Landefeld | HF12310 | manual
10HWA22AA251 | ball valve compressed air observation port middle side wall right | zawór kulowy pow. spręż. drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 |  | Rötelmann | 101535 | manual
10HWA22AA252 | shut-off valve compressed air observation port middle side wall right | zawór odcinający pow. spręż. drzwi wzierne po środku ściana boczna po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Landefeld | HF12310 | manual
10HWA23AA251 | ball valve compressed air observation port middle side wall right | zawór kulowy pow. spręż. drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Rötelmann | 101535 | manual
10HWA23AA252 | shut-off valve compressed air observation port middle side wall right | zawór odcinający pow. spręż. drzwi wzierne po środku ściana boczna po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 20 |  | 100.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | MS | Landefeld | HF12310 | manual
10HWA30AA251 | shut-off valve instrument air furnace camera rear wall | zawór odcinający powietrze AKPiA wideokamera komory paleniskowej na tylnej ścianie rusztu | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 16 | [5 empty] | 1.4408 | - | - | manual
10HWA30AA252 | processing unit instrument air furnace camera rear wall | stacja uzdatniania pow. AKPiA wideokamera komory palen. na tylnej ścianie rusztu | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 |  |  | 25 | GD-Zn | Riegler | multifix | manual
10HWB21AA251 | shut-off valve cooling air IR pyrometer | zawór odcinający powietrza chłodzącego pirometr na podczerwień | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | [6 empty] | - | - | manual
10HWB21AA252 | processing unit cooling air IR pyrometer | stacja uzdatniania powietrza AKPiA powietrze chłodzącego pirometr na podczerwień | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 |  |  | 25 | GD-Zn | Riegler | multifix | manual
10HWB30AA251 | shut-off valve sealing air NH3/H2O measurement system left | zawór odcinający powietrza zaporowego dla systemu pomiarowego NH3/H2O lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | [6 empty] | - | - | manual
10HWB30AA252 | processing unit sealing air NH3/H2O measurement system left | stacja uzdatniania pow. AKPiA pow. zaporowe dla systemu pomiar. NH3/H2O z lewej | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 |  |  | 25 | GD-Zn | Riegler | multifix | manual
10HWB31AA251 | shut-off valve sealing air NH3/H2O measurement system right | zawór odcinający powietrza zaporowego dla systemu pomiarowego NH3/H2O prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | [6 empty] | - | - | manual
10HWB31AA252 | processing unit sealing air NH3/H2O measurement system right | stacja uzdatniania pow. AKPiA pow. zaporowe dla systemu pomiar. NH3/H2O z prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | GD-Zn | Riegler | multifix | manual
10HWC12AA201 | stop cock cleaning air furnace IR camera | zawór odcinający powietrze płuczące kamera na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 60 | 2.000 | 3.000 | 25 | Al-Legierung | SMC | EAS 35 | manual
10HWC12AA252 | preparation unit cleaning air furnace IR camera | jednostka przygotowawcza pow. płuczące kamera na podcz. w komorze palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 60 | 10.000 | 11.000 | 25 | GD-Al | SMC | AW 30 | manual
10HWC12AA261 | coupling unit cleaning air furnace IR camera | jednostka sprzęgła powietrze płuczące kamera na podczerwień w komorze spalania | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 9 | 10 | 20.000 | 100 | 2.000 | 3.000 | 25 | MS vernickelt | CEJN | Series 567 with Valve
10HWC12AT001 | micro mist separator unit cleaning air furnace IR camera | jednostka mikroseparatora mgiełki pow. płuczące kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 60 | 2.000 | 3.000 | 25 | GD-Al | SMC | AFD 30 | manual
10HXA05AA001 | pneumatic control valve retract system furnace IR camera | pneumat. zawór sterujący przesuwanie kamery na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 7.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | GD-Al | SMC | SY9120-5-Y0-02F-Q | electromagnet
10HXA05AA002 | pneumatic control valve shutter furnace IR camera | pneumat. zawór sterujący zasuwę zamyk. kamera na podczerwień komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 7.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | GD-Al | SMC | SY9120-5-Y0-02F-Q | electromagnet
10HXA05AA201 | check valve compressed air supply furnace IR camera | zawór zwrotny przy zasilaniu w pow. sprężone kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 60 | 10.000 | 11.000 | 25 | MS | SMC | AKM 30 | No
10HXA05AA202 | throttle pneumatic control valve cover gate valve furnace IR camera | dławik pneumat. zawór sterujący zasuwę zamykającą kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 60 | 2.000 | 3.000 | 25 | Al-Legierung | SMC | EAS 35 | manual
10HXA05AA252 | stop cock compressed air supply furnace IR camera | zawór odcinający zasilanie pow. sprężonym kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 80 | 10.000 | 11.000 | 25 | MS vernickelt | Riegler | 375.01 | manual
10HXA05AA253 | preparation unit control air furnace IR camera | jednostka przygotowawcza pow. sterujące kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 60 | 10.000 | 11.000 | 25 | GD-Al | SMC | AW 30 | manual
10HXA05AT001 | lubricators unit control air furnace IR camera | jednostka smarowania p. sterujące kamera na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 10.000 | 60 | 6.000 | 7.000 | 25 | GD-Al | SMC | AL 30 | manual
10HXA40AA001 | return valve upstream of furnace IR camera cooling system | zawór zwrotny przed układem chłodzenia kamery na podcz. w komorze palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 12 | 3.2 | 10.000 | 55 | 3.000 | 4.000 | 30 | MS | Bender | 5009321 | electromagnet
10HXA40AA201 | straightway check valve downstream of furnace IR camera cooling system | zawór przelotowy po agreg. chłodzącym kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 10 | 16 | 16.000 | 180 | 3.000 | 4.000 | 20 | MS | Riegler | 227.03 | No
10HXA40AA251 | straightway cock downstream of furnace IR camera cooling system | zawór rzelotowy po agregacie chłodzącym kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 10 | 100 | 100.000 | 130 | 3.000 | 4.000 | 20 | MS | Riegler | 3340.34 | manual
10HXA40AA252 | straightway cock downstream of furnace IR camera cooling system | zawór przelotowy po agreg. chłodzącym kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 40 | 40.000 | 90 | 3.000 | 4.000 | 20 | MS | Riegler | 330.04 | manual
10HXA40AA253 | straightway cock upstream of furnace IR camera cooling system | zawór przelotowy przed agreg. chłodzącym kamera na podcz. w komorze palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 40 | 40.000 | 90 | 3.000 | 4.000 | 30 | MS | Riegler | 330.04 | manual
10HXA40AA254 | straightway cock upstream of furnace IR camera cooling system | zawór przelotowy przed agreg. chłodzącym kamera na podcz. w komorze palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 10 | 100 | 100.000 | 130 | 3.000 | 4.000 | 30 | MS | Riegler | 3340.34 | manual
10HXA40AA261 | coupling unit downstream of furnace IR camera cooling system | jednostka sprzęgła za układem chłodzenia kamera na podczerwień w komorze palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 14 | 3.2 | 20.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 20 | MS vernickelt | CEJN | Series 667 with valve
10HXA40AA262 | coupling unit upstream of furnace IR camera cooling system | sprzęgło przed układem chłodzenia kamera na podczerwień w komorze palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 14 | 3.2 | 20.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 30 | MS vernickelt | CEJN | Series 667 with valve
10HXA40AT001 | strainer at furnace IR camera cooling system | osadnik zanieczyszczeń po agreg. chłodzącym kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 3.2 | 16.000 | 150 | 3.000 | 4.000 | 20 | RG | Riegler | 60-3
10LAB10AA301 | shut-off valve 1 pressure measuring system | zawór odcinający 1 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB10AA302 | shut-off valve 2 pressure measuring system | zawór odcinający 2 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB10AA311 | shut-off valve 1 manometer | zawór odcinający 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB10AA312 | shut-off valve 2 manometer | zawór odcinający 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB10AA313 | shut-off valve 1 manometer | zawór odcinający 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB10AA314 | shut-off valve 2 manometer | zawór odcinający 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB20AA101 | feedwater control valve upstream of economizer | zawór regulacyjny wody zasilającej przed ekonomizerem | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 80 | 160 | 80.000 | 200 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0619 | Arca | 6H1-L1.853 | motor
10LAB20AA201 | non-return valve downstream of feedwater control valve | klapa zwrotna za zaworem regulacyjnym wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKRS | manual
10LAB20AA251 | shut-off device 1 upstream of feedwater control valve | armatura odcinająca 1 przed zaworem regulacyjnym wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAB20AA252 | shut-off device 2 upstream of feedwater control valve | armatura odcinająca 2 przed zaworem regulacyjnym wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAB20AA253 | shut-off device 1 downstream of feedwater control valve | armatura odcinająca 1 za zaworem regulacyjnym wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAB20AA254 | shut-off device 2 downstream of feedwater control valve | armatura odcinająca 2 za zaworem regulacyjnym wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAB20AA255 | shut-off device downstream of feedwater control valve | armatura odcinająca za zaworem regulacyjnym wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAB20AA305 | shut-off device 1 manometer | armatura odcinająca 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB20AA306 | shut-off device 2 manometer | armatura odcinająca 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB21AA251 | shut-off device 1 bypass feedwater control valve | armatura odcinająca 1 obejście zawór regulacyjny wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAB21AA252 | shut-off device 2 bypass feedwater control valve | armatura odcinająca 2 obejście zawór regulacyjny wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXSF | manual
10LAB21AA501 | Shut-off valve 1 venting bypass feedwater control valve | armatura odcinająca 1 odpowietrzanie obejście zawór regulacyjny wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAB21AA502 | Shut-off valve 2 venting bypass feedwater control valve | armatura odcinająca 2 odpowietrzanie obejście zawór regulacyjny wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAC10AA601 | shut-off valve supply NH4OH | zawór odcinający doprowadzanie NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 40 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 120 | 1.0460 | KSB | NORI 40 ZXS | manual
10LAC21AA260 | stop valve upstream of electric feedwater pump 1 | zasuwa odcinająca przed elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 40 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 120 | 1.0460 | KSB | STAAL 40 AKDS | manual
10LAC21AA270 | stop valve downstream of electric feedwater pump 1 | zasuwa odcinająca za elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAC21AA271 | stop valve downstream of electric feedwater pump 1 | zasuwa odcinająca za elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAC21AA280 | free-flow check valve downstream of electric feedwater pump 1 | zawór zwrotny minimalnego przepływu za elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 65 | 160 | 160.000 | 120 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4404 | Schroeder | SSV18 DN65 PN160 | manual
10LAC21AA301 | shut-off valve 1 differential pressure measuring system | zawór odcinający 1 pomiar ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC21AA302 | shut-off valve 2 differential pressure measuring system | zawór odcinający 2 pomiar ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC21AA311 | shut-off valve pressure measuring system | zawór odcinający pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC21AA321 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC21AA322 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 500 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4571 | Schneider | S340.11.208.04 | manual
10LAC21AA323 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 500 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4571 | Schneider | S340.11.208.04 | manual
10LAC21AA401 | shut-off device drainage system upstream of electric feedwater pump 1 | armatura odcinająca odwodnienie przed elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 250 | 250.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Parker | VDHA20-PS | manual
10LAC21AA411 | shut-off device drainage system downstream electric feedwater pump 1 | armatura odcinająca odwodnienie za elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 88.000 | 89.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAC21AA412 | shut-off device drainage system downstream electric feedwater pump 1 | armatura odcinająca odwodnienie za elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 88.000 | 89.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAC22AA260 | stop valve upstream of electric feedwater pump 2 | zasuwa odcinająca przed elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 16 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 120 | 1.0460 | KSB | STAAL 40 AKDS | manual
10LAC22AA270 | stop valve downstream of electric feedwater pump 2 | zasuwa odcinająca za elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAC22AA271 | stop valve downstream of electric feedwater pump 2 | zasuwa odcinająca za elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAC22AA280 | free-flow check valve downstream of electric feedwater pump 2 | zawór zwrotny minimalnego przepływu za elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 65 | 160 | 160.000 | 120 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4404 | Schroeder | SSV18 DN65 PN160 | manual
10LAC22AA301 | shut-off valve 1 differential pressure measuring system | zawór odcinający 1 pomiar ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC22AA302 | shut-off valve 2 differential pressure measuring system | zawór odcinający 2 pomiar ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC22AA311 | shut-off valve pressure measuring system | zawór odcinający pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC22AA321 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC22AA322 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 500 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4571 | Schneider | S340.11.208.04 | manual
10LAC22AA323 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 500 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4571 | Schneider | S340.11.208.04 | manual
10LAC22AA401 | shut-off device drainage system upstream of electric feedwater pump 2 | armatura odcinająca odwodnienie przed elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 250 | 250.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4572 | Parker | VDHA20-PS | manual
10LAC22AA411 | shut-off device drainage system downstream electric feedwater pump 2 | armatura odcinająca odwodnienie za elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 88.000 | 89.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAC22AA412 | shut-off device drainage system downstream electric feedwater pump 2 | armatura odcinająca odwodnienie za elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 88.000 | 89.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAC23AA260 | stop valve upstream of turbine-driven feedwater pump | zasuwa odcinająca przed turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 16 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 120 | 1.0460 | KSB | STAAL 40 AKDS | manual
10LAC23AA270 | stop valve downstream of turbine-driven feedwater pump | zasuwa odcinająca za turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAC23AA271 | stop valve downstream of turbine-driven feedwater pump | zasuwa odcinająca za turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LAC23AA280 | free-flow check valve downstream of turbine-driven feedwater pump | zawór zwrotny minimalnego przepływu za turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 65 | 160 | 160.000 | 120 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4573 | Schneider | SSV18 DN65 PN160 | manual
10LAC23AA301 | shut-off valve 1 differential pressure measuring system | zawór odcinający 1 pomiar ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4574 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC23AA302 | shut-off valve 2 differential pressure measuring system | zawór odcinający 2 pomiar ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC23AA311 | shut-off valve pressure measuring system | zawór odcinający pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC23AA321 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Schneider | S.351.01.214 | manual
10LAC23AA322 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 500 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4571 | Schneider | S340.11.208.04 | manual
10LAC23AA323 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 400 | 400.000 | 500 | 65.600 | 66.600 | 120 | 1.4571 | Schneider | S340.11.208.04 | manual
10LAC23AA401 | shut-off valve drainage system upstream of turbine-driven feedwater pump | armatura odcinająca odwodnienie przed turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 250 | 250.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | Parker | VDHA20-PS | manual
10LAC23AA411 | shut-off valve drainage system downstream of turbine-driven feedwater pump | armatura odcinająca odwodnienie za turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 88.000 | 89.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAC23AA412 | shut-off valve drainage system downstream of turbine-driven feedwater pump | armatura odcinająca odwodnienie za turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 88.000 | 89.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAD11AA101 | three-way control valve upstream of drum heat exchanger | trójdrożny zawór regulacyjny przed wymiennikiem ciepła w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 75.000 | 200 | 54.340 | 55.340 | 120 | 1.0619 | Arca | 221-SL1.853 | motor
10LAE15AA101 | control valve injection device 1 | zawór regulacyjny wtryskiwanie 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 100.000 | 160 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.0460 | Artes | Typ 3.0 | motor
10LAE15AA201 | non-return valve upstream of desuperheater 1 | klapa zwrotna przed schładzaczem wtryskowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 RXS | manual
10LAE15AA251 | shut-off device 1 feedwater upstream of injection device 1 | armatura odcinająca 1 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAE15AA252 | shut-off device 2 feedwater upstream of injection device 1 | armatura odcinająca 2 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAE15AA253 | shut-off device 3 feedwater upstream of injection device 1 | armatura odcinająca 3 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAE15AA254 | shut-off device 4 feedwater upstream of injection device 1 | armatura odcinająca 4 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAE25AA101 | control valve injection device 2 | zawór regulacyjny wtryskiwanie 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 100.000 | 160 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.0460 | Artes | Typ 3.0 | motor
10LAE25AA201 | non-return valve upstream of desuperheater 2 | klapa zwrotna przed schładzaczem wtryskowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 RXS | manual
10LAE25AA251 | shut-off device 1 feedwater upstream of injection device 2 | armatura odcinająca 1 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAE25AA252 | shut-off device 2 feedwater upstream of injection device 2 | armatura odcinająca 2 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAE25AA253 | shut-off device 3 feedwater upstream of injection device 2 | armatura odcinająca 3 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LAE25AA254 | shut-off device 4 feedwater upstream of injection device 2 | armatura odcinająca 4 wodę zasilającą przed schładzaczem wtryskowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 160.000 | 530 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA001 | live steam main isolating valve downstream of steam boiler | główna zasuwa odcinająca pary świeżej za kotłem parowym | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 200 | 100 | 41.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.0460 | KSB | STAAL 100 AKDS | motor
10LBA10AA301 | shut-off device 1 manometer | armatura odcinająca 1 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA302 | shut-off device 2 manometer | armatura odcinająca 2 manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA303 | shut-off device 1 pressure measuring system | armatura odcinająca 1 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA304 | shut-off device 2 pressure measuring system | armatura odcinająca 2 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA305 | shut-off device 1 pressure measuring system | armatura odcinająca 1 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA306 | shut-off device 2 pressure measuring system | armatura odcinająca 2 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA307 | shut-off device 1 flow measuring system | armatura odcinająca 1 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 400 | 500.000 | 550 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | Dosch | AV 320 | manual
10LBA10AA308 | shut-off device 2 flow measuring system | armatura odcinająca 2 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 400 | 500.000 | 550 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | Dosch | AV 320 | manual
10LBA10AA309 | shut-off device 3 flow measuring system | armatura odcinająca 3 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 400 | 500.000 | 550 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | Dosch | AV 320 | manual
10LBA10AA310 | shut-off device 4 flow measuring system | armatura odcinająca 4 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 400 | 500.000 | 550 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | Dosch | AV 320 | manual
10LBA10AA311 | shut-off device 1 pressure measuring system | armatura odcinająca 1 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA10AA312 | shut-off device 2 pressure measuring system | armatura odcinająca 2 pomiar ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA11AA251 | shut-off device bypass live steam steam shut-off valve | armatura odcinająca obejście para świeża główna zasuwa odcinająca | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBA11AA252 | shut-off device bypass live steam steam shut-off valve | armatura odcinająca obejście para świeża główna zasuwa odcinająca | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 25 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LBG20AA101 | control valve upstream of high-pressure steam air preheater | zawór regulacyjny przed wysokociśnieniowym parowym podgrzewaczem powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | saturated steam | para nasycona | 40 | 160 | 50.000 | 300 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0619 | Arca | 6H3-L1.853 | motor
10LBG20AA305 | shut-off device 1 flow measuring system | armatura odcinająca 1 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | saturated steam | para nasycona | 15 | 400 | 250.000 | 300 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0460 | Dosch | AV 400 | manual
10LBG20AA306 | shut-off device 2 flow measuring system | armatura odcinająca 2 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | saturated steam | para nasycona | 15 | 400 | 250.000 | 300 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0460 | Dosch | AV 400 | manual
10LBG20AA307 | shut-off device 3 flow measuring system | armatura odcinająca 3 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | saturated steam | para nasycona | 15 | 400 | 250.000 | 300 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0460 | Dosch | AV 400 | manual
10LBG20AA308 | shut-off device 4 flow measuring system | armatura odcinająca 4 pomiar przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | saturated steam | para nasycona | 15 | 400 | 250.000 | 300 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0460 | Dosch | AV 400 | manual
10LBH10AA001 | shut-off valve upstream throttle valve start-up line | zasuwa odcinająca przed zaworem dławiącym przewodu rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 150 | 100 | 100.000 | 450 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.0460 | KSB | STAAL 100 AKDS | motor
10LBH10AA101 | throttle valve start-up line | zawór dławiący przewodu rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 150 | 160 | 50.000 | 425 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.0619 | Arca | 6H8-L2-LS1.853 | motor
10LBR10AA401 | shut-off valve 1 live steam drainage | armatura odcinająca 1 para świeża odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 14 | 400 | 400.000 | 500 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.7335 | Bollin | A113ASN21SN21(5415)-Si | manual
10LBR10AA402 | shut-off valve 2 live steam drainage | armatura odcinająca 2 para świeża odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 14 | 400 | 400.000 | 500 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.7335 | Bollin | A113ASN21SN21(5415)-Si | manual
10LBR10AA411 | shut-off valve 1 live steam drainage | armatura odcinająca 1 para świeża odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 14 | 400 | 400.000 | 500 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.7335 | Bollin | A113ASN21SN21(5415)-Si | manual
10LBR10AA412 | shut-off valve 2 live steam drainage | armatura odcinająca 2 para świeża odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 14 | 400 | 400.000 | 500 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.7335 | Bollin | A113ASN21SN21(5415)-Si | manual
10LBR10AA421 | shut-off valve 1 cyclone separator drainage | armatura odcinająca 1 oddzielacz cyklonowy odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 25 | 160 | 160.000 | 450 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.0460 | KSB | NORI 160 ZXL | manual
10LBR10AA422 | shut-off valve 2 cyclone separator drainage | armatura odcinająca 2 oddzielacz cyklonowy odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 25 | 160 | 160.000 | 450 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.0460 | KSB | NORI 160 ZXL | manual
10LBR10AA431 | shut-off valve 1 cyclone separator drainage | armatura odcinająca 1 oddzielacz cyklonowy odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 25 | 160 | 160.000 | 450 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.0460 | KSB | NORI 160 ZXL | manual
10LBR10AA432 | shut-off valve 2 cyclone separator drainage | armatura odcinająca 2 oddzielacz cyklonowy odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 25 | 160 | 160.000 | 450 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.0460 | KSB | NORI 160 ZXL | manual
10LBR10AA801 | control and trip valve | zawór regulacyjny i zawór szybko zamykający | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | live steam | para świeża | 80 | 64 |  |  | 40.000 | 41.000 | 400 | GS-C 25 | Siemens | RS125 | No
10LBX10AA051 | shut-off valve cooling water oil cooler | zawór odcinający wody chłodzącej chłodnicy oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 5.000 | 6.000 | 50 |  | MVA | R 1/2", PN 16 | piston, hydr.
10LBX10AA803 | trip governor with trip transmitter | zawór szybko zamykający z łącznikiem szybko zamykającym | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | live steam | para świeża | [7 empty] | 0.6025 | Siemens | ST200 | No
10LCQ10AA101 | throttle valve drum emergency drain | zawór dławiący awaryjnego spustu wody z walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 50 | 160 | 75.000 | 300 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0619 | Arca | 6H3-L1-LK1.853 | motor
10LCQ10AA251 | shut-off device 1 upstream of throttle valve drum emergency drain | armatura odcinająca 1 przed zaworem dławiącym awaryjnego spustu wody z walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 50 | 160 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ10AA252 | shut-off device 2 upstream of throttle valve drum emergency drain | armatura odcinająca 2 przed zaworem dławiącym awaryjnego spustu wody z walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 50 | 160 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ10AA253 | shut-off device downstream of throttle valve drum emergency drain | armatura odcinająca za zaworem dławiącym awaryjnego spustu wody z walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 100 | 160 | 160.000 | 450 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LCQ11AA251 | shut-off device 1 boiler filling | zawór napełniania 1 kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 50 | 160 | 160.000 | 530 | 52.000 | 53.000 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ11AA252 | shut-off device 2 boiler filling | zawór napełniania 2 kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 50 | 160 | 160.000 | 530 | 52.000 | 53.000 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ20AA251 | shut-off device 1 upstream of throttle valve drum blowdown | armatura odcinająca 1 przed zaworem dławiącym układu odsalania walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 265 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ20AA252 | shut-off device 2 upstream of throttle valve drum blowdown | armatura odcinająca 2 przed zaworem dławiącym układu odsalania walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 265 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ20AA253 | throttle valve drum blowdown | zawór dławiący układu odsalania walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 250 | 250.000 | 337 | 51.650 | 52.650 | 265 | 1.0460 | Gestra | BA 210 | manual
10LCQ20AA254 | shut-off device downstream of throttle valve drum blowdown | armatura odcinająca za zaworem dławiącym układu odsalania walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 160.000 | 530 | 51.650 | 52.650 | 265 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ20AA901 | Shut-off valve 1 booster pump connection | armatura odcinająca 1 przyłącze pompy podwyższającej ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 52.000 | 53.000 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LCQ20AA902 | Shut-off valve 2 booster pump connection | armatura odcinająca 2 przyłącze pompy podwyższającej ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 15 | 160 | 160.000 | 530 | 52.000 | 53.000 | 267 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10LFC10AA251 | shut-off valve downstream of drain header evaporator 1st to 3rd pass right | armat. odcinająca za kolektorem odwadniającym parownika 1 - 3. ciąg prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 160 | 160.000 | 450 | 3.000 | 4.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LFC10AA252 | shut-off valve downstream of drain header evaporator 1st to 3rd pass left | armat. odcinająca za kolektorem odwadniającym parownika 1-3. ciąg lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 160 | 160.000 | 450 | 3.000 | 4.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LFC20AA251 | shut-off valve downstream of drain header 1 horizontal pass | armatura odcinająca za kolektorem odwadniającym 1 ciąg poziomy | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 160 | 160.000 | 450 | 3.000 | 4.000 | 120 | 1.0460 | KSB | AKGS-A | manual
10LFC50AA101 | control valve process water flash vessel | zawór regulacyjny wody procesowej do rozprężacza kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | process water | woda procesowa | 80 | 40 | 10.000 | 100 | 2.000 | 3.000 | 20 | 1.0619 | Arca | 8C1-L1.853 | motor
10LFC50AA251 | shut-off device upstream of control valve flash vessel | armatura odcinająca przed zaworem regulacyjnym rozprężacza kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | process water | woda procesowa | 65 | 40 | 40.000 | 180 | 2.000 | 3.000 | 20 | 1.4408 | END | PE31068 | manual
10LFC50AA252 | shut-off device downstream of control valve flash vessel | armatura odcinająca za zaworem regulacyjnym rozprężacza kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | process water | woda procesowa | 65 | 40 | 40.000 | 180 | 2.000 | 3.000 | 20 | 1.4408 | END | PE31068 | manual
10LFC50AA253 | shut-off device bypass process water flash vessel | armatura odcinająca obejście na przewodzie wody procesowej do rozprężacza kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | process water | woda procesowa | 65 | 40 | 40.000 | 180 | 2.000 | 3.000 | 20 | 1.4408 | END | PE31068 | manual
10LFC50AA301 | shut-off device manometer flash vessel | armatura odcinająca manometr rozprężacz kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | waste water | ścieki | 15 | 40 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 165 | 1.0460 | KSB | NORI 40 ZXS | manual
10LFC50AA302 | shut-off device level measurement flash vessel | armatura odcinająca pomiar poziomu napełnienia rozprężacz kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | waste water | ścieki | 25 | 40 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 165 | 1.0460 | Igema | WA 10 | manual
10LFC50AA303 | shut-off device level measurement flash vessel | armatura odcinająca pomiar poziomu napełnienia rozprężacz kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | waste water | ścieki | 25 | 40 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 165 | 1.0460 | Igema | WA 10 | manual
10LFC50AA401 | shut-off device for draining residues in flash vessel | armatura odcinająca rozprężacz opróżnianie resztkowe | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | waste water | ścieki | 25 | 40 | 40.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 165 | 1.0460 | KSB | NORI 40 ZXL | manual
10LFN20AA201 | non-return valve Na3PO4 metering boiler downstream pump | klapa zwrotna dozowania Na3PO4 kocioł za pompą | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 640 | 640.000 | 200 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | END | AH310023 | No
10LFN20AA202 | non-return valve Na3PO4 metering boiler | klapa zwrotna dozowania Na3PO4 kocioł | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 40 | 40.000 | 140 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4408 | END | AH310023 | No
10LFN20AA302 | shut-off device 1 upstream of pressure measuring system | armatura odcinająca 1 przed pomiarem ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 500 | 500.000 | 100 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | Rauh | RKH-G3/8"-4445 | manual
10LFN20AA304 | shut-off device 2 upstream of pressure measuring system | armatura odcinająca 2 przed pomiarem ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 500 | 500.000 | 100 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | Rauh | RKH-G3/8"-4445 | manual
10LFN20AA402 | shut-off device 2 drain pipe diluted Na3PO4 | armatura odcinająca 2 przewód opróżniający rozcieńczonego Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 500 | 500.000 | 100 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | Rauh | RKH-G3/8"-4445 | manual
10LFN20AA404 | shut-off device 1 drain pipe diluted Na3PO4 | armatura odcinająca 1 przewód opróżniający rozcieńczonego Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 500 | 500.000 | 100 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | Rauh | RKH-G3/8"-4445 | manual
10LFN20AA602 | safety valve | zawór bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 250 | 250.000 | 50 | 84.000 | 85.000 | 20 | 1.4571 | END | NG303122 | spring
10LFN20AA661 | shut-off device 1 downstream of container 1 Na3PO4 | armatura odcinająca 1 za kontenerem 1 Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 50 | 6 | 6.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | PE-HD | WERIT | S 60 x 6 | manual
10LFN20AA663 | shut-off device 1 downstream of container 2 Na3PO4 | armatura odcinająca 1 za kontenerem 2 Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 50 | 6 | 6.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | PE-HD | WERIT | S 60 x 6 | manual
10LFN20AA664 | shut-off device 2 downstream of container Na3PO4 | armatura odcinająca 2 za kontenerem Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 64 | 64.000 | 180 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4408 | END | ZE311062 | manual
10LFN20AA665 | shut-off device upstream of strainer diluted Na3PO4 | armatura odcinająca przed osadnikiem zanieczyszczeń rozcieńczonego Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 64 | 64.000 | 180 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4408 | END | ZE311062 | manual
10LFN20AA667 | shut-off device downstream of strainer diluted Na3PO4 | armatura odcinająca za osadnikiem zanieczyszczeń rozcieńczonego Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 64 | 64.000 | 180 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4408 | END | ZE311062 | manual
10LFN20AA669 | shut-off device 1 downstream of metering pump | armatura odcinająca 1 za pompą dozującą | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 500 | 500.000 | 100 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | Rauh | RKH-G3/8"-4445 | manual
10LFN20AA670 | shut-off device 2 downstream of metering pump | armatura odcinająca 2 za pompą dozującą | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 500 | 500.000 | 100 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | Rauh | RKH-G3/8"-4445 | manual
10LFN20AA671 | shut-off device 1 metering connection | armatura odcinająca 1 przylącze dozowania | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 160 | 89.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4408 |  |  | manual
10LFN20AA672 | shut-off device 2 metering connection | armatura odcinająca 2 przylącze dozowania | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 160 | 89.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4408 |  |  | manual
10PGE11AA252 | shut-off valve upstream of float valve | zawór odcinający przed zaworem pływakowym | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 20 | 32 | 5.000 | 80 | 3.500 | 4.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.720 | manual
10PGE11AA253 | shut-off valve bypass line | zawór odcinający przewodu obejściowego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 20 | 32 | 5.000 | 80 | 3.500 | 4.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.720 | manual
10PGE11AA301 | shut-off valve manometer | zawór odcinający manometr | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 20 | 6 |  |  | 3.500 | 4.500 | 25 |  | AS-Schneider | S004.60.120 | manual
10PGE12AA201 | check valve downstream of circulating pump | zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Carl Gräwe | FSH 64604410
10PGE12AA251 | float valve float tank | zawór pływakowy naczynia pływakowego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | MS | BERLUTO | RSV-o | float-switch
10PGE12AA252 | stop cock make-up water line | kurek odcinający przewodu uzupełniającego medium | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.740 | manual
10PGE12AA253 | shut-off valve upstream of circulating pump | zawór odcinający przed pompą cyrkulacyjną | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.740 | manual
10PGE12AA254 | shut-off valve downstream of circulating pump | zawór odcinający za pompą cyrkulacyjną | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.740 | manual
10PGE12AA255 | shut-off valve bypass circulating pump | zawór odcinający obejście pompa cyrkulacyjna | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.740 | manual
10PGE13AA402 | drain valve water jacket | zawór spustowy płaszcza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.740 | manual
10PGE13AA403 | drain valve cooling water transition piece | zawór spustowy wody chłodzącej element przejściowy | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.740 | manual
10PGE14AA191 | thermostat valve drain water jacket | zawór termostatyczny odpływ płaszcz chłodzący | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Danfoss | AVTA 25 | servo-drive, gen. | control range: 50-90°C
10PGE14AA251 | shut-off valve upstream of thermostat valve drain | zawór odcinający przed odpływem zaworu termostatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 |  | Böhmer | MLG V032.740 | manual
10QEC05AA061 | ball valve compressed air levels | zawór kulowy sprężonego powietrza poziomy | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Gefa | DG1 | electro-pneumatic
10QEC05AA251 | ball valve downstream of total flow measurement | zawór kulowy za pomiarem przepływu całkowitego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC05AA254 | processing unit instrument air | stacja uzdatniania powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 10 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4571 | Festo | LFR-3/8-5M-D-MIDI-A | spring
10QEC05AA256 | ball valve upstream valve compressed air levels | zawór kulowy przed zaworem sprężonego powietrza poziomy | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 10 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC05AA258 | ball valve upstream valve receiver tank | zawór kulowy przed zaworem zbiornika wstępnego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 10 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC05AA264 | depressurizer cooling air | reduktor ciśnienia powietrza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 32 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 | spring | adjustable from 1 - 2,4 bar g
10QEC05AA410 | ball valve to flash compressed air | zawór kulowy do rozprężania sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 32 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC10AA265 | ball valve upstream of flow monitor level 1 | zawór kulowy przed czujnikiem przepływu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC11AA267 | ball valve compressed air upstream of nozzle 1.1 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC11AA268 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 1.1 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC12AA267 | ball valve compressed air upstream of nozzle 1.2 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC12AA268 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 1.2 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC13AA267 | ball valve compressed air upstream of nozzle 1.3 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC13AA268 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 1.3 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC14AA267 | ball valve compressed air upstream of nozzle 1.4 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC14AA268 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 1.4 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC30AA266 | ball valve upstream of flow monitor level 2 | zawór kulowy przed czujnikiem przepływu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC31AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 2.1 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC31AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 2.1 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC32AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 2.2 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC32AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 2.2 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC33AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 2.3 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC33AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 2.3 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC34AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 2.4 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC34AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 2.4 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC50AA266 | ball valve upstream of flow monitor level 3 | zawór kulowy przed czujnikiem przepływu poziom 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC51AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 3.1 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 3.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC51AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 3.1 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 3.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC52AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 3.2 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 3.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC52AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 3.2 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 3.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC53AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 3.3 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 3.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC53AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 3.3 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 3.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QEC54AA269 | ball valve compressed air upstream of nozzle 3.4 | zawór kulowy sprężonego powietrza przed dyszą 3.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4408 | Schwer | BV3 | manual
10QEC54AA270 | depressurizer compressed air upstream of nozzle 3.4 | reduktor ciśnienia sprężonego powietrza przed dyszą 3.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4571 | Niezgodka | 70.2 BGI | spring | range 2,5 to 5 bar(ü)
10QUA10AA192 | safety valve cooling water sampling | zawór bezpieczeństwa wody chłodzącej pobór próbki | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 10 | 16 | 14.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 30 | 1.4104 | LESER | 437 | spring
10QUA10AA202 | check valve cooling water downstream of sample cooler boiler water | zawór zwrotny wody chłodzącej za schładzaczem próbek wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 35 | 1.4410 | Woesthoff | KR KR3/4" | No
10QUA10AA204 | check valve cooling water downstream of sample cooler feedwater | zawór zwrotny wody chłodzącej za schładzaczem próbek wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 35 | 1.4410 | Woesthoff | KR KR3/4" | No
10QUA10AA206 | check valve cooling water downstream of sample cooler live steam | zawór zwrotny wody chłodzącej za schładzaczem próbek pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 35 | 1.4410 | Woesthoff | KR KR3/4" | No
10QUA10AA252 | shut-off valve cooling water upstream of sample cooler boiler water | zawór odcinający wody chłodzącej przed schładzaczem próbek wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 30 | 1.4408 | Woesthoff | KH KR3/4" | manual
10QUA10AA254 | shut-off valve cooling water upstream of sample cooler feedwater | zawór odcinający wody chłodzącej przed schładzaczem próbek wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 30 | 1.4408 | Woesthoff | KH KR3/4" | manual
10QUA10AA256 | shut-off valve cooling water upstream of sample cooler live steam | zawór odcinający wody chłodzącej przed schładzaczem próbek pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 30 | 1.4408 | Woesthoff | KH KR3/4" | manual
10QUA10AA258 | shut-off device cooling water drain | armatura odcinająca spust wody chłodzącej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 30 | 1.4408 | Woesthoff | KH KR3/4" | manual
10QUA10AA802 | shut-off device cooling water upstream of sampling station | armatura odcinająca wody chłodzącej przed stacją poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 50 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 30 | 1.4408 | Woesthoff | KH KR2" | manual
10QUA10AA804 | shut-off device cooling water downstream of sampling station | armatura odcinająca wody chłodzącej za stacją poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 50 | 16 | 16.000 | 100 | 6.000 | 7.000 | 35 | 1.4408 | Woesthoff | KH KR2" | manual
10QUA20AA601 | shut-off device 1 feedwater to sampling station | armatura odcinająca 1 woda zasilająca do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10QUA20AA602 | shut-off device 2 feedwater to sampling station | armatura odcinająca 2 woda zasilająca do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 160 | 160.000 | 530 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10QUA20AA605 | shut-off valve feedwater upstream sample cooler | zawór odcinający wody zasilającej przed schładzaczem próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 5 | 320 | 320.000 | 400 | 6.000 | 7.000 | 120 | 1.4571 | Woesthoff | VC4S | manual
10QUA20AA606 | regulating valve sampling feedwater | zawór regulacyjny do poboru próbki wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 4 | 160 | 160.000 | 280 | 6.000 | 7.000 | 120 | 1.4571 | Woesthoff | NV3 | manual
10QUA20AA607 | temperature safety valve sampling feedwater | temperatura zawór bezpieczeństwa pobór próbki wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 5 | 400 | 400.000 | 70 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | TSV-Safe-T | spring
10QUA20AA608 | spring valve sampling feedwater | zawór sprężynowy do poboru próbki wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 5 | 2,5 | 2.500 | 95 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | FN1 | spring
10QUA20AA609 | shut-off valve upstream of ion exchange filter feedwater | zawór odcinający przed filtrem wymieniacza jonowego wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 4 | 6 | 6.000 | 70 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | F6 | manual
10QUA20AA610 | shut-off valve manual sampling feedwater | zawór odcinający do poboru ręcznego wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 4 | 320 | 320.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | NV1T | manual
10QUA20AA611 | shut-off valve upstream of O2 content measurement feedwater | zawór odcinający przed pomiarem O2 wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 4 | 320 | 320.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | NV1T | manual
10QUA30AA601 | shut-off device 1 boiler water to sampling station | armatura odcinająca 1 woda kotłowa do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 8 | 160 | 160.000 | 530 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10QUA30AA605 | shut-off valve boiler water upstream of sample cooler | zawór odcinający wody kotłowej przed schładzaczem próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 5 | 320 | 320.000 | 400 | 60.000 | 61.000 | 280 | 1.4571 | Woesthoff | VC4S | manual
10QUA30AA606 | regulating valve sampling boiler water | zawór regulacyjny do poboru próbki wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 4 | 160 | 160.000 | 280 | 60.000 | 61.000 | 280 | 1.4571 | Woesthoff | NV3 | manual
10QUA30AA607 | temperature safety valve sampling boiler water | temperatura zawór bezpieczeństwa pobór próbki wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 5 | 400 | 400.000 | 70 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | TSV-Safe-T | spring
10QUA30AA608 | spring valve sampling boiler water | zawór sprężynowy do poboru próbki wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 5 | 2,5 | 2.500 | 95 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | FN1 | spring
10QUA30AA609 | shut-off valve upstream of pH boiler water measurement | zawór odcinający przed pomiarem wartości pH wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 4 | 320 | 320.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | NV1T | manual
10QUA30AA611 | shut-off valve upstream of conductivity measurement boiler water | zawór odcinający przed pomiarem przewodności wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 4 | 320 | 320.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | NV1T | manual
10QUA30AA612 | shut-off valve manual sampling boiler water | zawór odcinający do poboru ręcznego wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 4 | 320 | 320.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | NV1T | manual
10QUA40AA601 | shut-off device 1 live steam to sampling station | armatura odcinająca 1 para świeża do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10QUA40AA602 | shut-off device 2 live steam to sampling station | armatura odcinająca 2 para świeża do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 15 | 100 | 160.000 | 530 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | KSB | NORI 160 ZXS | manual
10QUA40AA605 | shut-off valve live steam upstream of sample cooler | zawór odcinający pary świeżej przed schładzaczem próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | live steam | para świeża | 5 | 320 | 320.000 | 400 | 46.000 | 47.000 | 400 | 1.4571 | Woesthoff | VC4S | manual
10QUA40AA606 | regulating valve sampling live steam | zawór regulacyjny do poboru próbki pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 4 | 160 | 160.000 | 280 | 46.000 | 47.000 | 400 | 1.4571 | Woesthoff | NV3 | manual
10QUA40AA607 | temperature safety valve sampling live steam | temperatura zawór bezpieczeństwa pobór próbki pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 5 | 400 | 400.000 | 70 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | TSV-Safe-T | spring
10QUA40AA608 | spring valve sampling live steam | zawór sprężynowy do poboru próbki pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 5 | 2,5 | 2.500 | 95 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | FN1 | spring
10QUA40AA609 | shut-off valve upstream of ion exchange filter live steam | zawór odcinający przed filtrem wymieniacza jonowego pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 4 | 6 | 6.000 | 70 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | F6 | manual
10QUA40AA610 | shut-off valve manual sampling live steam | zawór odcinający do poboru ręcznego pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 4 | 320 | 320.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | NV1T | manual
10QUA40AA611 | shut-off valve upstream of SiO2 content measurement live steam | zawór odcinający przed pomiarem SiO2 pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 4 | 320 | 320.000 | 200 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | Woesthoff | NV1T | manual