## Aggregateliste
KKS no. KKS numer | Description Opis | Description Opis | P&I Diagram no. P&ID numer schematu | Medium Medium | Medium Medium | Design pressure Ćiśnienie obliczeniowe | Design temperature Temperatura obliczeniowa | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating temperature Temperatura robocza | Nominal volume Pojemność nominalna | Flow rate Natężenie przepływu | Delivery height Wysokość tloczenia | Thermal output Wydajność cieplna | Material Materiał | Manufacturer Producent | Manufacturer type Model producenta | Noise level poziom hałasu | Diameter Średnica | Height Wysokość | Length Dlugość | Width Szerokość | Empty weigth Ciężar własny | Remarks Uwagi | Rev. Rew. |  |  |  | Montage durch | Remarks Uwagi | Delivery date | Numer pakietu Package number
[6 empty] | [barü] | [°C] | [barü] | [bara] | [°C] | [m³] | [m³/h] | [m] | [kW] |  |  |  | [dB(A)] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]
10ETG11AF001 | screw feeder after fabric filter 1 and 2 | podajnik ślimakowy za filtrem tkaninowym 1 i 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 22 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 8250 | 624 | 1610 |  | 2015-11-25 | 10ETG11AF001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG11BZ001 | expansion joint 1 after screw feeder fabric filter 1 and 2 | kompensator 1 za filtrem tkaninowym 1 i 2 podajnika ślimakowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 300 | - | 225 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG11BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG11BZ002 | expansion joint 2 after screw feeder fabric filter 1 and 2 | kompensator 2 za filtrem tkaninowym 1 i 2 podajnika ślimakowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 300 | - | 225 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG11BZ002 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG12AF001 | screw feeder after fabric filter 3 and 4 | podajnik ślimakowy za filtrem tkaninowym 3 i 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 22 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 8250 | 624 | 1610 |  | 2015-11-25 | 10ETG12AF001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG12BZ001 | expansion joint 1 after screw feeder fabric filter 3 and 4 | kompensator 1 za filtrem tkaninowym 3 i 4 podajnika ślimakowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 300 | - | 225 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG12BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG12BZ002 | expansion joint 2 after screw feeder fabric filter 3 and 4 | kompensator 2 za filtrem tkaninowym 3 i 4 podajnika ślimakowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 300 | - | 225 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG12BZ002 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13AF001 | screw feeder before recirculate reservoir | podajnik ślimakowy przed zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 22 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 8166 | 624 | 1540 |  | 2015-11-25 | 10ETG13AF001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13AF002 | rotary feeder after recirculate reservoir | podajnik obrotowy za zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 17,5 | - | - | Steel | Solids system-technik | RZS-250x430 | - | - | 430 | 1100 | 450 | 180 |  | 2015-11-25 | 10ETG13AF002 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13AF003 | screw feeder 1 after recirculate reservoir | podajnik ślimakowy 1 za zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 17,5 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 3800 | 624 | 780 |  | 2015-11-25 | 10ETG13AF003 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13AF004 | screw feeder 2 after recirculate reservoir | podajnik ślimakowy 2 za zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 17,5 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 620 | 2750 | 445 | 500 |  | 2015-11-25 | 10ETG13AF004 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13BB001 | recirculate reservoir | zbiornik recyrkulacyjny | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | 2 | - | - | - | Mild steel | Solids system-technik | Tolva ø1350 2200 litros | - | 1370 | 2643 | - | - | 300 |  | 2015-11-25 | 10ETG13BB001 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13BZ001 | expansion joint before recirculate reservoir | kompensator przed zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 400 | - | 250 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG13BZ001 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13BZ002 | expansion joint after recirculate reservoir | kompensator za zbiornikiem recyrkulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 250 | - | 250 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG13BZ002 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-10-20
10ETG13BZ003 | expansion joint after screw feeder 2 | kompensator za podajnikiem ślimakowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 300 | - | 250 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG13BZ003 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-10-20
10ETG14AF001 | screw feeder 1 before residue vessel | podajnik ślimakowy 1 przed zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 44 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 400 | - | - | 800 | 8500 | 800 | 1570 |  | 2015-11-25 | 10ETG14AF001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG14AF002 | rotary feeder before residue vessel | podajnik obrotowy przed zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 44 | - | - | - | Solids system-technik | ZRS-M-250x400 | - | - | 800 | 3500 | 722 | 660 |  | 2015-11-25 | 10ETG14AF002 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG14AF003 | screw feeder 2 before residue vessel | podajnik ślimakowy 2 przed zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 44 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 400 | - | - | 513 | 1397 | 500 | 350 |  | 2015-11-25 | 10ETG14AF003 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG14BZ001 | expansion joint after screw feeder 1 before residue vessel | kompensator za podajnikiem ślimakowym 1 przed zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 400 | - | 228 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG14BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10ETG20BB001 | residue vessel | zbiornik pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | 2 | - | - | - | S235JR | Solids system-technik | Tolva ø1350 2200 litros | - | 1500 | 2750 | - | - | 150 |  | 2015-11-25 | 10ETG20BB001 | o.k. | 505 | AN |  | 2014-10-20
10ETG20BB002 | conveying vessel | zbiornik transportowy | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | 6 | 150 | 2 | 3 | 135 | 1,2 | 2 | - | - | - | Solids system-technik | SSP 10-1200 | - | 1000 | 2075 | - | - | 360 |  | 2015-11-25 | 10ETG20BB002 | o.k. | 505 | AN |  | 2014-10-20 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-509
10ETG20BN001 | impulse valve residue after conveying vessel | zawór impulsowy pozostałości za zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | 6 | 150 | 2 | 3 | 135 | - | 2 | - | - | - | Solids system-technik | VI 50-150 | - | - | - | - | - | 10 |  | 2015-11-25 | 10ETG20BN001 | o.k. | 505 | AN | preassembled on conveying vessel | 2014-10-20
10ETG20BN002 | conveying booster 1 for residue | wentylator wspomagający 1 przenośnika pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | 6 | 150 | 2 | 3 | 135 | - | 2 | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 2014-10-23 | 10ETG20BN002 | o.k. | 505 | AN |  | 2014-10-20
10ETG20BN003 | conveying booster 2 for residue | wentylator wspomagający 2 przenośnika pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | 6 | 150 | 2 | 3 | 135 | - | 2 | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 2014-10-23 | 10ETG20BN003 | o.k. | 505 | AN |  | 2014-10-20
10ETG20BZ001 | expansion joint after residue vessel | kompensator za zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 250 | - | 225 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10ETG20BZ001 | o.k. | 505 | AN |  | 2014-10-20
10ETG20BZ004 | expansion joint residue before silo 1 | kompensator pozostałości przed silosem 1 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | - | - | - | - | - |  | 2015-11-25 | 10ETG20BZ004 | o.k. | 505 | AN
10ETG20BZ005 | expansion joint residue before silo 2 | kompensator pozostałości przed silosem 2 | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | - | - | - | - | - |  | 2015-11-25 | 10ETG20BZ005 | o.k. | 505 | AN
10GHA20BB001 | process water tank | zbiornik wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | atmosph. | 50 | atmosph. | - | 20 | 17 | - | 3800 | - | PE100 schwarz | Nieweg | SN847-2014 | - | 2400 | 3800 | - | - | 920 |  | 2015-01-30 | 10GHA20BB001 | o.k. | 509 | AN |  | 2014-10-29 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-513
10GHA21AP001 | process water pump 1 | pompa 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 8 | 50 | 6 | 7 | 20 | - | 10 | - | - | PP | Aliaxis | Rheinhütte CPDR 50-32-200 CS | 70 | - | 450 | 1050 | 540 | 250 |  | 2014-10-23 | 10GHA21AP001 | o.k. | 509 | AN |  | 2014-11-18
10GHA21BZ001 | expansion joint suction side process water pump 1 | kompensator po stronie ssawnej pompy 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | - | 10 | - | - | Butyl (IIR) / EPDM | Elaflex (dostaw. ÖAG) | ERV-R 50.16 | - | DN50 | 165 | 130 | 165 | 4,6 |  | 2015-02-04 | 10GHA21BZ001 | o.k. | 509 | AN
10GHA21BZ002 | expansion joint presssure side process water pump 1 | kompensator po stronie tłocznej pompy 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | - | 10 | - | - | Butyl (IIR) / EPDM | Elaflex (dostaw. ÖAG) | ERV-R 32.16 | - | DN32 | 140 | 130 | 140 | 3,4 |  | 2015-02-04 | 10GHA21BZ002 | o.k. | 509 | AN
10GHA22AP001 | process water pump 2 | pompa 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 8 | 50 | 6 | 7 | 20 | - | 10 | - | - | PP | Aliaxis | Rheinhütte CPDR 50-32-200 CS | 70 | - | 450 | 1050 | 540 | 250 |  | 2014-10-23 | 10GHA22AP001 | o.k. | 509 | AN |  | 2014-11-18
10GHA22BZ001 | expansion joint suction side process water pump 2 | kompensator po stronie ssawnej pompy 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | - | 10 | - | - | Butyl (IIR) / EPDM | Elaflex (dostaw. ÖAG) | ERV-R 50.16 | - | DN50 | 165 | 130 | 165 | 4,6 |  | 2015-02-04 | 10GHA22BZ001 | o.k. | 509 | AN
10GHA22BZ002 | expansion joint presssure side process water pump 2 | kompensator po stronie tłocznej pompy 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | - | 10 | - | - | Butyl (IIR) / EPDM | Elaflex (dostaw. ÖAG) | ERV-R 32.16 | - | DN32 | 140 | 130 | 140 | 3,4 |  | 2015-02-04 | 10GHA22BZ002 | o.k. | 509 | AN
10GHA27AT001 | filter wheel protection water | filtr na pierścieniowym rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | - | 10 | - | - | EN-JL1040 | ARI (dostaw. ÖAG) | ARI 12.050-25 | - | DN25 | 115 | 160 | - | 5 |  | 2015-02-04 | 10GHA27AT001 | o.k. | 501 | AN
10HJF10BB001 | oil tank | zbiornik oleju | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | zbiornik wewnetrzny - 0,3 przestrzeń międzypłaszczowa - 0,4 | 50 | x | x | 20 | 100 | x | x | x | S235JR+N wg EN 10025 | ForNature | Fornature 100m³ | x | 2900 | x | 16000 | x | 18250 | UDT | 2015-02-06 | 10HJF10BB001 | o.k. | 513 | AG |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-515
10HJF11AP001 | light fuel oil pump 1 | pompa 1 lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 40 | 50 | - | 11 | 20 | x | 2,32 | 102,0 | x | - | Colfax Allweiler (dostaw. ForNature) | AFI-T-20-R-46G-19US W197 | x | x | 746 | 500 | 530 | - | UDT | 2015-02-06 | 10HJF11AP001 | o.k. | 513 | AG
10HJF12AP001 | light fuel oil pump 2 | pompa 2 lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 40 | 50 | - | 11 | 20 | x | 2,32 | 102,0 | x | - | Colfax Allweiler (dostaw. ForNature) | AFI-T-20-R-56G-19US W197 | x | x | 746 | 500 | 530 | - | UDT | 2015-02-06 | 10HJF12AP001 | o.k. | 513 | AG
10HJF30AT001 | filter recirculation piping light fuel oil | filtr na rurociągu recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 25 | 50 | - | 11 | 20 | x | x | x | x | - | Termen (dostaw. ForNature) | DN50 typ TerFOM PN16 DN50 | x | 159 | 405 | 295 | x | 13,0 |  | 2015-02-06 | 10HJF30AT001 | o.k. | 513 | AG
10HJF41AP001 | drainage pump light fuel oil piping | pompa spustowa rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 25 | 50 | - | 11 | 20 | x | 1,24 | 51,0 | x | - | Colfax Allweiler (dostaw. ForNature) | TRILUB TRE20 R46 U18.1 W202 | x | x | 154 | 225 | 160 | - |  | 2015-02-06 | 10HJF41AP001 | o.k. | 513 | AG
10HJF41AT001 | oil filter before drainage pump light fuel oil piping | filtr oleju przed pompą spustową rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 25 | 50 | - | 11 | 20 | x | x | x | x | - | Arma-Pol (dostaw. ForNature) | FZ-1 PN40 3/4`` | x | 3/4`` | 88 | 188 | 114 | 3,5 |  | 2015-02-06 | 10HJF41AT001 | o.k. | 513 | AG
10HJF45AP001 | discharge pump oil station sump | studzienka stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 25 | 50 | - | 11 | 20 | x | 2,4 | 5,1 | x | - | Pomp Art (dostaw. ForNature) | Calpeda typ T model TP61E | x | x | 160 | 244 | 122 | 6,3 |  | 2015-02-06 | 10HJF45AP001 | o.k. | 513 | AG
10HJF45AT001 | oil filter before discharge pump oil station sump | filtr oleju przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 40 | 50 | - | 11 | - | x | x | x | x | - | Arma-Pol (dostaw. ForNature) | FZ-1 PN40 3/4`` | x | 3/4`` | 88 | 188 | 114 | 3,5 |  | 2015-02-06 | 10HJF45AT001 | o.k. | 513 | AG
10HJF50BB001 | oil circulation module | moduł cyrkulacji oleju | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 10 |  | 6 | - | 20 | 0,0025 | 0,142 | - | - | - | Weishaupt (dostaw. Omnical) | Size 01 | - | - | 380 | 516 | 350 | 26,5 |  | 2014-07-29 | 10HJF50BB001 | o.k. | 514 | AN |  | 2014-09-18 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-516
10HJF51AV001 | starting boiler burner | palnik kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Weishaupt (dostaw. Omnical) | M-L20/2-A/R | 79 | - | 565 | 1100 | 815 | 87 |  | 2014-07-29 | 10HJF51AV001 | o.k. | 514 | AN | preassembled on boiler | 2014-09-18
10HNA01BZ001 | expansion joint before spray absorber | kompensator przed absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,030 | 240 | -0,015 | - | 200 | - | 57000 | - | 0 | textile | RBS | RBS31 V70-300(315)1400x1400 | - | - | 1400 | 300 | 1400 | 5 |  | 2014-09-15 | 10HNA01BZ001 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-09-15
10HNA11BZ001 | expansion joint after fabric filter | kompensator za filtrem tkaninowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,080 | 240 | -0,040 | - | 135 | - | 57000 | - | 0 | textile | RBS | RBS31 V75-300(325)1400x1500 | - | - | 1400 | 300 | 1500 | 5 |  | 2014-09-15 | 10HNA11BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-09-15
10HNA12BS001 | silencer after induced draft fan | tłumik za wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | +/- 0,050 | 250 | 0,005 | - | 150 | - | 57000 | - | - | S235JR/mineral wool | Hertz (dostaw. Rotamill) | - | - | - | 1900 | 2100 | 2020 | 3680 |  | 2015-11-25 | 10HNA12BS001 | o.k. | 504 | AN |  | 2014-09-17
10HNA12BZ001 | expansion joint before chimney | kompensator przed kominem | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | +/- 0,050 | 240 | 0,005 | - | 150 | - | 57000 | - | 0 | textile | RBS | RBS31 V70-200(215)1095x1345 | - | - | 1108 | 200 | 1358 | 70 |  | 2014-09-15 | 10HNA12BZ001 | o.k. | 504 | AN |  | 2014-09-15
10HNC10AN001 | induced draft fan | wentylator spalin | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,080 | 250 | -0,045 | - | 135 | - | 57000 | - | - | - | Rotamill | RO64.1-160-AD | - | - | 2950 | 5000 | 3500 | 8330 |  | 2014-07-28 | 10HNC10AN001 | o.k. | 504 | AN |  | 2014-09-17
10HNC10BZ001 | expansion joint before induced draft fan | kompensator przed wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,080 | 240 | -0,045 | - | 135 | - | 57000 | - | 0 | textile | RBS | RBS31 V100-200(215)859x1545 | - | - | 852 | 200 | 1500 | 100 |  | 2014-09-15 | 10HNC10BZ001 | o.k. | 504 | AN |  | 2014-09-15
10HNC10BZ002 | expansion joint after induced draft fan | kompensator za wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | +/- 0,050 | 240 | 0 | - | 150 | - | 57000 | - | 0 | textile | RBS | RBS31 V70-150(165)660x1110 | - | - | 672 | 150 | 1122 | 70 |  | 2014-09-15 | 10HNC10BZ002 | o.k. | 504 | AN |  | 2014-09-15
10HNE10BR001 | chimney | komin | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny |  | 200 | 0 | - | 150 | - | 57000 | - | - | steel/stainless steal | Steelcon | 5994A | - | 1400 | 50000 | - | - | 26000 |  | 2014-07-28 | 10HNE10BR001 | o.k. | 504 | AG
10HNW01AN001 | sealing gas fan for fabric filter | wentylator gazu uszczelniajacego filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | - | 240 | 0,006 | - | 135 | - | 330 | - | - | - | Elektror (dostaw. ETM) | HRD 1/5 T | - | - | 321 | 330 | 311 | 13 |  | 2015-04-22 | 10HNW01AN001 | o.k. | 503 | AG
10HNW01BZ001 | expansion joint before sealing gas fan for fabric filter | kompensator przed wentylatorem gazu uszczelniającego do filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | - | 240 | -0,039 | - | 135 | - | 330 | - | - | textile | (dostaw. ETM) | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015-11-25 | 10HNW01BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | already on site
10HNW01BZ002 | expansion joint after sealing gas fan for fabric filter | kompensator za wentylatorem gazu uszczelniającego do filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | - | 240 | 0,006 | - | 135 | - | 330 | - | - | textile | (dostaw. ETM) | - | - | - | - | - | - | - |  | 2015-11-25 | 10HNW01BZ002 | o.k. | 503 | AN |  | already on site
10HRJ10AF001 | adsorbent microfeeding rotary valve | zawór obrotowy mikrodozowania adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | RVP150/320 | - | - | 292 | 534 | 685 | 80 |  | 2015-11-25 | 10HRJ10AF001 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10HRJ10AM001 | agitator adsorbent reservoir | mieszadło w zbiorniku absorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | - |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | 1400 | 300 | 300 | 80 |  | 2014-07-28 | 10HRJ10AM001 | o.k. | 507 | AN | preassembled on reservoir | 2014-11-03
10HRJ10AN001 | adsorbent silo exhaust fan | wentylator wyciągowy silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | WAM (dostaw. Solids system-technik) | MKF541 | - | - | 600 | 500 | 500 | 30 |  | 2014-07-28 | 10HRJ10AN001 | o.k. | 507 | AN | preassembled on filter | 2014-11-03
10HRJ10AT001 | adsorbent silo exhaust filter | filtr na wydmuchu z silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | WAM (dostaw. Solids system-technik) | FNS4J36V | - | 1038 | 1300 | - | - | 100 |  | 2014-07-28 | 10HRJ10AT001 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10HRJ10BB001 | adsorbent silo | silos adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | +0,050/-0,005 | 45 | 0 | - | 20 | 60 | - | 11400 | - | S235JR | PAK Serwis | 60m3 | - | 2900 | 11165 | - | - | 7250 |  | 2015-11-25 | 10HRJ10BB001 | o.k. | 507 | AG
10HRJ10BB002 | adsorbent reservoir | zbiornik absorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | 0,23 | - | - | - | - | Solids system-technik | RWB 230L | - | 1100 | 1000 | - | - | 170 |  | 2014-10-23 | 10HRJ10BB002 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10HRJ10BN001 | adsorbent injector | układ wtrysku absorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | Blasschuh DN150/50 | - | - | - | - | - | 10 |  | 2015-11-25 | 10HRJ10BN001 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10HRJ10BZ002 | expansion joint after adsorbent silo | kompensator za silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W31 | - | 250 | - | 250 | - | 3 |  | 2015-11-25 | 10HRJ10BZ002 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10HSX02BB001 | pressure vessel compressed air | sprężone powietrze do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10HSX02BB001 | o.k. | 516 | AN
10HTA10BR001 | entrained-flow reactor | reaktor przeplywowy | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,070 | 250 | -0,020 | - | 135 | - | 57000 | - | - | S235JR | PAK Serwis | - | - | - | 18000 | 8500 | 2000 | 8300 |  | 2014-10-23 | 10HTA10BR001 | o.k. | 502 | AG
10HTA10BZ001 | expansion joint after spray absorber | kompensator za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,070 | 240 | -0,020 | - | 135 | - | 57000 | - | 0 | textile | RBS | RBS31 V75-300(320)1500x1500 | - | - | 1500 | 300 | 1500 | 5 |  | 2014-09-15 | 10HTA10BZ001 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-09-15
10HTD10AP001 | atomizer oil pump | pompa oleju rozpylacza | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Oil | Olej | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | GEA Niro | - | - | - | - | - | - | - | built-in type | 2014-07-30 | 10HTD10AP001 | o.k. | 501 | AN | preassembled on atomizer | 2014-11-17
10HTD10AZ001 | atomizer | agregat rozpylający | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Lime Milk | Mleko Wapienne | - | - | - | - | 85 | - | 4 | - | - | - | GEA Niro | TYPE F100 Hastelloy | - | - | - | - | - | 1175 |  | 2015-11-25 | 10HTD10AZ001 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-17
10HTD10BB001 | spray absorber | absorber rozpyłowy | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,070 | 250 | -0,015 | - | 135 | - | 57000 | - | - | S235JR | PAK Serwis | - | - | 8000 | 7500 | - | - | 35000 |  | 2014-10-23 | 10HTD10BB001 | o.k. | 501 | AG
10HTD20AN001 | cooling air fan | wentylator powietrza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Air | Powietrze | - | - | 0,050 | - | 40 | - | 222 | - | - | - | Reitz (dostaw. GEA Niro) | MXE050 | 76 | - | 900 | 760 | 800 | 100 |  | 2014-07-28 | 10HTD20AN001 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-17
10HTD20BS001 | silencer before cooling air fan | tłumik przed wentylatorem powietrza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Air | Powietrze | - | - | - | - | 40 | - | 222 | - | - | - | GEA Niro | - | - | 400 | - | 150 | - | - |  | 2014-07-28 | 10HTD20BS001 | o.k. | 501 | AN | preassembled on fan | 2014-11-17
10HTE10BZ001 | expansion joint before fabric filter | kompensator przed filtrem tkaninowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,070 | 240 | -0,020 | - | 135 | - | 57000 | - | 0 | textile | RBS | RBS31 V75-300(325)1400x1500 | - | - | 1400 | 300 | 1500 | 5 |  | 2014-09-15 | 10HTE10BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-09-15
10HTE10BZ002 | expansion joint after bagfilter bypass damper | kompensator za klapą obejściową filtra workowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,060 | 240 | -0,020 | - | 135 | - | 57000 | - | - | textile | Dekomte (dostaw. ETM) | 2UG 1516 x 716 / 300 350 60 | - | - | - | - | - | - |  | 2015-11-25 | 10HTE10BZ002 | o.k. | 503 | AN |  | already on site
10HTE11AT001 | fabric filter 1 | filtr tkaninowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,080 | 240 | -0,020 | - | 135 | - | 21660 | - | - | - | ETM | PI-PTFE 6.08/153-D-573 | - | - | 12000 | 2700 | 4100 | 15000 |  | 2015-11-25 | 10HTE11AT001 | o.k. | 503 | AG
10HTE11BB001 | compressed air tank fabric filter 1 | zbiornik sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 70 | 7 | - | 20 | 0,19 | - | - | - | St. | Pentair (dostaw. ETM) | G12MR76N10P250-F | - | - | - | - | - | - | UDT | 2015-11-25 | 10HTE11BB001 | o.k. | 515 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-505
10HTE11BZ001 | expansion joint residue after fabric filter 1 | kompensator pozostałości za filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 400 | - | 228 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10HTE11BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10HTE12AT001 | fabric filter 2 | filtr tkaninowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | - | 21660 | - | - | - | ETM | PI-PTFE 6.08/153-D-573 | - | - | 12000 | 2700 | 4100 | 15000 |  | 2015-11-25 | 10HTE12AT001 | o.k. | 503 | AG
10HTE12BB001 | compressed air tank fabric filter 2 | zbiornik sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 70 | 7 | - | 20 | 0,19 | - | - | - | St. | Pentair (dostaw. ETM) | G12MR76N10P250-F | - | - | - | - | - | - | UDT | 2015-11-25 | 10HTE12BB001 | o.k. | 515 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-505
10HTE12BZ001 | expansion joint residue after fabric filter 2 | kompensator pozostałości za filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 400 | - | 228 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10HTE12BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10HTE13AT001 | fabric filter 3 | filtr tkaninowy 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | - | 21660 | - | - | - | ETM | PI-PTFE 6.08/153-D-573 | - | - | 12000 | 2700 | 4100 | 15000 |  | 2015-11-25 | 10HTE13AT001 | o.k. | 503 | AG
10HTE13BB001 | compressed air tank fabric filter 3 | zbiornik sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 70 | 7 | - | 20 | 0,19 | - | - | - | St. | Pentair (dostaw. ETM) | G12MR76N10P250-F | - | - | - | - | - | - | UDT | 2015-11-25 | 10HTE13BB001 | o.k. | 515 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-505
10HTE13BZ001 | expansion joint residue after fabric filter 3 | kompensator pozostałości za filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 400 | - | 228 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10HTE13BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10HTE14AT001 | fabric filter 4 | filtr tkaninowy 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | +0,050/-0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | - | 21660 | - | - | - | ETM | PI-PTFE 6.08/153-D-573 | - | - | 12000 | 2700 | 4100 | 15000 |  | 2015-11-25 | 10HTE14AT001 | o.k. | 503 | AG
10HTE14BB001 | compressed air tank fabric filter 4 | zbiornik sprężonego powietrza filtra tkaninowego nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 70 | 7 | - | 20 | 0,19 | - | - | - | St. | Pentair (dostaw. ETM) | G12MR76N10P250-F | - | - | - | - | - | - | UDT | 2015-11-25 | 10HTE14BB001 | o.k. | 515 |  |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-505
10HTE14BZ001 | expansion joint residue after fabric filter 4 | kompensator pozostałości za filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 400 | - | 228 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10HTE14BZ001 | o.k. | 503 | AN |  | 2014-10-20
10HTJ10AF001 | hydrated lime rotary blowing valve | zawór obrotowy przedmuchu przewodów wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | DBS 250 430 | - | - | 335 | 755 | 300 | 230 |  | 2014-07-28 | 10HTJ10AF001 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10HTJ10AM001 | hydrated lime reservoir agitator | mieszadło w zbiorniku wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | 1400 | 300 | 300 | 80 |  | 2014-07-28 | 10HTJ10AM001 | o.k. | 508 | AN | preassembled on reservoir | 2014-11-03
10HTJ10AN001 | hydrated lime silo exhaust fan | wentylator wyciągowy silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | WAM (dostaw. Solids system-technik) | MKF541 | - | - | 600 | 500 | 500 | 30 |  | 2014-07-28 | 10HTJ10AN001 | o.k. | 508 | AN | preassembled on filter | 2014-11-03
10HTJ10AT001 | hydrated lime silo exhaust filter | filtr na wydmuchu z silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | WAM (dostaw. Solids system-technik) | FNS4J36V | - | 1038 | 1300 | - | - | 100 |  | 2014-07-28 | 10HTJ10AT001 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10HTJ10AT002 | hydrated lime silo vibration discharger | wibracyjne urządzenie wyładowcze silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | - |  | 0 | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | EVK - 1200/250 | - | 1200 | 665 | - | - | 180 |  | 2014-07-28 | 10HTJ10AT002 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10HTJ10BB001 | hydrated lime silo | silos wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | +0,050/-0,005 | 45 | 0 | - | 20 | 60 | - | 10900 | - | S235JR | PAK Serwis | 60m3 | - | 2900 | 11000 | - | - | 7450 |  | 2015-11-25 | 10HTJ10BB001 | o.k. | 508 | AG
10HTJ10BB002 | hydrated lime reservoir | zbiornik wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone |  |  | - | - | 20 | 0,23 | - | - | - | - | Solids system-technik | RWB 230L | - | 1100 | 1000 | - | - | 170 |  | 2014-07-28 | 10HTJ10BB002 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10HTJ10BZ002 | expansion joint after hydrated lime silo | kompensator za silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W31 | - | 250 | - | 250 | - | 3 |  | 2015-11-25 | 10HTJ10BZ002 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10HTJ20AN001 | lime silo exhaust fan | wentylator wyciągowy silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 0,02 | 80 | 0,01 | 1,01 | 40 | - | 2800 | - | 2,2 | S235JR | WAM (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | MKF541 | 78 | - | 1000 | 900 | 700 | 25 |  | 2014-05-08 | 10HTJ20AN001 | o.k. | 506 | AN | preassembled on filter | 2014-10-13
10HTJ20AT001 | lime silo exhaust filter | filtr na wydmuchu (wyciągu) z silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe |  | 80 | 0 | 1 | 40 | - | 2800 | 800 | 0,003 | 1.4306 | WAM (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | FNS4J36V | 83 | 1000 | 800 | - | - | 160 |  | 2014-05-08 | 10HTJ20AT001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ20BB001 | lime silo | silos wapnia | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 0,040 | 80 | 0 | 1 | 20 | 100 | 0 | - | - | S235JR | PAK Serwis | 100m3 | - | 3700 | 11000 | 3700 | 3700 | 12247 |  | 2015-11-25 | 10HTJ20BB001 | o.k. | 506 | AG
10HTJ21AF001 | lime dosing rotary feeder 1 | obrotowy podajnik dozujący wapna 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | - | 2000 | 300 | 0,55 | GG25 | Jaudt (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | ZSV 250/300 | 75 | 250 | 300 | 1000 | 300 | 120 |  | 2014-05-08 | 10HTJ21AF001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ21AF002 | lime screw feeder 1 | podajnik ślimakowy wapna 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | - | 3000 | 300 | 1,5 | S235JR | Barl (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | Eax 150 | 75 | 150 | 300 | 2900 | 300 | 250 |  | 2014-05-08 | 10HTJ21AF002 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ21BZ001 | expansion joint after lime screw feeder 1 | kompensator za podajnikiem ślimakowym wapna nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | - | - | 200 | - | SBR | Schaub Umwelttechnik | Schaub-Ø250/200 | - | 250 | 200 | - | - | 1 |  | 2014-07-30 | 10HTJ21BZ001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ22AF001 | lime dosing rotary feeder 2 | obrotowy podajnik dozujący wapna 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | - | 2000 | 300 | 0,55 | GG25 | Jaudt (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | ZSV 250/300 | 75 | 250 | 300 | 1000 | 300 | 120 |  | 2014-05-08 | 10HTJ22AF001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ22AF002 | lime screw feeder 2 | podajnik ślimakowy wapna 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | - | 3000 | 300 | 1,5 | S235JR | Barl (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | Eax 150 | 75 | 150 | 300 | 2900 | 300 | 250 |  | 2014-05-08 | 10HTJ22AF002 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ22BZ001 | expansion joint after lime screw feeder 2 | kompensator za podajnikiem ślimakowym wapna nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | - | - | 200 | - | SBR | Schaub Umwelttechnik | Schaub-Ø250/200 | - | 250 | 200 | - | - | 1 |  | 2014-07-30 | 10HTJ22BZ001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ30AN001 | lime silo aearation fan | wentylator napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 0,8 | 80 | 0,45 | 1,45 | 40 | - | 250 | - | 4,0 | Steel | GardnerDenver (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | 2BH1510-7HH57 | 74 | - | 400 | 550 | 500 | 44 |  | 2014-05-08 | 10HTJ30AN001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTJ30BS001 | silencer before lime silo aearation fan | tłumik przed wentylatorem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | - | 250 | - | - | Alu | GardnerDenver (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | 2BX-1030 | - | 50 | 100 | 80 | 80 | 2 |  | 2014-05-08 | 10HTJ30BS001 | o.k. | 506 | AN | preassembled on fan | 2014-10-13
10HTK11AM001 | agitator lime slaking tank 1 | mieszadło w zbiorniku 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 0 | 80 | 0 | 1 | 75 | - | - | - | 3,0 | 1.4301 | Ekato (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | FD60 | 74 | - | 2300 | 400 | 400 | 157 |  | 2014-05-08 | 10HTK11AM001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK11BB001 | lime slaking tank 1 | zbiornik gaszenia wapna 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 0 | 80 | 0 | 1 | 75 | 2 | - | - | - | Steel | Schaub Umwelttechnik | GMB-1500/1500 | - | - | 3700 | 1600 | 1500 | 1200 |  | 2014-05-08 | 10HTK11BB001 | o.k. | 506 | AN | Ausrichten und fixieren | 2014-10-13 | ZTUOK-PW-P3-10-ME-PD-525
10HTK12AM001 | agitator lime slaking tank 2 | mieszadło w zbiorniku 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 0 | 80 | 0 | 1 | 75 | - | - | - | 3,0 | 1.4301 | Ekato (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | FD60 | 74 | - | 2300 | 400 | 400 | 157 |  | 2014-05-08 | 10HTK12AM001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK12BB001 | lime slaking tank 2 | zbiornik gaszenia wapna 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 0 | 80 | 0 | 1 | 75 | 2 | - | - | - | Steel | Schaub Umwelttechnik | GMB-1500/1500 | - | - | 3700 | 1600 | 1500 | 1200 |  | 2014-05-08 | 10HTK12BB001 | o.k. | 506 | AN | Ausrichten und fixieren | 2014-10-13 | ZTUOK-PW-P3-10-ME-PD-525
10HTK15AP001 | sump pump lime milk pit | pompa spustowa zbiornika mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 1,2 | 80 | 1 | 2 | 40 | - | 10 | - | 1,1 | 1.4301 | KSB (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | Ama-Drainer A411NE/35 | 75 | - | 500 | 300 | 280 | 14 |  | 2014-05-08 | 10HTK15AP001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK15BB001 | lime milk pit | zbiornik mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | Erbud | - | - | - | - | - | - | - |  | 2014-07-30 | 10HTK15BB001 | o.k. | 506
10HTK20AM001 | agitator lime milk reservoir | mieszadło zbiornika mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | - | - | - | 4,0 | 1.4301 | Ekato (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | FD80 | 74 | - | 3350 | 700 | 400 | 304 |  | 2014-05-08 | 10HTK20AM001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK20BB001 | lime milk reservoir | zbiornik mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 10 | - | - | - | Steel | Schaub Umwelttechnik | GMB-2400/2500 | - | - | 3750 | 2400 | 2500 | 1800 |  | 2014-05-08 | 10HTK20BB001 | o.k. | 506 | AN | Ausrichten und fixieren | 2014-10-13 | ZTUOK-PW-P3-10-ME-PD-525
10HTK21AP001 | lime milk pump 1 | pompa mleka wapiennego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 5 | 40 | 4 | 5 | 40 | - | 17,5 | - | 11 | Norihard | KSB (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | KWPK080-050-0400 | 75 | - | 1400 | 600 | 650 | 450 |  | 2014-05-08 | 10HTK21AP001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK21BZ001 | expansion joint before lime milk pump 1 | kompensator przed pompą mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 16 | 100 | 4 | 5 | 40 | - | - | 130 | - | EPDM | Elaflex (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | ERV-R 80.16 | - | 80 | 130 | 200 | 200 | 7 |  | 2014-07-30 | 10HTK21BZ001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK21BZ002 | expansion joint after lime milk pump 1 | kompensator za pompą mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 16 | 100 | 4 | 5 | 40 | - | - | 130 | - | EPDM | Elaflex (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | ERV-R 50.16 | - | 50 | 130 | 170 | 170 | 5 |  | 2014-07-30 | 10HTK21BZ002 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK22AP001 | lime milk pump 2 | pompa mleka wapiennego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 5 | 40 | 4 | 5 | 40 | - | 17,5 | - | 11 | Norihard | KSB (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | KWPK080-050-0400 | 75 | - | 1400 | 600 | 650 | 450 |  | 2014-05-08 | 10HTK22AP001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK22BZ001 | expansion joint before lime milk pump 2 | kompensator przed pompą mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 16 | 100 | 4 | 5 | 40 | - | - | 130 | - | EPDM | Elaflex (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | ERV-R 80.16 | - | 80 | 130 | 200 | 200 | 7 |  | 2014-07-30 | 10HTK22BZ001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK22BZ002 | expansion joint after lime milk pump 2 | kompensator za pompą mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 16 | 100 | 4 | 5 | 40 | - | - | 130 | - | EPDM | Elaflex (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | ERV-R 50.16 | - | 50 | 130 | 170 | 170 | 5 |  | 2014-07-30 | 10HTK22BZ002 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK31AT001 | lime milk filter 1 | filtr mleka wapiennego 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 16 | 80 | 4 | 5 | 40 | - | 17,5 | - | - | GG25 | Delta (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | OV, DN80 | - | 80 | 550 | 350 | 200 | 42 |  | 2014-05-08 | 10HTK31AT001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK32AT001 | lime milk filter 2 | filtr mleka wapiennego 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 16 | 80 | 4 | 5 | 40 | - | 17,5 | - | - | GG25 | Delta (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | OV, DN80 | - | 80 | 550 | 350 | 200 | 42 |  | 2014-05-08 | 10HTK32AT001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK40AN001 | fan after exhaust vapours filter | wentylator za filtrem wylotowym oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 0,02 | 80 | 0,01 | 1,01 | 50 | - | 2000 | - | 1,5 | Steel | KarlKlein (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | DNG11-80 | 83 | - | 500 | 600 | 650 | 39 |  | 2014-05-08 | 10HTK40AN001 | o.k. | 506 | AN |  | 2014-10-13
10HTK40AT001 | exhaust vapours filter | filtr wylotowy oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 0,02 | 80 | 0,01 | 1,01 | 60 | - | 2000 | - | - | PP | Schaub Umwelttechnik | Schaub-500-1600 | - | 500 | 2000 | 600 | 600 | 80 |  | 2014-05-08 | 10HTK40AT001 | o.k. | 506 | AN | preassembled on filter | 2014-10-13
10HTK40BS001 | silencer after exhaust vapours filter | tłumik za filtrem wylotowym oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | - | 2000 | - | - | Steel | LBF (dostaw. Schaub Umwelttechnik) | RSK 500-1000 | - | - | 500 | 1000 | 500 | 60 |  | 2014-05-08 | 10HTK40BS001 | o.k. | 506 | AN | preassembled on filter | 2014-10-13
10HTP10AF001 | screw feeder 1 after spray absorber | podajnik ślimakowy 1 za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | Mild steel/ Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 6386 | 628 | 1070 |  | 2015-11-25 | 10HTP10AF001 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-03
10HTP10AF002 | screw feeder 2 after spray absorber | podajnik ślimakowy 2 za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | Mild steel/ Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 7280 | 628 | 1180 |  | 2015-11-25 | 10HTP10AF002 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-03
10HTP10AF003 | screw feeder 3 after spray absorber | podajnik ślimakowy 3 za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | Mild steel/ Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 2665 | 500 | 500 |  | 2015-11-25 | 10HTP10AF003 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-03
10HTP10AJ001 | crusher after spray absorber | kruszarka za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | Steel/hardened | Solids system-technik | K3R | - | - | 655 | 1612 | 750 | 700 |  | 2015-11-25 | 10HTP10AJ001 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-03
10HTP10BZ001 | expansion joint after spray absorber | kompensator za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy |  | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | - | 220 | 480 | 630 | 3 |  | 2014-10-23 | 10HTP10BZ001 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-03
10HTP10BZ002 | expansion joint after screw feeder 1 after spray absorber | kompensator za podajnikiem ślimakowym nr 1 za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy |  | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 300 | - | 225 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10HTP10BZ002 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-03
10HTP10BZ003 | expansion joint after screw feeder 2 after spray absorber | kompensator za podajnikiem ślimakowym nr 2 za absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Residue | Materiał Odpadowy |  | 240 | - | - | 135 | - | 11 | - | - | textile | Roth (dostaw. Solids system-technik) | W 3 1 2 5 0 | - | 300 | - | 225 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10HTP10BZ003 | o.k. | 501 | AN |  | 2014-11-03
10HTP20AF001 | screw feeder after entrained-flow reactor | podajnik ślimakowy za reaktorem przepływowym | ZTUOK-PW-P3-10-HT-TG-SH-502 | Residue | Materiał Odpadowy | - | 240 | - | - | 135 | - | max. 11 | - | - | Mild steel/Hardox | Solids system-technik | DST 300 | - | - | 700 | 5000 | 530 | 890 |  | 2015-11-25 | 10HTP20AF001 | o.k. | 502 | AN |  | 2014-11-03
10QEA01AN001 | adsorbent conveying air fan | wentylator powietrza transportowego adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Air | Powietrze |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Aerzener Maschinenfabrik (dostaw. Solids system-technik) | Delta Blower 5 | - | - | - | - | - | 150 |  | 2015-11-25 | 10QEA01AN001 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10QEA01AT001 | filter adsorbent conveying air fan | filtr powietrza transportowego | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Air | Powietrze |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | - | - | - | 5 |  | 2014-10-23 | 10QEA01AT001 | o.k. | 507 | AN | preassembled on fan | 2014-11-03
10QEA01BS001 | silencer adsorbent conveying air fan | tłumik wentylatora powietrza do transportu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Air | Powietrze |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | - | - | - | 5 |  | 2014-10-23 | 10QEA01BS001 | o.k. | 507 | AN | preassembled on fan | 2014-11-03
10QEA01BZ001 | expansion joint adsorbent conveying air fan | kompensator wentylatora powietrza do transportu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Air | Powietrze |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | 50 | - | 100 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10QEA01BZ001 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10QEA11AN001 | hydrated lime conveying air fan | wentylator powietrza transportowego wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Aerzener Maschinenfabrik (dostaw. Solids system-technik) | Delta Blower 5 | - | - | - | - | - | 150 |  | 2015-11-25 | 10QEA11AN001 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10QEA11AT001 | filter hydrated lime conveying air fan | filtr wentylatora powietrza do transportu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | - | - | - | 5 |  | 2014-10-23 | 10QEA11AT001 | o.k. | 508 | AN | preassembled on fan | 2014-11-03
10QEA11BS001 | silencer hydrated lime conveying air fan | tłumik wentylatora powietrza do transportu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Air | Powietrze |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | - | - | - | - | 5 |  | 2014-10-23 | 10QEA11BS001 | o.k. | 508 | AN | preassembled on fan | 2014-11-03
10QEA11BZ001 | expansion joint hydrated lime conveying air fan | kompensator wentylatora powietrza do transportu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 |  |  |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | - | - | 50 | - | 100 | - | 1 |  | 2014-10-23 | 10QEA11BZ001 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10QFA01AN001 | screw compressor 1 | sprężarka śrubowa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 14 | 60 | 9 | 10 | 20 | - | 735 | 2 | - | - | Kaeser | Kaeser CSDX 140 | 71 | - | 1950 | 2110 | 1350 | 1830 |  | 2014-07-29 | 10QFA01AN001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02
10QFA02AN001 | screw compressor 2 | sprężarka śrubowa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 14 | 60 | 9 | 10 | 20 | - | 735 | 2 | - | - | Kaeser | Kaeser CSDX 140 | 71 | - | 1950 | 2110 | 1350 | 1830 |  | 2014-07-29 | 10QFA02AN001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02
10QFA03AN001 | screw compressor 3 | sprężarka śrubowa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 14 | 60 | 9 | 10 | 20 | - | 735 | 2 | - | - | Kaeser | Kaeser CSDX 140 | 71 | - | 1950 | 2110 | 1350 | 1830 |  | 2014-07-29 | 10QFA03AN001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02
10QFA05AT001 | oil-water separator | separator olej/woda | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 16 | 60 | 0 | - | 35 | 0,23 | - | 1,2 | - | - | Kaeser | Kaeser AQUAMAT CF75 | - | - | 1158 | 939 | 650 | 53 |  | 2014-07-29 | 10QFA05AT001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02
10QFA11AT001 | air dryer 1 | osuszacz powietrza 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 35 | - | 1013 | 2 | - | - | Kaeser | Kaeser DC 169 | - | - | 1500 | 1930 | 1300 | 960 |  | 2014-07-29 | 10QFA11AT001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02
10QFA12AT001 | air dryer 2 | osuszacz powietrza 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 35 | - | 1013 | 2 | - | - | Kaeser | Kaeser DC 169 | - | - | 1500 | 1930 | 1300 | 960 |  | 2014-07-29 | 10QFA12AT001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02
10QFA13AT001 | air dryer 3 | osuszacz powietrza 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 35 | - | 1013 | 2 | - | - | Kaeser | Kaeser DC 169 | - | - | 1500 | 1930 | 1300 | 960 |  | 2014-07-28 | 10QFA13AT001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02
10QFA30BB001 | compressed air tank 1 | zbiornik sprężonego pow. 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 11 | 60 | 9 | 10 | 35 | 5 | - | 3,8 | - | Stal, ogniowo ocynkowane | Kaeser | Kaeser 5000L/11bar | - | 1400 | 3800 | - | - | 880 | UDT | 2014-09-18 | 10QFA30BB001 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-514
10QFA30BB002 | compressed air tank 2 | zbiornik sprężonego pow. 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 11 | 60 | 9 | 10 | 35 | 5 | - | 3,8 | - | Stal, ogniowo ocynkowane | Kaeser | Kaeser 5000L/11bar | - | 1400 | 3800 | - | - | 880 | UDT | 2014-09-18 | 10QFA30BB002 | o.k. | 510 | AN |  | 2015-02-02 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-514
10QFB02BB001 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-04-28 | 10QFB02BB001 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB002 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB002 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB003 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB003 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB004 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB004 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB005 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB005 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB006 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB006 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB007 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB007 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB008 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB008 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB009 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB009 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB010 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB010 | o.k. | 516 | AN
10QFB02BB011 | pressure vessel compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFB02BB011 | o.k. | 516 | AN
10QFC02BN001 | silo aeration pad 1 adsorbent silo hopper | wkładka nr 1 do napowietrzania kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | ADS2000 | - | - | 16 | 2000 | 170 | 25 |  | 2014-10-23 | 10QFC02BN001 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10QFC02BN002 | silo aeration pad 2 adsorbent silo hopper | wkładka nr 2 do napowietrzania kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | ADS2000 | - | - | 16 | 2000 | 170 | 25 |  | 2014-10-23 | 10QFC02BN002 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10QFC02BN003 | silo aeration pad 3 adsorbent silo hopper | wkładka nr 3 do napowietrzania kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | ADS2000 | - | - | 16 | 2000 | 170 | 25 |  | 2014-10-23 | 10QFC02BN003 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10QFC02BN004 | silo aeration pad 4 adsorbent silo hopper | wkładka nr 4 do napowietrzania kosza samowyładowczego silosu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | ADS2000 | - | - | 16 | 2000 | 170 | 25 |  | 2014-10-23 | 10QFC02BN004 | o.k. | 507 | AN |  | 2014-11-03
10QFC12BN001 | silo aeration pad hydrated lime silo | wkładka do napowietrzania silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | ADS1500 | - | - | 16 | 1500 | 170 | 25 |  | 2015-02-20 | 10QFC12BN001 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10QFC12BN002 | silo aeration pad hydrated lime silo | wkładka do napowietrzania silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | ADS1500 | - | - | 16 | 1500 | 170 | 25 |  | 2015-02-20 | 10QFC12BN002 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10QFC12BN003 | silo aeration pad hydrated lime silo | wkładka do napowietrzania silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone |  |  | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Solids system-technik | ADS1500 | - | - | 16 | 1500 | 170 | 25 |  | 2015-02-20 | 10QFC12BN003 | o.k. | 508 | AN |  | 2014-11-03
10QFC41BB001 | compressed air tank for fabric filter fleu gas dampers | zbiornik sprężonego powietrza do klap spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 8 | 50 | 7 | - | 20 | 0,25 | - | - | - | St. | Maschinen- und Behälterbau GmbH (dostaw. ETM) | MB030602-1.250 | - | - | - | - | - | 15 | UDT | 2015-11-25 | 10QFC41BB001 | o.k. | 515 | AG |  |  | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-505
10QFC50BB001 | pressure vessel compressed air before shut-off valve residue silo 1+2 | zbiornik ciśnieniowy sprężonego powietrza przed zaworem odcinającym silosu pozostałości nr 1+2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFC50BB001 | o.k. | 516 | AN
10QFC62BB001 | pressure vessel compressed air before hydrated lime silo | zbiornik ciśnieniowy sprężonego powietrza przed silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFC62BB001 | o.k. | 516 | AN
10QFC72BB001 | pressure vessel compressed air | sprężone powietrze do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFC72BB001 | o.k. | 516 | AN
10QFC84BB001 | pressure vessel compressed air | sprężone powietrze do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFC84BB001 | o.k. | 516 | AN
10QFC87BB001 | pressure vessel compressed air | sprężone powietrze do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFC87BB001 | o.k. | 516 | AN
10QFC88BB001 | pressure vessel compressed air | sprężone powietrze do zbiornika ciśnieniowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | 0,0025 | - | - | - | St. | Hansa Flex | T-VBM Druckluftbehälter 2,5 l | - | 160 | 175 | - | - | 1,2 |  | 2015-10-23 | 10QFC88BB001 | o.k. | 516 | AN
10QHA10AC001 | starting boiler | kocioł rozruchowy | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | 5,4 | 1,8t/h | - | 1300 | - | Omnical | Omnical Omnibloc DDHO-III | - | - | 2300 | 4100 | 2100 | 7000 |  | 2014-07-29 | 10QHA10AC001 | o.k. | 514 | AN |  | 2014-09-18
10QHG11AP001 | starting boiler feed water pump 1 | pompa wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 150 | 9 | 10 | 130 | - | 1,8 | - | - | Stainless steel | Grundfos (dostaw. Omnical) | CRNE 3-17 | - | - | 938 | 250 | 210 | 36,8 |  | 2014-07-29 | 10QHG11AP001 | o.k. | 514 | AN | preassembled pump unit | 2014-09-18
10QHG11AT001 | strainer before starting boiler feed water pump 1 | filtr siatkowy przed pompą wody zasilającej nr 1 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 16 | 130 | 9 | 10 | 130 | - | 1,8 | - | - | - | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / 12.050 | - | - | 100 | 250 | 100 | 10 |  | 2014-07-29 | 10QHG11AT001 | o.k. | 514 | AN | preassembled pump unit | 2014-09-18
10QHG12AP001 | starting boiler feed water pump 2 | pompa wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 150 | 9 | 10 | 130 | - | 1,8 | - | - | Stainless steel | Grundfos (dostaw. Omnical) | CRNE 3-17 | - | - | 938 | 250 | 210 | 36,8 |  | 2014-07-29 | 10QHG12AP001 | o.k. | 514 | AN | preassembled pump unit | 2014-09-18
10QHG12AT001 | strainer before starting boiler feed water pump 2 | filtr siatkowy przed pompą wody zasilającej nr 2 kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 16 | 130 | 9 | 10 | 130 | - | 1,8 | - | - | - | ARI (dostaw. Omnical) | ARI / 12.050 | - | - | 100 | 250 | 100 | 10 |  | 2014-07-29 | 10QHG12AT001 | o.k. | 514 | AN | preassembled pump unit | 2014-09-18
10QHN10BZ001 | expansion joint flue gas duct after starting boiler | kompensator kanału spalin za kotłem rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Flue Gas | Spaliny | +/- 0,050 | 300 | - | - | 250 | - | 1534 | - | 0 | textile | RBS | RBS30 V50-200(215)Ø340 | - | 356 | - | 200 | - | 1 |  | 2014-09-15 | 10QHN10BZ001 | o.k. | 514 | AN |  | 2014-09-15
10QHN11BR001 | starting boiler chimney | komin kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Flue Gas | Spaliny | - | 300 | 0 | - | 250 | - | 1534 | - | - | - | Steelcon | 5994B | - | 600 | 43000 | - | - | 8888 |  | 2014-07-29 | 10QHN11BR001 | o.k. | 514 | AG
10QJA01BB001 | pressure vessel nitrogen | zbiornik ciśnieniowy azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 12 | - | 6 | 7 | - | 0,005 | - | - | - | St-Zn | Stasto | DLB05V15 | - | 200 | - | 232 | - | 4,3 |  | 2015-04-28 | 10QJA01BB001 | o.k. | 511 | AN
10SMA10AE001 | hoist spray absorber | dzwignica absorbera rozpyłowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kone Cranes | - | - | - | - | - | - | 50 |  | 2015-11-25 | 10SMA10AE001 | o.k. | 501 | AN