## lista rurociągów
KKS no. KKS numer | Description Opis | Description Opis | P&I Diagram no. P&ID numer schematu | Medium Medium | Medium Medium | Nominal diameter Średnica nominal. | Pressure range Ćiśnienie nominal. | Maximum allowable pressure najwyższe dopuszczalne ciśnienie | Maximum allowable temperature najwyższa dopuszczalna temperatura | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating temperature Temperatura robocza | Material Materiał | Modul Moduł | Kategorie Kategoria | Insulation yes/no Izolacja tak/nie | Trace heating yes/no Ogrzewanie towarzyszace tak/nie | Remarks Uwagi | Rev. Rew.
[6 empty] | [DN] | [PN] | [barü] | [°C] | [barü] | [bara] | [°C]
10GHG15BR001 | industrial water line 1 to discharger | przewód wody użytkowej 1 do odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | industrial water | woda użytkowa | 25 | 16 | [5 empty] | S185-Zn |  |  | no | no
10GHG15BR002 | industrial water line 2 to discharger | przewód wody użytkowej 2 do odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | industrial water | woda użytkowa | 25 | 16 | [5 empty] | S185-Zn |  |  | no | no
10GHG15BR003 | flushing line discharger | przewód płukania odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | industrial water | woda użytkowa | 20 | 16 | [5 empty] | S185-Zn |  |  | no | no
10GMG14BR001 | slag water line supply discharger | przewód wody żużlowej dopływ do odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 |  |  | 50 | 16
10HAC11BR001 | feedwater line downstream of economizer 1.1 | przewód wody zasilającej za ekonomizerem 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 63.690 | 281 | 50.050 | 51.050 | 215 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAC12BR001 | feedwater line downstream of economizer 1.2 | przewód wody zasilającej za ekonomizerem 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 63.690 | 281 | 49.650 | 50.650 | 253 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD10BR301 | drum attachments saturated steam | zewnętrzne elementy wyposażenia walczaka para nasycona | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 100 | 160 | 60.000 | 277 | 48.690 | 49.690 | 262 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD10BR302 | drum attachments boiler water | zewnętrzne elementy wyposażenia walczaka woda kotłowa | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 100 | 160 | 60.000 | 277 | 48.690 | 49.690 | 262 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD21BR001 | downcomers to the evaporators furnace | rury opadowe do parowników komory paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 200 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD21BR002 | saturated steam pipe downstream of evaporator furnace | przewód pary nasyconej za parownikiem komory paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 80 | 160 | 60.000 | 277 | 49.650 | 50.650 | 265 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD22BR001 | downcomers to evaporator in 2nd and 3rd pass | rury opadowe do parownika w 2. i 3. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 200 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD22BR002 | saturated steam pipe downstream of evaporator in 2nd and 3rd pass | przewód pary nasyconej za parownikiem w 2. i 3. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 80 | 160 | 60.000 | 277 | 49.650 | 50.650 | 265 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD23BR001 | evaporator heating surfaces in 4th pass | powierzchnie ogrzewalne parownika w 4. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 150 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD23BR002 | saturated steam pipe downstream of evaporator in 4th pass | przewód pary nasyconej za parownikiem w 4. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 80 | 160 | 60.000 | 277 | 49.650 | 50.650 | 265 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD24BR001 | feedwater pipe to evaporator 1 in 4th pass | przewód wody zasilającej do parownika 1 w 4. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAD24BR002 | saturated steam pipe downstream of evaporator 1 in 4th pass | przewód pary nasyconej za parownikiem 1 w 4. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 80 | 160 | 60.000 | 277 | 49.650 | 50.650 | 265 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAH11BR001 | saturated steam pipe upstream of superheater 1 | przewód pary nasyconej przed przegrzewaczem 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 150 | 160 | 60.000 | 277 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAH11BR002 | superheated steam pipe downstream of superheater 1 | przewód pary przegrzanej za przegrzewaczem 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 200 | 160 | 60.000 | 333 | 47.950 | 48.950 | 333 | 1.5415 | G | 4 | tak | no
10HAH15BR001 | superheated steam pipe upstream of superheater 2 | przewód pary przegrzanej przed przegrzewaczem 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 200 | 160 | 60.000 | 305 | 48.520 | 49.520 | 305 | 1.5415 | G | 4 | tak | no
10HAH21BR001 | superheated steam pipe downstream of superheater 2 | przewód pary przegrzanej za przegrzewaczem 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 200 | 160 | 60.000 | 373 | 44.950 | 45.950 | 373 | 1.5415 | G | 4 | tak | no
10HAH25BR001 | superheated steam pipe upstream of superheater 3 | przewód pary przegrzanej przed przegrzewaczem 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 200 | 160 | 60.000 | 355 | 44.400 | 45.400 | 355 | 1.5415 | G | 4 | tak | no
10HAH50BR191 | live steam pipe upstream of live steam safety valve | przewód pary świeżej przed zaworem bezpieczeństwa pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 150 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | G | 4 | tak | no
10HAH50BR192 | live steam pipe downstream of live steam safety valve | przewód pary świeżej za zaworem bezpieczeństwa pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 200 | 25 | 9.000 | 415 | 5.150 | 6.150 | 373 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10HAH50BR193 | pressure measurement pipe 1 superheater safety valve | przewód impulsowy 1 przegrzewacz zawór bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAH50BR194 | pressure measurement pipe 2 superheater safety valve | przewód impulsowy 2 przegrzewacz zawór bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAH50BR195 | pressure measurement pipe drum safety valve | przewód impulsowy walczak zawór bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 60.000 | 277 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAH50BR196 | compressed air pipe upstream safety valve | przewód sprężonego powietrza przed zaworem bezpieczeństwa pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 | 7.000 | 20 | 10.000 | 11.000 | 60 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10HAN01BR501 | ventilation line saturated steam header | przewód odpowietrzający kolektor pary nasyconej | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 25 | 160 | 60.000 | 277 | 50.650 | 51.650 | 265 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN01BR502 | drain pipe drum level measurement device | przewód odwadniający pomiar poziomu wody w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | condensate | kondensat | 25 | 6 | 6.000 | 277 | 0.000 | 1.000 | 265 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN02BR402 | drain pipe side wall 1st pass left | przewód odwadniający ściana boczna 1. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 40 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN02BR404 | drain pipe hopper front wall 2nd pass left | przewód odwadniający przednia ściana leja 2. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN02BR405 | drain pipe side wall 2nd/3rd pass left | przewód odwadniający ściana boczna 2./3. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN02BR406 | drain pipe hopper rear wall 3rd pass left | przewód odwadniający tylna ściana leja 3. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN03BR401 | drain pipe front wall 1st pass right | przewód odwadniający ściana przednia 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN03BR402 | drain pipe side wall 1st pass right | przewód odwadniający ściana boczna 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 40 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN03BR403 | drain pipe rear wall 1st pass right | przewód odwadniający ściana tylna 1. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN03BR404 | drain pipe hopper front wall 2nd pass right | przewód odwadniający przednia ściana leja 2. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN03BR405 | drain pipe side wall 2nd/3rd pass right | przewód odwadniający ściana boczna 2./3. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN04BR401 | drain pipe side wall 4th pass evaporator left | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg parownik po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN04BR402 | drain pipe side wall 4th pass superheater 3 left | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 3 po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN04BR403 | drain pipe side wall 4th pass superheater 2 left | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 2 po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN04BR404 | drain pipe side wall 4th pass superheater 1 left | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 1 po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN04BR405 | drain pipe side wall 4th pass economizer 1.2 left | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.2 po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN04BR406 | drain pipe side wall 4th pass economizer 1.1 left | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.1 po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN05BR401 | drain pipe side wall 4th pass evaporator right | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg parownik po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN05BR402 | drain pipe side wall 4th pass superheater 3 right | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 3 po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN05BR403 | drain pipe side wall 4th pass superheater 2 right | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 2 po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN05BR404 | drain pipe side wall 4th pass superheater 1 right | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg przegrzewacz 1 po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN05BR405 | drain pipe side wall 4th pass economizer 1.2 right | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.2 po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN05BR406 | drain pipe side wall 4th pass economizer 1.1 right | przewód odwadniający ściana boczna 4. ciąg ekonomizer 1.1 po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR401 | drain pipe superheater 3 | przewód odwadniający przegrzewacza 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR402 | drain pipe superheater 2 | przewód odwadniający przegrzewacza 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 44.950 | 45.950 | 373 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR403 | drain pipe superheater 1 | przewód odwadniający przegrzewacza 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 47.950 | 48.950 | 333 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR404 | drain pipe economizer 1.2 | przewód odwadniający ekonomizera 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 64.000 | 312 | 49.650 | 50.650 | 253 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR405 | drain pipe economizer 1.1 | przewód odwadniający ekonomizera 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 64.000 | 312 | 50.050 | 51.050 | 215 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR406 | drain pipe of feed water pipe upstream of boiler drum | przewód odwadniający przewód wody zasilającej przed walczakiem | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 63.690 | 281 | 49.650 | 50.650 | 120 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR407 | drain pipe of feed water pipe downstream of feedwater control station | przewód odwadniający przewód wody zasil. za stacją regulacyjną wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 63.690 | 281 | 51.170 | 52.170 | 120 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR501 | ventilation line superheater 1 | przewód odpowietrzający przegrzewacza 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 333 | 50.650 | 51.650 | 333 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR502 | ventilation line steam pipe injection device 1 | przewód odpowietrzający przewód pary wtryskiwanie 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 305 | 50.650 | 51.650 | 333 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR503 | ventilation line superheater 2 | przewód odpowietrzający przegrzewacza 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 373 | 48.520 | 49.520 | 373 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR504 | ventilation line steam pipe injection device 2 | przewód odpowietrzający przewód pary wtryskiwanie 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 355 | 48.520 | 49.520 | 373 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR505 | ventilation line superheater 3 | przewód odpowietrzający przegrzewacza 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 44.400 | 45.400 | 400 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR506 | ventilation line drum heat exchanger inlet | przewód odpowietrzający wymiennika ciepła w walczaku wlot | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 63.690 | 281 | 54.340 | 55.340 | 120 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR507 | ventilation line drum heat exchanger outlet | przewód odpowietrzający wymiennika ciepła w walczaku wylot | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 63.690 | 281 | 50.330 | 51.330 | 261 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR508 | ventilation line ECO 1.1 | przewód odpowietrzający ekonomizer 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 64.000 | 312 | 49.650 | 50.650 | 253 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR509 | ventilation line ECO 1.2 | przewód odpowietrzający ekonomizer 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 64.000 | 312 | 50.050 | 51.050 | 215 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR510 | ventilation line live steam pipe | przewód odpowietrzający przewód pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR511 | ventilation line start-up line | przewód odpowietrzający przewód rozruchowy | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 400 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HAN06BR512 | ventilation feedwater line ECO 1.1 to 1.2 | przewód odpowietrzający przewód wody zasilającej między ekonomizerem 1.1 a 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 64.000 | 312 | 50.050 | 51.050 | 215 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10HBC10BR100 | sealing air system rear-ventilated tiles | powietrze odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 200 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR110 | sealing air system rear-ventilated tiles side wall left | pow. odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 125 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR120 | sealing air system rear-ventilated tiles rear wall | powietrze odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 125 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR130 | sealing air system rear-ventilated tiles side wall right | pow. odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana boczna po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 125 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR140 | sealing air system rear-ventilated tiles front wall | pow. odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana boczna po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 125 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR410 | hose sealing air system rear-ventilated tiles side wall left | wąż pow. odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR420 | hose sealing air system rear-ventilated tiles rear wall | wąż powietrze odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR430 | hose sealing air system rear-ventilated tiles side wall right | wąż pow. odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana boczna po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HBC10BR440 | hose sealing air system rear-ventilated tiles front wall | wąż pow. odcinające wentylowane płytki ogniotrwałe ściana boczna po prawej | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HCE10BR001 | compressed air supply rapping system left | doprowadzanie sprężonego powietrza strzepywanie lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 9 | 7,5 | 7.500 | 50 | 5.500 | 6.500 | 20 | PA | art.3 ust.3 | --- | nie | no
10HCE10BR801 | pneumatic hose pressure air rapping system left | wąż pneumatyczny sprężonego powietrza strzepywanie lewa strona |  | instrument air | powietrze AKPiA | 7,5 | 7,5 | 7.500 | 50 | 5.500 | 6.500 | 20 | PA | art.3 ust.3 |  | nie | no
10HCE20BR001 | compressed air supply rapping system right | doprowadzanie sprężonego powietrza strzepywanie prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA | 7,5 | 7,5 | 12.000 | 50 | 5.500 | 6.500 | 20 | PA | art.3 ust.3 | --- | nie | no
10HCE20BR801 | pneumatic hose pressure air rapping system right | wąż pneumatyczny sprężonego powietrza strzepywanie lewa strona |  | instrument air | powietrze AKPiA | 9 | 7,5 | 12.000 | 50 | 5.500 | 6.500 | 20 | PA | art.3 ust.3 |  | nie | no
10HDA17BR001 | vapour extraction pipe from discharger | rurociąg odsysania oparów z odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | 300 | --- | 0.100 | 100 | 0.015 | 1.015 | 80 | PP |  |  | no
10HDA17BR002 | vapour extraction pipe to vapour extraction fan | rurociąg odsysania oparów do wentylatora oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | 300 | --- | 0.100 | 100 | 0.015 | 1.015 | 80 | PP |  |  | no
10HDA17BR003 | vapour extraction pipe downstream of vapour extraction fan | rurociąg odsysania oparów za wentylatorem oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | 150 | --- | 0.100 | 100 | 0.015 | 1.015 | 80 | PP |  |  | no
10HDA17BR004 | vapour extraction pipe to overfire air fan | rurociąg odsysania oparów do wentylatora powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | 300 | --- | 0.100 | 100 | 0.015 | 1.015 | 80 | PP |  |  | no
10HDA96BR401 | overflow line discharger to ground draining system | przewód przelewowy odżużlacza do systemu odprowadzania ścieków z podłogi | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | polluted process water | zanieczyszczona woda procesowa | 114,3 | 16 | [5 empty] | S185-Zn |  |  | no | no
10HDA96BR402 | drain line discharger to ground draining system | przewód opróżniający odżużlacza do systemu odprowadzania ścieków z podłogi | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | polluted process water | zanieczyszczona woda procesowa | 114,3 | 16 | [5 empty] | S185-Zn |  |  | no | no
10HDB10BR001 | siftings discharge duct grate run 1 | przewód powietrza zdmuchującego tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | transport air | powietrze transportowe | 273 | --- |  |  | 0.040 | 1.040 | 20 | S235JRG2 |  |  | no | no
10HDB20BR001 | siftings discharge duct grate run 2 | przewód powietrza zdmuchującego tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | transport air | powietrze transportowe | 273 | --- |  |  | 0.040 | 1.040 | 20 | S235JRG2 |  |  | no | no
10HDC22BR001 | chute ash under 2nd/3rd pass | szyb opadowy popiół pod 2./3. ciągiem | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 400x400
10HDC41BR001 | chute ash under 4th pass boiler hopper 1 | szyb opadowy popiół pod 4. ciągiem lej popiołu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny
10HDC42BR001 | chute ash under 4th pass boiler hopper 2 | szyb opadowy popiół pod 4. ciągiem lej popiołu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny
10HDC43BR001 | chute ash under 4th pass boiler hopper 3 | szyb opadowy popiół pod 4. ciągiem lej popiołu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny
10HDC50BR001 | chute ash upstream of troughed screw conveyor 2 | szyb opadowy popiół przed przenośnikiem śrubowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 400x400
10HDC50BR502 | ventilation line | przewód odpowietrzający | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | exhaust air | powietrze odlotowe | 50
10HDC55BR001 | chute ash removal | szyb opadowy odpopielanie awaryjne | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 400x400
10HDC60BR001 | chute upstream of lump breaker | szyb opadowy przed łamaczem grudek | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 400x400
10HDC60BR701 | compressed air supply for pneumatic vibrator | dostarczanie sprężonego powietrza do wibratora pneumatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC60BR702 | compressed air line pneumatic vibrator | przewód sprężonego powietrza wibratora pneumatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC70BR501 | ventilation line receiver tank | przewód odpowietrzający zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | exhaust air | powietrze odlotowe | 50
10HDC70BR701 | compressed air pipe to receiver tank | przewód sprężonego powietrza do zbiornika wstępnego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20
10HDC70BR702 | compressed air pipe to receiver tank | przewód sprężonego powietrza do zbiornika wstępnego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20
10HDC80BR001 | downcomer to pressure conveying vessel | rura opadowa do podajnika pneumatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 300 |  |  |  | 0.000 | 1.000 | 200
10HDC80BR002 | conveying line fly ash to silo | przewód podawczy popiołu lotnego do silosu | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 100 | 10 |  |  | 3.000 | 4.000 | 120
10HDC80BR501 | ventilation line pressure conveying vessel | przewód odpowietrzający podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC80BR701 | compressed air pipe | przewód sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20
10HDC80BR702 | fluidization line pressure conveying vessel | przewód upłynniający podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20
10HDC80BR703 | under air line pressure conveying vessel | przewód powietrza dolnego podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC80BR704 | compressed air pipe to outlet fittings pressure conveying vessel | przewód sprężonego powietrza do armatury wylotowej podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA | 25 | 10 |  |  | 5.000 | 6.000 | 20
10HDC80BR705 | compressed air pipe to discharging device pressure conveying vessel | przewód pow. sprężonego do urządzenia odprowadzającego podajnika pneumatycznego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC80BR706 | compressed air distribution pressure conveying vessel | rozdzielacz sprężonego powietrza podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC80BR709 | compressed air line impulse valve | przewód sprężonego powietrza zawór impulsowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC80BR710 | compressed air line booster nozzle 1 | przewód sprężonego powietrza dysza przyśpieszająca 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HDC80BR711 | compressed air line booster nozzle 2 | przewód sprężonego powietrza dysza przyśpieszająca 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | instrument air | powietrze AKPiA
10HHL11BR001 | underfire air supply line grate run 1 zone 1 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 425x425 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL12BR001 | underfire air supply line grate run 1 zone 2 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x600 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL13BR001 | underfire air supply line grate run 1 zone 3 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL14BR001 | underfire air supply line grate run 1 zone 4 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL21BR001 | underfire air supply line grate run 2 zone 1 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 425x425 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL22BR001 | underfire air supply line grate run 2 zone 2 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x600 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL23BR001 | underfire air supply line grate run 2 zone 3 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL24BR001 | underfire air supply line grate run 2 zone 4 | przewód dopływowy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HHL81BR001 | overfire air duct front wall large nozzles upper row | przewód powietrza wtórnego ściana przednia duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 550 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 55 | 1.0037 |  |  | no | no
10HHL82BR001 | overfire air duct front wall large nozzles lower row | przewód powietrza wtórnego ściana przednia duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 550 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 55 | 1.0037 |  |  | no | no
10HHL83BR001 | overfire air duct front wall small nozzles lower row | przewód powietrza wtórnego ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 550 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 55 | 1.0037 |  |  | no | no
10HHL84BR001 | overfire air duct rear wall large nozzles upper row | przewód powietrza wtórnego ściana tylna duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 450 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 55 | 1.0037 |  |  | no | no
10HHL85BR001 | overfire air duct rear wall large nozzles lower row | przewód powietrza wtórnego ściana tylna duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 450 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 55 | 1.0037 |  |  | no | no
10HHL86BR001 | overfire air duct rear wall small nozzles lower row | przewód powietrza wtórnego ściana tylna małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 450 | --- | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 55 | 1.0037 |  |  | no | no
10HHW10BR001 | sealing air manifold downstream of fan | przewód zbiorczy powietrza zaporowego za dmuchawą | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 250 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW10BR002 | sealing air pipe to observation ports furnace | przewód powietrza zaporowego do drzwi wziernych komory paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 100 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW10BR020 | sealing air pipe to observation ports side wall left and right | przewód pow. zaporowego do drzwi wziernych ściana boczna lewa i prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 100 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW10BR021 | sealing air pipe to observation ports side wall left | przewód powietrza zaporowego do drzwi wziernych ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 100 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW10BR023 | sealing air pipe to observation ports side wall right | przewód powietrza zaporowego do drzwi wziernych ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 100 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW10BR030 | sealing air pipe to observation ports furnace rear wall | przewód powietrza zaporowego do drzwi wziernych komory paleniskowej ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 100 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW11BR001 | sealing air pipe observation port bottom side wall left | przewód powietrza zaporowego drzwi wzierne na dole ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW11BR801 | hose sealing air observation port bottom side wall left | wąż powietrza zaporowego drzwi wzierne na dole ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW12BR001 | sealing air pipe observation port middle side wall left | przewód powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW12BR801 | hose sealing air observation port middle side wall left | wąż powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW13BR001 | sealing air pipe observation port middle side wall left | przewód powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW13BR801 | hose sealing air observation port middle side wall left | wąż powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW21BR001 | sealing air pipe observation port bottom side wall right | przewód powietrza zaporowego drzwi wzierne na dole ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW21BR801 | hose sealing air observation port bottom side wall right | wąż powietrza zaporowego drzwi wzierne na dole ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW22BR001 | sealing air pipe observation port middle side wall right | przewód powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW22BR801 | hose sealing air observation port middle side wall right | wąż powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW23BR001 | sealing air pipe observation port middle side wall right | przewód powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 |  | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW23BR801 | hose sealing air observation port middle side wall right | wąż powietrza zaporowego drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW31BR001 | sealing air pipe observation port left furnace rear wall | przewód p. zaporowego drzwi wzierne lewa strona komora paleniskowa ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW31BR801 | hose purge air observation port left furnace rear wall | wąż pow. płuczącego drzwi wzierne lewa strona komora paleniskowa ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW32BR001 | sealing air line 1 observation port middle furnace rear wall | przewód pow. zaporowego 1 drzwi wzierne po środku komora palen. ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW32BR801 | hose purge air observation port middle furnace rear wall | wąż powietrza płuczącego drzwi wzierne po środku komora paleniskowa ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW33BR001 | sealing air pipe observation port left furnace rear wall | przewód pow. zaporowego drzwi wzierne lewa strona komora palen. ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW33BR801 | hose purge air observation port left furnace rear wall | wąż pow. płuczącego drzwi wzierne lewa strona komora paleniskowa ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHW35BR001 | purge air pipe observation port middle furnace rear wall | przewód powietrza płuczącego drzwi wzierne po środku komora palen. ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 20 | --- | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 | 1.0037 |  |  | no
10HHW35BR801 | hose purge air observation port middle furnace rear wall | wąż powietrza płuczącego drzwi wzierne po środku komora paleniskowa ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 15 | [6 empty] | Glasgewebe |  |  | no | no
10HHX02BR001 | suction line hydraulic feed pumps 1+2 | przewód ssący hydraulicznej pompy zasilającej 1+2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 63 | 16 | 16.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX02BR003 | suction line hydraulic feed pumps 3+4 | przewód ssący hydraulicznej pompy zasilającej 3+4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 63 | 16 | 16.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX02BR012 | pressure line hydraulic feed pump 1 | przewód tłoczny hydraulicznej pompy zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX02BR022 | pressure line hydraulic feed pump 2 | przewód tłoczny hydraulicznej pompy zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 15 | 209 | 209.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX02BR032 | pressure line hydraulic feed pump 3 | przewód tłoczny hydraulicznej pompy zasilającej 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX02BR042 | pressure line hydraulic feed pump 4 | przewód tłoczny hydraulicznej pompy zasilającej 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 15 | 209 | 209.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR001 | feed line to hydraulic system drive pumps | przewód zasilający do hydraulicznych pomp napędowych | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR002 | feed line 1 to hydraulic system drive pumps | przewód zasilający 1 do hydraulicznych pomp napędowych | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 10 | 10.000 | 100 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR003 | feed line 2 to hydraulic system drive pumps | przewód zasilający 2 do hydraulicznych pomp napędowych | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 10 | 10.000 | 100 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR005 | return feed line from hydraulic system drive pumps | przewód powrotny z hydraulicznych pomp napędowych | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 10 | 10.000 | 100 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR011 | emergency suction line 1 | awaryjny przewód ssący 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR012 | emergency suction line 2 | awaryjny przewód ssący 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR013 | emergency suction line 3 | awaryjny przewód ssący 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX03BR014 | emergency suction line 4 | awaryjny przewód ssący 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX04BR001 | feed line to hydraulic flow control valves groups 1 to 4 | przewód zasilający do hydraulicznych zaworów regulacyjnych przepływu grupa 1..4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 15 | 209 | 209.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX04BR005 | return feed line from hydraulic flow control valves | przewód powrotny z hydraulicznych zaworów regulacyjnych przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 15 | 209 | 209.000 | 120 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX04BR311 | pressure measurement pipe feed line to hydraulic flow control valves groups 1 to 10 | przewód pomiaru ciśn. w przew. zasil. hydraul. zawory regul. przepływu gr. 1..10 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 60.000 | 61.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX06BR001 | suction line hydraulic oil bypass filter unit | przewód ssący oleju hydraulicznego system filtrów obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX06BR002 | pressure line hydraulic oil bypass filter unit | przewód tłoczny oleju hydraulicznego system filtrów obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 18 | 227 | 227.000 | 120 | 4.000 | 5.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX06BR003 | filling line hydraulic oil to bypass filter unit | przewód napełniający oleju hydraulicznego do systemu filtrów obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 24 | 181 | 181.000 | 120 | 0.000 | 1.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX08BR401 | return line to oil tank | przewód powrotny do zbiornika hydraulicznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-CP-TG-SH-110 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 31 | 147 | 147.000 | 120 | 2.000 | 3.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX08BR402 | overflow oil line to oil tank | wyciek oleju z przewodu do zbiornika hydraulicznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-CP-TG-SH-110 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 2.000 | 3.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX09BR002 | control air line to solenoid valves downstream of depressurizer | przewód pow. ster. do zaworów elektromagnetycznych za reduktorem ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 12 | 15 | 15.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX09BR003 | control air line to discharger | przewód powietrza sterującego do odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX09BR006 | control air shut-off valve vapour extraction pipe overfire air fan | pow. sterujące klapą odcinającą rurociąg odsysania oparów od went. pow. wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX10BR001 | hydraulic line extend to feed ram driving cylinder grate run 1 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 90.000 | 91.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX10BR002 | hydraulic line retract to feed ram driving cylinder grate run 1 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 90.000 | 91.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX10BR311 | pressure measurement pipe extend feed ram driving cylinder grate run 1 | pomiar ciśnienia wysuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 90.000 | 91.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX10BR312 | pressure measurement pipe retract feed ram driving cylinder grate run 1 | pomiar ciśnienia wsuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 90.000 | 91.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX11BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 1 zone 1 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX11BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 1 zone 1 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX12BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 1 zone 2 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX12BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 1 zone 2 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX13BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 1 zone 3 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX13BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 1 zone 3 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX14BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 1 zone 4 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX14BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 1 zone 4 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX15BR001 | hydraulic line extend to grate driving cylinder grate run 1 grate drive 1 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX15BR002 | hydraulic line retract to grate driving cylinder grate run 1 grate drive 1 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX15BR311 | pressure measurement pipe extend grate driving cylinder grate run 1 grate drive 1 | przewód pomiaru ciśnienia wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX15BR312 | pressure measurement pipe retract grate driving cylinder grate run 1 grate drive 1 | przewód pomiaru ciśnienia wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX16BR001 | hydraulic line extend to grate driving cylinder grate run 1 grate drive 2 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX16BR002 | hydraulic line retract to grate driving cylinder grate run 1 grate drive 2 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX16BR311 | pressure measurement pipe extend grate driving cylinder grate run 1 grate drive 2 | przewód pomiaru ciśnienia wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX16BR312 | pressure measurement pipe retract grate driving cylinder grate run 1 grate drive 2 | przewód pomiaru ciśnienia wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX17BR001 | hydraulic line extend to grate driving cylinder grate run 1 grate drive 3 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 140.000 | 141.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX17BR002 | hydraulic line retract to grate driving cylinder grate run 1 grate drive 3 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 140.000 | 141.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX17BR311 | pressure measurement pipe extend grate driving cylinder grate run 1 grate drive 3 | przewód pomiaru ciśnienia wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 140.000 | 141.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX17BR312 | pressure measurement pipe retract grate driving cylinder grate run 1 grate drive 3 | przewód pomiaru ciśnienia wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 140.000 | 141.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX18BR011 | control air line A to group 1 siftings discharge air and feeder siftings grate run 1 | przewód pow. sterującego A do gr. 1 pow. zdmuchujące i przesyp przez ruszt tor 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX18BR012 | control air line B to group 1 siftings discharge air and feeder siftings grate run 1 | przewód pow. sterującego B do gr. 1 pow. zdmuchujące i przesyp przez ruszt tor 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX18BR013 | control air line A to group 1 siftings discharge air grate run 1 | przewód powietrza sterującego A do grupy 1 powietrze zdmuchujące tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR014 | control air line B to group 1 siftings discharge air grate run 1 | przewód powietrza sterującego B do grupy 1 powietrze zdmuchujące tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR015 | control air line A to group 1 feeder siftings grate run 1 | przewód pow. ster. A do gr. 1 przesyp systemu podawania odpadów tor 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR016 | control air line B to group 1 feeder siftings grate run 1 | przewód pow. ster. B do gr. 1 przesyp systemu podawania odpadów tor 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR021 | control air line A to group 2 grate siftings grate run 1 zones 1 to 3 | przewód p. sterującego A do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 1..3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX18BR022 | control air line B to group 2 grate siftings grate run 1 zones 1 to 3 | przewód p. sterującego B do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 1..3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX18BR023 | control air line A to group 2 grate siftings grate run 1 zone 1 | przewód pow. sterującego A do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR026 | control air line B to group 2 grate siftings grate run 1 zone 2 | przewód pow. sterującego B do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR027 | control air line A to group 2 grate siftings grate run 1 zone 3 | przewód pow. sterującego A do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR028 | control air line B to group 2 grate siftings grate run 1 zone 3 | przewód pow. sterującego B do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR031 | control air line A to group 3 grate siftings grate run 1 zones 4 to 5 | przewód p.sterującego A do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 4..5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX18BR032 | control air line B to group 3 grate siftings grate run 1 zones 4 to 5 | przewód p. sterującego B do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 4..5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX18BR033 | control air line A to group 3 grate siftings grate run 1 zone 4 | przewód pow. sterującego A do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR034 | control air line B to group 3 grate siftings grate run 1 zone 4 | przewód pow. sterującego B do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR035 | control air line A to group 3 grate siftings grate run 1 zone 5 | przewód pow. sterującego A do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX18BR036 | control air line B to group 3 grate siftings grate run 1 zone 5 | przewód pow. sterującego B do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 1 strefa 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-141 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX20BR001 | hydraulic line extend to feed ram driving cylinder grate run 2 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 90.000 | 91.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX20BR002 | hydraulic line retract to feed ram driving cylinder grate run 2 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 90.000 | 91.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX20BR311 | pressure measurement pipe extend feed ram driving cylinder grate run 2 | pomiar ciśnienia wysuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 90.000 | 91.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX20BR312 | pressure measurement pipe retract feed ram driving cylinder grate run 2 | pomiar ciśnienia wsuwania siłownika układu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 90.000 | 91.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX21BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 2 zone 1 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX21BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 2 zone 1 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX22BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 2 zone 2 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX22BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 2 zone 2 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX23BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 2 zone 3 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX23BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 2 zone 3 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX24BR001 | hydraulic line extend to underfire air damper grate run 2 zone 4 | przewód hydrauliczny wysuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX24BR002 | hydraulic line retract to underfire air damper grate run 2 zone 4 | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza pierwotnego tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX25BR001 | hydraulic line extend to grate driving cylinder grate run 2 grate drive 1 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX25BR002 | hydraulic line retract to grate driving cylinder grate run 2 grate drive 1 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX25BR311 | pressure measurement pipe extend grate driving cylinder grate run 2 grate drive 1 | przewód pomiaru ciśnienia wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX25BR312 | pressure measurement pipe retract grate driving cylinder grate run 2 grate drive 1 | przewód pomiaru ciśnienia wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX26BR001 | hydraulic line extend to grate driving cylinder grate run 2 grate drive 2 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX26BR002 | hydraulic line retract to grate driving cylinder grate run 2 grate drive 2 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 120.000 | 121.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX26BR311 | pressure measurement pipe extend grate driving cylinder grate run 2 grate drive 2 | przewód pomiaru ciśnienia wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX26BR312 | pressure measurement pipe retract grate driving cylinder grate run 2 grate drive 2 | przewód pomiaru ciśnienia wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 120.000 | 121.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX27BR001 | hydraulic line extend to grate driving cylinder grate run 2 grate drive 3 | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 140.000 | 141.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX27BR002 | hydraulic line retract to grate driving cylinder grate run 2 grate drive 3 | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 140.000 | 141.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX27BR311 | pressure measurement pipe extend grate driving cylinder grate run 2 grate drive 3 | przewód pomiaru ciśnienia wysuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 140.000 | 141.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX27BR312 | pressure measurement pipe retract grate driving cylinder grate run 2 grate drive 3 | przewód pomiaru ciśnienia wsuwania siłownika rusztu tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 140.000 | 141.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX28BR011 | control air line A to group 1 siftings discharge air and feeder siftings grate run 2 | przewód pow. sterującego A do gr. 1 pow. zdmuchujące i przesyp przez ruszt tor 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX28BR012 | control air line B to group 1 siftings discharge air and feeder siftings grate run 2 | przewód pow. sterującego B do gr. 1 pow. zdmuchujące i przesyp przez ruszt tor 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX28BR013 | control air line A to group 1 siftings discharge air grate run 2 | przewód powietrza sterującego A do grupy 1 powietrze zdmuchujące tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR014 | control air line B to group 1 siftings discharge air grate run 2 | przewód powietrza sterującego B do grupy 1 powietrze zdmuchujące tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR015 | control air line A to group 1 feeder siftings grate run 2 | przewód pow. ster. A do gr. 1 przesyp systemu podawania odpadów tor 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR016 | control air line B to group 1 feeder siftings grate run 2 | przewód pow. ster. B do gr. 1 przesyp systemu podawania odpadów tor 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR021 | control air line A to group 2 grate siftings grate run 2 zones 1 to 3 | przewód p. sterującego A do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 1..3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX28BR022 | control air line B to group 2 grate siftings grate run 2 zones 1 to 3 | przewód p. sterującego B do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 1..3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX28BR023 | control air line A to group 2 grate siftings grate run 2 zone 1 | przewód pow. sterującego A do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR024 | control air line B to group 2 grate siftings grate run 2 zone 1 | przewód pow. sterującego B do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR025 | control air line A to group 2 grate siftings grate run 2 zone 2 | przewód pow. sterującego A do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR026 | control air line B to group 2 grate siftings grate run 2 zone 2 | przewód pow. sterującego B do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR027 | control air line A to group 2 grate siftings grate run 2 zone 3 | przewód pow. sterującego A do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR028 | control air line B to group 2 grate siftings grate run 2 zone 3 | przewód pow. sterującego B do grupy 2 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR031 | control air line A to group 3 grate siftings grate run 2 zones 4 to 5 | przewód p. sterującego A do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 4..5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX28BR032 | control air line B to group 3 grate siftings grate run 2 zones 4 to 5 | przewód p. sterującego B do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 4..5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-140 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 288 | 288.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | E235N |  |  | no | no
10HHX28BR033 | control air line A to group 3 grate siftings grate run 2 zone 4 | przewód pow. sterującego A do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR034 | control air line B to group 3 grate siftings grate run 2 zone 4 | przewód pow. sterującego B do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR035 | control air line A to group 3 grate siftings grate run 2 zone 5 | przewód pow. sterującego A do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX28BR036 | control air line B to group 3 grate siftings grate run 2 zone 5 | przewód p. sterującego B do grupy 3 przesyp przez ruszt tor rusztu 2 strefa 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-A-TG-SH-142 | instrument air | powietrze AKPiA | 6 | 15 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | synth. rubber |  |  | no | no
10HHX81BR011 | hydraulic line extend overfire air damper front wall upper row large nozzles | przewód hydraul. wysuwania klapy pow. wtórnego ściana przednia góra duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX81BR012 | hydraulic line retract overfire air damper front wall upper row | przewód hydrauliczny wsuwania klapy powietrza wtórnego ściana przednia na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX82BR011 | hydraulic line extend overfire air damper front wall lower row large nozzles | przewód hydraul. wysuwania klapy pow. wtórnego ściana przednia dół duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX82BR012 | hydraulic line retract overfire air damper front wall lower row large nozzles | przewód hydraul. wsuwania klapy pow. wtórnego ściana przednia dół duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX83BR011 | hydraulic line extend overfire air damper front wall lower row small nozzles | przewód hydraul. wysuwania klapy pow. wtórnego ściana przednia dół małe dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX83BR012 | hydraulic line retract overfire air damper front wall lower row small nozzles | przewód hydraul. wsuwania klapy pow. wtórnego ściana przednia dół małe dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX84BR011 | hydraulic line extend overfire air damper rear wall upper row large nozzles | przewód hydraul. wysuwania klapy pow. wtórnego ściana tylna góra duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX84BR012 | hydraulic line retract overfire air damper rear wall upper row large nozzles | przewód hydrauliczny wsuwania klapy p. wtórnego ściana tylna góra duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX85BR011 | hydraulic line extend overfire air damper rear wall lower row large nozzles | przewód hydraul. wysuwania klapy pow. wtórnego ściana tylna dół duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX85BR012 | hydraulic line retract overfire air damper rear wall lower row large nozzles | przewód hydraul. wsuwania klapy pow. wtórnego ściana tylna dół duże dysze | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 6 | 288 | 288.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX90BR001 | hydraulic line extend to cylinder feed chute damper | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika klapy zsuwni | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX90BR002 | hydraulic line retract to cylinder feed chute damper | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika klapy zsuwni | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX94BR001 | hydraulic line extend to cylinder ash pit slide gate | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika zasuwy szybu opadowego żużla | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX94BR002 | hydraulic line retract to cylinder ash pit slide gate | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika zasuwy szybu opadowego żużla | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 12 | 248 | 248.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX96BR011 | hydraulic line extend to cylinder 1 discharger | przewód hydrauliczny wysuwania siłownika 1 odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 15 | 209 | 209.000 | 120 | 100.000 | 101.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX96BR012 | hydraulic line retract to cylinder 1 discharger | przewód hydrauliczny wsuwania siłownika 1 odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 15 | 209 | 209.000 | 120 | 100.000 | 101.000 | 50 | E235N |  |  | no | no
10HHX96BR311 | pressure measurement pipe extend cylinder 1 discharger | przewód pomiaru ciśnienia wysuwania siłownika 1 odżużlacz | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 100.000 | 101.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HHX96BR312 | pressure measurement pipe retract cylinder 1 discharger | przewód pomiaru ciśnienia wsuwania siłownika 1 odżużlacz | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 2 | 400 | 400.000 | 100 | 100.000 | 101.000 | 50 | synthetics |  |  | no | no
10HJA11BR001 | fuel oil pipe burner 1 | przewód oleju opałowego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 10.000 | 130 | 7.000 | 8.000 | 20 | 1.4404 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA11BR002 | fuel oil pipe ignition burner 1 | przewód oleju opałowego palnik zapłonowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 7.000 | 8.000 | 20 | 1.4404 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA11BR003 | return pipe fuel oil burner 1 | przewód powrotny oleju opałowego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 34.000 | 700 | 7.000 | 8.000 | 20 | 1.4404 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA11BR801 | hose fuel oil return burner 1 | wąż oleju opałowego na powrocie palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 34.000 | 700 | 7.000 | 8.000 | 20 |  | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA11BR802 | hose fuel oil supply burner 1 | wąż oleju opałowego na zasilaniu palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 10.000 | 130 | 7.000 | 8.000 | 20 |  | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA11BR803 | fuel oil hose ignition burner 1 | wąż oleju opałowego palnik zapłonowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 7.000 | 8.000 | 20 | NBR | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA21BR001 | fuel oil pipe burner 2 | przewód oleju opałowego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 10.000 | 130 | 7.000 | 8.000 | 20 | 1.4404 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA21BR002 | fuel oil pipe ignition burner 2 | przewód oleju opałowego palnik zapłonowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 7.000 | 8.000 | 20 | 1.4404 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA21BR003 | return pipe fuel oil burner 2 | przewód powrotny oleju opałowego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 34.000 | 700 | 7.000 | 8.000 | 20 | 1.4404 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA21BR801 | hose fuel oil return burner 2 | wąż oleju opałowego na powrocie palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 34.000 | 700 | 7.000 | 8.000 | 20 |  | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA21BR802 | hose fuel oil supply burner 2 | wąż oleju opałowego na zasilaniu palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 25 | 40 | 10.000 | 130 | 7.000 | 8.000 | 20 |  | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJA21BR803 | fuel oil hose ignition burner 2 | wąż oleju opałowego palnik zapłonowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 7.000 | 8.000 | 20 | NBR | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJL11BR006 | primary air duct burner 1 | kanał powietrza pierwotnego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania | 100 |  |  | 80 | 0.010 | 1.010 | 20 | 1.0037 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJL11BR011 | combustion air ignition burner 1 | powietrze do spalania palnik zapłonowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 0.010 | 1.010 | 20 | 1.0037 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJL11BR801 | combustion air tube ignition burner 1 | wąż powietrza do spalania palnik zapłonowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 0.010 | 1.010 | 20 | NBR | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJL21BR006 | primary air duct burner 2 | kanał powietrza pierwotnego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania | 100 |  |  | 80 | 0.010 | 1.010 | 20 | 1.0037 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJL21BR011 | combustion air ignition burner 2 | powietrze do spalania palnik zapłonowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 0.010 | 1.010 | 20 | 1.0037 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJL21BR801 | combustion air tube ignition burner 2 | wąż powietrza do spalania palnik zapłonowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 0.010 | 1.010 | 20 | NBR | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJX11BR012 | cooling air duct burner 1 | kanał powietrza chłodzącego palnik 1 |  | cooling air | powietrze chłodzące | 100 |  |  |  | 0.010 | 1.010 | 20 | 1.0037 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJX12BR001 | instrument air burner 1 | powietrze AKPiA palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | instrument air | powietrze AKPiA | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 7.000 | 8.000 | 20 | Cu | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJX21BR012 | cooling air duct burner 2 | kanał powietrza chłodzącego palnik 2 |  | cooling air | powietrze chłodzące | 100 |  |  |  | 0.010 | 1.010 | 20 | 1.0037 | art.3 ust.3 |  | no | no
10HJX22BR001 | instrument air burner 2 | powietrze AKPiA palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | instrument air | powietrze AKPiA | 10 | 20 | 20.000 | 150 | 7.000 | 8.000 | 20 | Cu | art.3 ust.3 |  | no | no
10HLA01BR001 | suction line refuse pit upstream of fire damper | przewód ssący w bunkrze na odpady przed klapą przeciwpożarową | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne |  | ---
10HLA01BR005 | suction line refuse pit upstream of fire damper | przewód ssący w bunkrze na odpady przed klapą przeciwpożarową | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne |  | ---
10HLA01BR010 | suction line underfire air upstream of fan | przewód ssący powietrza pierwotnego przed wentylatorem | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 1000 | --- | 0.100 | 80 | -0.050 | 0.950 | 45 | 1.0037 |  |  | no
10HLA02BR001 | suction line underfire air boiler house roof | przewód ssący powietrza pierwotnego spod dachu kotłowni | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 1000 | --- | 0.100 | 80 | -0.050 | 0.950 | 45 | 1.0037 |  |  | no
10HLA20BR001 | underfire air duct upstream of air preheater | kanał powietrza pierwotnego przed podgrzewaczem powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 800x800 | --- | 0.100 | 80 | 0.080 | 1.080 | 45 | 1.0037 |  |  | no
10HLA21BR001 | underfire air duct bypass air preheater | kanał powietrza pierwotnego obejście podgrzewacz powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 500x500 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HLA25BR001 | underfire air duct downstream of air preheater | kanał powietrza pierwotnego za podgrzewaczem powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | underfire air | powietrze pierwotne | 1440x2000 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HLA26BR001 | siftings discharge duct to grate siftings discharge system | przewód powietrza zdmuchującego do odpopielania rusztu | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | transport air | powietrze transportowe | 250 | --- | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 | 1.0037 |  |  | yes
10HLA30BR001 | suction line upstream of overfire air fan | przewód ssący przed wentylatorem powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-130 | overfire air | powietrze wtórne | 750 | --- | 0.100 | 100 | -0.050 | 0.950 | 45 | 1.0037 |  |  | no | no
10HLA31BR001 | pressure line downstream of overfire air fan | przewód nadciśnieniowy za dmuchawą powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-130 | overfire air | powietrze wtórne | 680 | --- | 0.100 | 100 | 0.080 | 1.080 | 45 | 1.0037 |  |  | no | no
10HSJ10BR010 | pipe storage tank outlet | rurociąg na wylocie zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 | 15.000 | 60 | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ12BR010 | gas shuttle pipe storage tank | przewód wyrównawczy ciśnienia w zbiorniku magazynowym | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak | 50 | 16 |  | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ14BR010 | suction line NH4OH supply | przewód ssący na doprowadzeniu NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  | 60 | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ14BR012 | pressure line NH4OH supply | przewód nadciśnieniowy na doprowadzeniu NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ14BR014 | bypass NH4OH supply | obejście na doprowadzeniu NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 80 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ16BR542 | exhaust air line storage tank | przewód powietrza odlotowego ze zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak | 50 | 16 |  | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ16BR544 | exhaust air line storage tank | przewód powietrza odlotowego ze zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak | 50 | 16 |  | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ19BR005 | pipeline NH4OH pump 1.1 | rurociąg pompa NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 | 15.000 | 60 | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4301
10HSJ19BR010 | pipeline NH4OH pump 1.1 | rurociąg pompa NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 | 15.000 | 60 | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ19BR011 | return line NH4OH pump 1.1 | przewód powrotny pompa NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ20BR005 | pipeline NH4OH pump 1.2 | rurociąg pompa NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 | 15.000 | 60 | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4301
10HSJ20BR010 | pipeline NH4OH pump 1.2 | rurociąg pompa NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 | 15.000 | 60 | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ20BR011 | return line NH4OH pump 1.2 | przewód powrotny pompa NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ22BR010 | manifold downstream of NH4OH pump | przewód zbiorczy za pompą NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ22BR012 | line to pumping station | przewód do stacji pomp dozujących | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ23BR010 | return line to storage tank | przewód powrotny do zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 25 | 16 |  | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSJ23BR011 | return line to storage tank | przewód powrotny do zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK05BR010 | suction line metering pump 1.1 | przewód ssący pompy dozującej 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK05BR012 | pressure line metering pump 1.1 | przewód tłoczny pompy dozującej 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK05BR014 | overflow line metering pump 1.1 | przewód upustowy pompy dozującej 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 10.000 | 11.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK06BR010 | pressure line bypass | przewód nadciśnieniowy obejście | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK07BR010 | suction line metering pump 2.1 | przewód ssący pompy dozującej 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK07BR012 | pressure line metering pump 2.1 | przewód tłoczny pompy dozującej 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK07BR014 | overflow line metering pump 2.1 | przewód upustowy pompy dozującej 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 10.000 | 11.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK09BR005 | return line metering pumps/receiver tank | powrót pompy dozujące / zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK10BR010 | main line to level 1 | główny przewód do poziomu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK10BR011 | distributor level 1 | rozdzielacz poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK10BR012 | bypass flow measurement level 1 | obejście pomiar przepływu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK10BR192 | pressure relief line distributor level 1 | przewód odciążający rozdzielacz poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK11BR001 | pipe NH4OH to nozzle 1.1 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 12x1mm
10HSK11BR002 | pipe NH4OH to nozzle 1.1 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 6.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK11BR801 | NH4OH hose nozzle 1.1 | wąż NH4OH dysza 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK12BR001 | pipe NH4OH to nozzle 1.2 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 12x1mm
10HSK12BR002 | pipe NH4OH to nozzle 1.2 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 6.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK12BR801 | NH4OH hose nozzle 1.2 | wąż NH4OH dysza 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK13BR001 | pipe NH4OH to nozzle 1.3 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127 12x1mm
10HSK13BR002 | pipe NH4OH to nozzle 1.3 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 6.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK13BR801 | NH4OH hose nozzle 1.3 | wąż NH4OH dysza 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK14BR001 | pipe NH4OH to nozzle 1.4 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 60 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127 12x1mm
10HSK14BR002 | pipe NH4OH to nozzle 1.4 | rurociąg NH4OH do dyszy 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 6.000 | 25 | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK14BR801 | NH4OH hose nozzle 1.4 | wąż NH4OH dysza 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK29BR010 | return line to level 2 | przewód powrotny do poziomu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK30BR010 | main line to level 2 | główny przewód do poziomu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK30BR011 | distributor level 2 | rozdzielacz poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 40 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK30BR012 | bypass flow measurement level 2 | obejście pomiar przepływu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK30BR192 | pressure relief line distributor level 2 | przewód odciążający rozdzielacz poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK31BR001 | pipe NH4OH to nozzle 2.1 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 12x1mm
10HSK31BR002 | pipe NH4OH to nozzle 2.1 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK31BR801 | NH4OH hose nozzle 2.1 | wąż NH4OH dysza 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK32BR001 | pipe NH4OH to nozzle 2.2 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 12x1mm
10HSK32BR002 | pipe NH4OH to nozzle 2.2 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK32BR801 | NH4OH hose nozzle 2.2 | wąż NH4OH dysza 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK33BR001 | pipe NH4OH to nozzle 2.3 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127 12x1mm
10HSK33BR002 | pipe NH4OH to nozzle 2.3 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK33BR801 | NH4OH hose nozzle 2.3 | wąż NH4OH dysza 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK34BR001 | pipe NH4OH to nozzle 2.4 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127 12x1mm
10HSK34BR002 | pipe NH4OH to nozzle 2.4 | rurociąg NH4OH do dyszy 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 10.000 | 50 | 6.000 | 7.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | Ermeto 10x1,5 mm
10HSK34BR802 | NH4OH hose nozzle 2.4 | wąż NH4OH dysza 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 8 | 16 | 224.000 | 260 | 10.000 | 11.000 | 25 | PTFE |  |  | no | no | Schneidringdichtung
10HSK49BR010 | return line from level 1 | przewód powrotny z poziomu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSK49BR020 | return line to receiver tank | przewód powrotny do zbiornika wstępnego | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL12BR001 | water connection emergency shower | przyłącze wody prysznica bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | drinking water | woda pitna
10HSL12BR002 | water connection eye shower | przyłącze wody oczomyjki | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | drinking water | woda pitna
10HSL14BR010 | flushing line upstream of discharge pump | przewód płukania przed pompą rozładunkową | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR012 | flushing line downstream of discharge pump | przewód płukania za pompą rozładunkową | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR014 | flushing line upstream of metering pumps | przewód płukania przed pompami dozującymi | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR020 | flushing line upstream of metering pump 2.1 | przewód płukania przed pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR021 | flushing line downstream of metering pump 2.1 | przewód płukania za pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR026 | flushing line upstream of metering pump 1.1 | przewód płukania przed pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR027 | flushing line downstream of metering pump 1.1 | przewód płukania za pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR030 | flushing line upstream of flow measurement level 1 | przewód płukania przed pomiarem przepływu poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR032 | flushing line upstream of flow measurement level 2 | przewód płukania przed pomiarem przepływu poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR040 | flushing line distributor level 1 | przewód płukania rozdzielacz poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-196 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR042 | flushing line distributor level 2 | przewód płukania rozdzielacz poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-197 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541
10HSL14BR044 | flushing line upstream of NH4OH pump 1.1 | przewód płukania przed pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR045 | flushing line upstream of NH4OH pump 1.2 | przewód płukania przed pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR046 | flushing line downstream of NH4OH pump 1.1 | przewód płukania za pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR047 | flushing line downstream of NH4OH pump 1.2 | przewód płukania za pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSL14BR048 | flushing line upstream of NH4OH receiver tank | przewód płukania przed zbiornikiem wstępnym NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 | 1.4541 |  |  | no | no | ISO1127
10HSX02BR010 | supply instrument air distributor | zasilanie rozdzielacza powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 | 15.000 | 60 | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301
10HSX02BR012 | to instrument air distributor | do rozdzielacza powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 | 15.000 | 60 | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301
10HSX02BR014 | instrument air to gas shuttle pipe | powietrze AKPiA do przewodu wyrównawczego ciśnienia | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301
10HSX02BR015 | instrument air to filling line | powietrze AKPiA do przewodu napełniania | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301
10HSX02BR016 | instrument air to storage tank outlet | powietrze AKPiA do wylotu zbiornika magazynowego | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301
10HSX02BR017 | instrument air to filling line | powietrze AKPiA do przewodu napełniania | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | instrument air | powietrze AKPiA | 15 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301
10HSX02BR412 | drainage system instrument air distributor | odwodnienie rozdzielacz powietrza AKPiA | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | waste water | ścieki | 15 | 16 |  |  | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301
10HSX02BR802 | hose instrument air/NH4OH | wąż powietrza AKPiA/NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 15 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 25 | EPDM
10HWA10BR001 | compressed air manifold observation ports front and side wall left | przewód zbiorczy sprężonego powietrza drzwi wzierne przednia i boczna ściana lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 25
10HWA10BR002 | compressed air manifold observation ports wall front and right | przewód zbiorczy sprężonego powietrza drzwi wzierne przednia ściana prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 25
10HWA11BR001 | compressed air line 1 to observation port bottom side wall left | przewód sprężonego powietrza 1 do drzwi wziernych na dole ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | [6 empty] | 20
10HWA11BR801 | hose compressed air observation port bottom side wall left | wąż sprężonego powietrza drzwi wzierne na dole ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA
10HWA12BR001 | compressed air line 1 to observation port middle side wall left | przewód sprężonego powietrza 1 do drzwi wziernych po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | [6 empty] | 20
10HWA12BR801 | hose compressed air observation port middle side wall left | wąż sprężonego powietrza drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA
10HWA13BR001 | compressed air line 1 to observation port middle side wall left | przewód sprężonego powietrza 1 do drzwi wziernych po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | [6 empty] | 20
10HWA13BR801 | hose compressed air observation port middle side wall left | wąż sprężonego powietrza drzwi wzierne po środku ściana boczna lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA
10HWA21BR001 | compressed air line 1 to observation port bottom side wall right | przewód sprężonego powietrza 1 do drzwi wziernych na dole ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | [6 empty] | 20
10HWA21BR801 | hose compressed air observation port bottom side wall right | wąż sprężonego powietrza drzwi wzierne na dole ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA
10HWA22BR001 | compressed air line 1 to observation port middle side wall right | przewód sprężonego powietrza 1 do drzwi wziernych po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | [6 empty] | 20
10HWA22BR801 | hose compressed air observation port middle side wall right | wąż sprężonego powietrza drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA
10HWA23BR001 | compressed air line 1 to observation port middle side wall right | przewód sprężonego powietrza 1 do drzwi wziernych po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | [6 empty] | 20
10HWA23BR801 | hose compressed air observation port middle side wall right | wąż sprężonego powietrza drzwi wzierne po środku ściana boczna prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA
10HWA30BR010 | instrument air line furnace camera rear wall | przewód powietrza AKPiA wideokamera komory paleniskowej na tylnej ścianie rusztu | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16
10HWA30BR011 | instrument air furnace camera rear wall | powietrze AKPiA wideokamera komory paleniskowej na tylnej ścianie rusztu | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | PVC fabric tube |  |  | no | no
10HWB21BR001 | compressed air line to IR pyrometer | przewód sprężonego powietrza do pirometru na podczerwień | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16
10HWB21BR010 | compressed air line to IR pyrometer | przewód sprężonego powietrza do pirometru na podczerwień | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | PVC fabric tube |  |  | no | no
10HWB30BR001 | compressed air line to NH3/H2O measurement system left | przewód sprężonego powietrza do systemu pomiarowego NH3/H2O lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16
10HWB30BR010 | compressed air line to NH3/H2O measurement system left | przewód sprężonego powietrza do systemu pomiarowego NH3/H2O lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | PVC fabric tube |  |  | no | no
10HWB31BR001 | compressed air line to NH3/H2O measurement system re | przewód sprężonego powietrza do systemu pomiarowego NH3/H2O prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16
10HWB31BR010 | compressed air line to NH3/H2O measurement system right | przewód sprężonego powietrza do systemu pomiarowego NH3/H2O prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 16 | 16.000 | 60 | 0.500 | 1.500 | 25 | PVC fabric tube |  |  | no | no
10HWC12BR010 | cleaning air pipe furnace IR camera | przewód powietrza płuczącego kamera na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 15.000 | 80 | 2.000 | 3.000 | 25 | SGM |  |  | no | no
10HXA05BR010 | compressed air supply furnace IR camera | zaopatrzenie w powietrze sprężone kamera na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 15.000 | 80 | 10.000 | 11.000 | 25 | SGM |  |  | no | no
10HXA05BR020 | compressed air supply furnace IR camera | zaopatrzenie w powietrze sprężone kamera na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 8 | 10 | 15.000 | 80 | 6.000 | 7.000 | 25 | SGM |  |  | no | no
10HXA05BR030 | compressed air pipe drive cylinder furnace IR camera lift-off | przewód pow. sprężonego siłownik przesuwu kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA
10HXA05BR040 | compressed air pipe cover gate valve furnace IR camera closed | przewód pow. spręż. zasuwa zamyk. kamerę na podcz. komora palen. - zamknięta | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA
10HXA40BR001 | cooling water pipe to furnace IR camera | przewód wody chłodzącej do kamery na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 12 | 32 | 15.000 | 80 | 3.000 | 4.000 | 20 | SGM |  |  | yes | no
10HXA40BR002 | cooling water pipe to furnace IR camera | przewód wody chłodzącej do kamery na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 12 | 32 | 15.000 | 80 | 3.000 | 4.000 | 20 | SGM |  |  | yes | no
10HXA40BR003 | cooling water return pipe from furnace IR camera | przewód powrotny wody chłodzącej od kamery na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 12 | 32 | 15.000 | 80 | 3.000 | 4.000 | 30 | SGM |  |  | yes | no
10HXA40BR004 | cooling water return pipe from furnace IR camera | przewód powrotny wody chłodzącej od kamery na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | 12 | 32 | 15.000 | 80 | 3.000 | 4.000 | 30 | SGM |  |  | yes | no
10LAB10BR010 | feedwater pipe downstream of feedwater pumps | przewód wody zasilającej za pompami wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAB20BR001 | feedwater pipe upstream of boiler | przewód wody zasilającej przed kotłem | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAB20BR002 | feedwater pipe downstream of feedwater control valve | przewód wody zasilającej przed zaworem regulacyjnym wymiennika ciepła w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 64.000 | 281 | 54.340 | 55.340 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAB20BR003 | feedwater pipe upstream of economizer 1.1 | przewód wody zasilającej przed ekonomizerem 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 64.000 | 281 | 50.330 | 51.330 | 184 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAB21BR001 | bypass line feedwater control valve | przewód obejściowy zawór regulacyjny wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 110.000 | 150 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAB21BR501 | ventilation line bypass feed water control valve | przewód odpowietrzający obejście zawór regulacyjny wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10LAC10BR001 | feedwater pipe upstream of feedwater pumps | przewód wody zasilającej przed pompami wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 16 | 16.000 | 150 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC10BR002 | feedwater pipe upstream of feedwater pumps | przewód wody zasilającej przed pompami wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 16 | 16.000 | 150 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC21BR010 | feedwater pipe upstream of electric feedwater pump 1 | przewód wody zasilającej przed elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 16 | 16.000 | 150 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC21BR020 | feedwater pipe downstream of electric feedwater pump 1 | przewód wody zasilającej za elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC21BR401 | drain pipe upstream of electric feedwater pump 1 | przewód odwadniający przed elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 16 | 16.000 | 120 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | - | pump connection | nie | no
10LAC21BR411 | drain pipe downstream of electric feedwater pump 1 | przewód odwadniający za elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LAC22BR010 | feedwater pipe upstream of electric feedwater pump 2 | przewód wody zasilającej przed elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 16 | 16.000 | 150 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC22BR020 | feedwater pipe downstream of electric feedwater pump 2 | przewód wody zasilającej za elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC22BR401 | drain pipe upstream of electric feedwater pump 2 | przewód odwadniający przed elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 16 | 16.000 | 120 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | - | pump connection | nie | no
10LAC22BR411 | drain pipe downstream of electric feedwater pump 2 | przewód odwadniający za elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LAC23BR010 | feedwater pipe upstream of turbine-driven feedwater pump | przewód wody zasilającej przed turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 125 | 16 | 16.000 | 150 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC23BR020 | feedwater pipe downstream of turbine-driven feedwater pump | przewód wody zasilającej za turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 100 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAC23BR401 | drain pipe upstream of turbine-driven feedwater pump | przewód odwadniający przed turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 15 | 16 | 16.000 | 120 | 2.000 | 3.000 | 120 | 1.4571 | - | pump connection | nie | no
10LAC23BR411 | drain pipe downstream of turbine-driven feedwater pump | przewód odwadniający za turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 25 | 160 | 110.000 | 150 | 73.000 | 74.000 | 120 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LAD11BR001 | feedwater pipe upstream of drum heat exchanger | przewód wody zasilającej przed wymiennikiem ciepła w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 80 | 160 | 63.690 | 281 | 54.340 | 55.340 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAD12BR001 | feedwater pipe downstream of drum heat exchanger | przewód wody zasilającej za wymiennikiem ciepła w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | feedwater | woda zasilająca | 80 | 160 | 63.690 | 281 | 50.330 | 51.330 | 261 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAE01BR001 | feedwater pipe upstream of injection device 1 and 2 | przewód wody zasilającej przed schładzaczem wtryskowym 1 i 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 50 | 160 | 110.000 | 150 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAE15BR001 | feedwater pipe upstream of desuperheater 1 | przewód wody zasilającej przed schładzaczem wtryskowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 110.000 | 150 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LAE25BR001 | feedwater pipe upstream of desuperheater 2 | przewód wody zasilającej przed schładzaczem wtryskowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 40 | 160 | 110.000 | 150 | 74.000 | 75.000 | 120 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LBA10BR001 | live steam pipe downstream of steam boiler | przewód pary świeżej za kotłem parowym | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 200 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | G | 4 | tak | no
10LBA11BR001 | live steam pipe bypass live steam steam shut-off valve | przewód pary świeżej obejście para świeża główna zasuwa odcinająca | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 25 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10LBH10BR001 | start-up line upstream of throttle valve | przewód rozruchowy przed zaworem regulacyjnym | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 150 | 160 | 60.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 415 | 1.5415 | G | 4 | tak | no
10LBH10BR002 | live steam start-up line to atmosphere | przewód rozruchowy pary świeżej do atmosfery | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 200 | 100 | 9.000 | 373 | 5.150 | 6.150 | 373 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LBR10BR005 | live steam pipe to turbo pump | przewód pary świeżej do turbopompy | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | live steam | para świeża | 80
10LBR10BR010 | live steam pipe to turbo pump | przewód pary świeżej do turbopompy | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | live steam | para świeża
10LBR10BR401 | drain pipe live steam | przewód odwadniający pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 15 | 160 | 83.000 | 500 | 0.000 | 1.000 |  | 1.5415 |  |  | economical
10LBR10BR411 | drain pipe live steam | przewód odwadniający pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 15 | 160 | 83.000 | 500 | 0.000 | 1.000 |  | 1.5415 |  |  | protective
10LBR10BR421 | drain pipe cyclone separator | przewód odwadniający oddzielacz cyklonowy | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 25 | 160 | 83.000 | 500 | 0.000 | 1.000 |  | 1.5415 |  |  | economical
10LBR10BR431 | drain pipe cyclone separator | przewód odwadniający oddzielacz cyklonowy | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 25 | 160 | 83.000 | 500 | 0.000 | 1.000 |  | 1.5415 |  |  | economical
10LBR10BR451 | leakage steam from shaft stuffing box | para przeciekowa przed dławnicą | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 10
10LBR10BR452 | low pressure leakage steam | para wodna | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 10
10LBR20BR010 | exhaust steam pipe | przewód wydmuchowy | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | exhaust steam | para wylotowa | 200 | 16
10LBX10BR005 | oil pipe to electrical auxiliary oil pump | przewód olejowy do elektrycznej pomocniczej pompy oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LBX10BR006 | oil pipe to switch valve | przewód olejowy do zaworu sterującego | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LBX10BR008 | oil return pipe to tank | przewód olejowy powrotny do zbiornika | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LBX10BR010 | oil pipe to control and trip valve | przewód olejowy do zaworu regulacyjnego i zaworu szybko zamykającego | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LBX10BR015 | oil return pipe to tank | przewód olejowy powrotny do zbiornika | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LBX10BR020 | oil pipe to main oil pump | przewód olejowy do głównej pompy oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LBX10BR021 | oil pipe to gearbox | przewód olejowy do kozła łożyskowego | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LBX10BR022 | oil pipe to shut-off valve cooling water oil cooler | przewód olejowy do zaworu odcinającego wody chłodzącej chłodnicy oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny
10LCL10BR401 | Drain line silencer | przewód odwadniający tłumik hałasu | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | condensate | kondensat | 25 | 16 | 3.000 | 373 | 3.000 | 4.000 | 373 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10LCL10BR402 | drain line of start-up line and blow-out line | przewód odwadniający, przewód rozruchowy i przewód wydmuchowy | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | condensate | kondensat | 25 | 16 | 3.000 | 373 | 3.000 | 4.000 | 373 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10LCQ10BR001 | drum emergency drain pipe | przewód awaryjnego spustu wody z walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 50 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LCQ10BR002 | drum emergency drain pipe | przewód awaryjnego spustu wody z walczaka | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 100 | 160 | 3.000 | 135 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LCQ11BR001 | boiler filling line | przewód napełniania kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 50 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 267 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LCQ20BR001 | blowdown line boiler drum | przewód odsalania walczaka kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 62.000 | 279 | 51.650 | 52.650 | 265 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10LCQ20BR002 | blowdown line boiler drum | przewód odsalania walczaka kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 25 | 160 | 3.000 | 135 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | art.3 ust.3 |  | tak | no
10LFC10BR401 | pipeline to drain header flash vessel | rurociąg do kolektora odwadniającego rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 16 | 3.000 | 205 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC10BR402 | pipeline to drain header flash vessel | rurociąg do kolektora odwadniającego rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 16 | 3.000 | 205 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC20BR401 | pipeline to drain header flash vessel | rurociąg do kolektora odwadniającego rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 16 | 3.000 | 205 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC20BR402 | pipeline to drain header flash vessel | rurociąg do kolektora odwadniającego rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 80 | 16 | 3.000 | 205 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC30BR501 | pipeline to drain header flash vessel | rurociąg do kolektora odwadniającego rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | condensate | kondensat | 80 | 16 | 3.000 | 205 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC50BR001 | water line to flash vessel | kolektor odwadniający do rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | condensate | kondensat | 100 | 16 | 3.000 | 205 | 3.000 | 4.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC50BR002 | process water supply flash vessel | doprowadzanie wody użytkowej rozprężacz kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | process water | woda procesowa | 65 | 16 | 3.000 | 165 | 2.000 | 3.000 | 20 | 1.4541 | G | 4 | tak | no
10LFC50BR003 | bypass process water supply flash vessel | obejście doprowadzania wody użytkowej rozprężacz kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | process water | woda procesowa | 65 | 16 | 3.000 | 165 | 2.000 | 3.000 | 20 | 1.4541 | G | 4 | tak | no
10LFC50BR405 | drain pipe for residues in flash vessel | rozprężacz opróżnianie resztkowe | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | waste water | ścieki | 25 | 16 | 3.000 | 165 | 2.000 | 3.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC50BR524 | discharge pipe flash vessel | odpływ rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | waste water | ścieki | 150 | 16 | 3.000 | 135 | 2.000 | 3.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFC50BR525 | exhaust steam pipe flash vessel | przewód wydmuchowy rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | saturated steam | para nasycona | 350 | 6 | 3.000 | 165 | 2.000 | 3.000 | 135 | 1.0345 | G | 4 | tak | no
10LFN20BR318 | pipeline pumping station Na3PO4 supply | rurociąg zasilający stacji pomp Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 160 | 160.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR325 | pipeline pumping station Na3PO4 supply | rurociąg zasilający stacji pomp Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 160 | 160.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR422 | pipeline pumping station Na3PO4 supply | rurociąg zasilający stacji pomp Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 160 | 160.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR610 | pipeline downstream of container Na3PO4 supply | rurociąg zasilający Na3PO4 po kontenerze | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 160 | 160.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR612 | hose downstream of container Na3PO4 | wąż za kontenerem Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 13 | 16 | 10.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | EPDM | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR616 | pipeline downstream dirt filter Na3PO4 supply | rurociąg zasilający Na3PO4 za filtrem zanieczyszczeń | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 15 | 160 | 160.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR620 | pipeline safety valve | rurociąg zawór bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 160 | 160.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR621 | pipline downstream of safety valve | rurociąg za zaworu bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 160 | 160.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR623 | pipeline downstream of pump Na3PO4 supply | rurociąg zasilający za pompą Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 10 | 160 | 160.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10LFN20BR624 | pipeline Na3PO4 supply | rurociąg zasilający Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 13 | 160 | 160.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10PGE11BR001 | supply line water upstream of float tank | przewód dopływowy wody przed naczyniem pływakowym | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 20 | 6 | 5.000 | 60 | 3.500 | 4.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE11BR002 | bypass line float valve | przewód obejściowy zaworu pływakowego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 40 | 3.500 | 4.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE12BR001 | cooling water make-up water line downstream of float tank | woda chłodząca przewód uzupełniający medium za naczyniem pływakowym | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE12BR002 | pressure line circulating pump | przewód tłoczny pompy cyrkulacyjnej | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE12BR003 | cooling water bypass circulating pump | woda chłodząca obejście pompa cyrkulacyjna | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE12BR004 | cooling water overflow line | woda chłodząca przewód przelewowy | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE12BR005 | cooling water make-up water line to water jacket | woda chłodząca przewód uzupełniający medium do płaszcza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE12BR006 | cooling water compensation pipe between make-up water line and water jacket | woda chłodz. przewód wyrównawczy między przewodem uzupeł. a płaszczem chłodzącym | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE13BR001 | pipeline between transition piece and water jacket | rurociąg między elementem przejściowym a płaszczem chłodzącym | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE13BR401 | overflow pipe water jacket | przewód przelewowy płaszcza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE13BR402 | drain line water jacket | przewód spustowy płaszcza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE13BR403 | drain line cooling water transition piece | przewód spustowy wody chłodzącej element przejściowy | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE13BR801 | hose between transition piece and water jacket | wąż między elementem przejściowym a płaszczem chłodzącym | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE14BR191 | hot water emergency drain pipe water jacket | odpływ awaryjny wody gorącej przewód płaszcza chłodzącego | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | 40 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038 |  |  | no | no
10PGE15BR501 | exhaust steam pipe left | przewód wydmuchowy rozprężacza lewa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | steam | para | 40 | 6 | 1.000 | 100 | 0.000 | 1.000 | 25 | S235JRG2 |  |  | no | no
10PGE15BR502 | exhaust steam pipe right | przewód wydmuchowy rozprężacza prawa strona | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | steam | para | 40 | 6 | 1.000 | 100 | 0.000 | 1.000 | 25 | S235JRG2 |  |  | no | no
10PGE15BR510 | exhaust steam ring line | obwodowy przewód wydmuchowy | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | steam | para | 100 | 6 | 1.000 | 100 | 0.000 | 1.000 | 25 | S235JRG2 |  |  | no | no
10PGE16BR401 | cooling water drain manifold | zbiorczy rurociąg odpływowy wody chłodzącej | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | waste water | ścieki | 65 | 6 | 5.000 | 80 | 0.500 | 1.500 | 25 | 1.0038
10QEC05BR005 | compressed air from compressor station | sprężone powietrze stacji sprężarek | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC05BR006 | cooling air to levels 1, 2 and 3 | powietrze chłodzące do poziomu 1, 2 i 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 32 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC05BR007 | compressed air ball valve compressed air level | zawór kulowy sprężonego powietrza poziomy sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 10 | 16 |  | 60 | 5.000 | 6.000 | 0 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC10BR010 | compressed air to level 1 | sprężone powietrze do poziomu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC10BR011 | compressed air distributor level 1 | rozdzielacz sprężonego powietrza poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC11BR001 | pipeline compressed air to nozzle 1.1 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC11BR801 | compressed air hose nozzle 1.1 | wąż sprężonego powietrza dysza 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC12BR001 | pipeline compressed air to nozzle 1.2 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC12BR801 | compressed air hose nozzle 1.2 | wąż sprężonego powietrza dysza 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC13BR001 | pipeline compressed air to nozzle 1.3 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC13BR801 | compressed air hose nozzle 1.3 | wąż sprężonego powietrza dysza 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC14BR001 | pipeline compressed air to nozzle 1.4 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC14BR801 | compressed air hose nozzle 1.4 | wąż sprężonego powietrza dysza 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC30BR010 | compressed air to level 2 | sprężone powietrze do poziomu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC30BR011 | compressed air distributor level 2 | rozdzielacz sprężonego powietrza poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC31BR002 | pipeline compressed air to nozzle 2.1 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC31BR802 | compressed air hose nozzle 2.1 | wąż sprężonego powietrza dysza 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC32BR002 | pipeline compressed air to nozzle 2.2 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC32BR802 | compressed air hose nozzle 2.2 | wąż sprężonego powietrza dysza 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC33BR002 | pipeline compressed air to nozzle 2.3 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC33BR802 | compressed air hose nozzle 2.3 | wąż sprężonego powietrza dysza 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC34BR002 | pipeline compressed air to nozzle 2.4 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC34BR802 | compressed air hose nozzle 2.4 | wąż sprężonego powietrza dysza 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 20 | 16 | 20.000 | 70 | 7.000 | 8.000 | 25 | synthetics |  |  | no | no | Schlauchschelle geklemmt
10QEC50BR010 | compressed air to level 3 | sprężone powietrze do poziomu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC50BR011 | compressed air distributor level 3 | rozdzielacz sprężonego powietrza poziom 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 50 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC51BR002 | pipeline compressed air to nozzle 3.1 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 3.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC52BR002 | pipeline compressed air to nozzle 3.2 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 3.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC53BR002 | pipeline compressed air to nozzle 3.3 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 3.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QEC54BR002 | pipeline compressed air to nozzle 3.4 | rurociąg sprężonego powietrza do dyszy 3.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | service air | powietrze serwisowe | 25 | 16 |  |  | 7.000 | 8.000 | 25 | 1.4301 |  |  | no | no | ISO1127
10QUA10BR607 | supply cooling water sampling station | przewód zbiorczy wody chłodzącej stacja poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 50 | 40 | 40.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 30 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR608 | cooling water pipe sample cooler feedwater | przewód wody chłodzącej schładzacz próbek wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 30 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR609 | cooling water pipe sample cooler boiler water | przewód wody chłodzącej schładzacz próbek wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 30 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR610 | cooling water sample cooler live steam | przewód wody chłodzącej schładzacz próbek pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 30 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR611 | cooling water outlet sample cooler feedwater | wylot wody chłodzącej schładzacz próbek wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR612 | cooling water outlet sample cooler boiler water | wylot wody chłodzącej schładzacz próbek wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR613 | cooling water outlet sample cooler live steam | wylot wody chłodzącej schładzacz próbek pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR614 | return cooling water sampling station | powrót wody chłodzącej stacja poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 50 | 40 | 40.000 | 100 | 3.000 | 4.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA10BR615 | hose cooling water downstream safety valve | wąż wody chłodzącej za zaworem bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | cooling water | woda chłodząca | 15 | 16 | 16.000 | 100 | 0.000 | 1.000 | 35 | EPDM | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR601 | feedwater to sampling station | woda zasilająca do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 12 | 320 | 320.000 | 400 | 3.000 | 4.000 | 120 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR602 | feedwater to sampling downstream of cooler | woda zasilająca do poboru próbki za schładzaczem | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR603 | feedwater downstream of ion exchanger | woda zasilająca za wymieniaczem jonowym | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 6 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR604 | surge pipe feedwater sampling | przewód wyrównawczy ciśnienia pobór próbki wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 8 | 2,5 | 2.500 | 100 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR606 | feedwater to manual sampling | woda zasilająca do poboru ręcznego | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR610 | waste water downstream of sampling station | ścieki za stacją poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | waste water | ścieki | 50 | 6 | 2.500 | 100 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR611 | feedwater upstream O2 content measurement | woda zasilająca przed pomiarem O2 | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA20BR612 | feedwater downstream O2 content measurement | woda zasilająca za pomiarem O2 | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 6 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA30BR601 | boiler water to sampling station | woda kotłowa do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | boiler water | woda kotłowa | 12 | 320 | 320.000 | 400 | 60.000 | 61.000 | 280 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA30BR602 | boiler water to sampling downstream of cooler | woda kotłowa do poboru próbki za schładzaczem | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA30BR604 | surge pipe boiler water sampling | przewód wyrównawczy ciśnienia pobór próbki wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 8 | 2,5 | 2.500 | 100 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA30BR606 | boiler water to manual sampling | woda kotłowa do ręcznego poboru | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA30BR610 | boiler water to pH boiler water measurement | woda kotłowa do pomiaru wartości pH wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA30BR611 | boiler water downstream of specific conductivity measurement | woda kotłowa za pomiarem przewodności właściwej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 6 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA30BR612 | boiler water downstream of pH measurement | woda kotłowa za pomiarem wartości pH | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 6 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA40BR601 | live steam to sampling station | para świeża do stacji poboru próbek | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 12 | 320 | 320.000 | 400 | 46.000 | 47.000 | 400 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA40BR602 | live steam condensate to sampling downstream of cooler | kondensat pary świeżej do poboru próbki za schładzaczem | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA40BR603 | live steam condensate downstream of ion exchanger | kondensat pary świeżej za wymieniaczem jonowym | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 6 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA40BR604 | surge pipe live steam sampling | przewód wyrównawczy ciśnienia pobór próbki pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 8 | 2,5 | 2.500 | 100 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA40BR606 | live steam condensate to manual sampling | kondensat pary świeżej do poboru ręcznego | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA40BR607 | live steam upstream of SiO2 content measurement live steam | kondensat pary świeżej przed pomiarem SiO2 | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 4 | 320 | 320.000 | 400 | 2.000 | 3.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no
10QUA40BR608 | live steam downstream of SiO2 content measurement live steam | kondensat pary świeżej za pomiarem SiO2 | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat | 6 | 320 | 320.000 | 400 | 0.000 | 1.000 | 35 | 1.4571 | art.3 ust.3 |  | nie | no