## lista urządzeń
KKS no. KKS numer | Description Opis | Description Opis | P&I Diagram no. P&ID numer schematu | Medium Medium | Medium Medium | Maximum allowable pressure najwyższe dopuszczalne ciśnienie | Maximum allowable temperature najwyższa dopuszczalna temperatura | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating temperature Temperatura robocza | Nominal volume Pojemność nominalna | Flow rate Natężenie przepływu | Delivery height Wysokość tloczenia | Thermal output Wydajność cieplna | Material Materiał | Manufacturer Producent | Manufacturer type Model producenta | Noise level poziom hałasu | Diameter Średnica | Height Wysokość | Length Dlugość | Width Szerokość | Empty weigth Ciężar własny | Remarks Uwagi | Rev. Rew.
[6 empty] | [barü] | [°C] | [barü] | [bara] | [°C] | [m³] | [m³/h] | [m] | [kW] |  |  |  | [dB(A)] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]
10HAC11AC001 | economizer 1.1 | ekonomizer 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 63.690 | 281 | 50.330 | 51.330 | 215 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  |  | 8520.0 | 2160.0 | 3680.0 | 35214.00
10HAC12AC001 | economiser 1.2 | ekonomizer 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 63.690 | 281 | 50.050 | 51.050 | 253 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  |  | 8520.0 | 2160.0 | 3600.0 | 35222.00
10HAD10BB001 | boiler drum with heat exchanger | walczak kotła z wymiennikiem ciepła | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 60.000 | 277 | 50.650 | 51.650 | 265 |  |  |  |  | 1.0473 |  |  |  | s = 45,0 mm | 2027.0 | 7980.0 | 1600.0 | 27177.00
10HAD21AC001 | evaporator heating surfaces furnace | powierzchnie ogrzewalne parownika komory paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona |  |  | 45.000 | 46.000 | 260 |  |  |  |  | 1.0345
10HAD22AC001 | evaporator heating surfaces in 2nd/3rd pass | powierzchnie ogrzewalne parownika w 2./3. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona |  |  | 45.000 | 46.000 | 260 |  |  |  |  | 1.0345
10HAD22AC002 | evaporator heating surfaces in 3rd pass | powierzchnie ogrzewalne parownika w 3. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona |  |  | 49.650 | 50.650 | 265 |  |  |  |  | 1.0345
10HAD23AC001 | evaporator heating surfaces in 4th pass | powierzchnie ogrzewalne parownika w 4. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona |  |  | 49.650 | 50.650 | 267 |  |  |  |  | 1.0345
10HAD24AC001 | evaporator 1 in 4th pass | parownik 1 w 4. ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | saturated steam | para nasycona | 62.000 | 279 | 45.000 | 46.000 | 260 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  |  | 8515.0 | 720.0 | 3594.0 | 6196.00
10HAH11AC001 | superheater 1 | przegrzewacz 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | saturated steam | para nasycona | 60.000 | 333 | 46.000 | 47.000 | 310 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  |  | 8560.0 | 2280.0 | 3600.0 | 26794.00
10HAH15AC001 | desuperheater 1 | schładzacz wtryskowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 59.000 | 380 | 47.950 | 48.950 | 305 |  |  |  |  | 1.0460 | Artes | Typ 3.0
10HAH21AC001 | superheater 2 | przegrzewacz 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 60.000 | 373 | 48.520 | 49.520 | 373 |  |  |  |  | 1.5415 |  |  |  |  | 8560.0 | 2280.0 | 3600.0 | 23120.00
10HAH25AC010 | desuperheater 2 | schładzacz wtryskowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | high-pressure steam | para wysokociśnieniowa | 59.000 | 380 | 79.000 | 80.000 | 120 |  |  |  |  | 1.0460 | Artes | Typ 3.0
10HAH31AC001 | superheater 3 | przegrzewacz 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 60.000 | 415 | 42.000 | 43.000 | 400 |  |  |  |  | 1.5415 |  |  |  |  | 8560.0 | 2280.0 | 3600.0 | 25968.00
10HAN01BB001 | drain header drum level measurement device | kolektor odwadniający pomiar poziomu wody w walczaku | ZTUOK-PW-P3-10-HAD-TG-SH-201 | condensate | kondensat | [9 empty] | S235JRG2 |  |  |  |  | 700.0 | 3200.0 | 250.0 | 203.60
10HBB11AB001 | observation port bottom furnace side wall left | drzwi wzierne na dole komora paleniskowa-ściana boczna po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | GG | MAR | TUR 150x150 |  |  | 510.0 | 514.0 | 240.0 | 27.50
10HBB12AB001 | observation port middle furnace side wall left | drzwi wzierne po środku komora paleniskowa-ściana boczna po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | GG | MAR | TUR 150x150 |  |  | 510.0 | 514.0 | 240.0 | 27.50
10HBB13AB001 | observation port middle furnace side wall left | drzwi wzierne po środku komora paleniskowa-ściana boczna po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | GG | MAR | TUR 150x150 |  |  | 510.0 | 514.0 | 240.0 | 27.50
10HBB21AB001 | observation port bottom furnace side wall right | drzwi wzierne na dole komora paleniskowa-ściana boczna po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | GG | MAR | TUR 150x150 |  |  | 510.0 | 514.0 | 240.0 | 27.50
10HBB22AB001 | observation port middle furnace side wall right | drzwi wzierne po środku komora paleniskowa-ściana boczna po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | GG | MAR | TUR 150x150 |  |  | 510.0 | 514.0 | 240.0 | 27.50
10HBB23AB001 | observation port middle furnace side wall right | drzwi wzierne po środku komora paleniskowa-ściana boczna po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | GG | MAR | TUR 150x150 |  |  | 510.0 | 514.0 | 240.0 | 27.50
10HBB31AB001 | observation port left furnace rear wall | drzwi wzierne po lewej stronie komora paleniskowa-ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | TUR 200x200 |  |  | 415.0 | 464.0 | 211.0 | 24.00
10HBB32AB001 | observation port middle furnace rear wall | drzwi wzierne po środku komora paleniskowa-ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | 1.4742 | MAR | TUR FS 16-9 |  |  | 540.0 | 466.0 | 187.0 | 37.60
10HBB33AB001 | observation port right furnace rear wall | drzwi wzierne po prawej stronie komora paleniskowa-ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | flue gas | spaliny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | TUR 200x200 |  |  | 415.0 | 464.0 | 211.0 | 24.00
10HBK11BZ001 | compensator grate - boiler | kompensator ruszt - kocioł | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | flue gas | spaliny | -0.975 | 300 | -1.001 | -0.001 | 260 | [9 empty] | 44000.0 |  | 480.0
10HBK19AB001 | cover gate valve furnace IR camera | zasuwa zamykająca kamerę na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | flue gas | spaliny | [9 empty] | Al | Parker | AZ5032 | - | 32 | 47.0 | 320.0 | 47.0 | -
10HBK19AB002 | fixing lug furnace IR camera extracted | uchwyt mocujący kamera na podczerwień w komorze paleniskowej wysunięta | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | - | - | [9 empty] | St | Sobotta | RZ60 | - | - | 65.0 | 121.0 | 90.0 | -
10HBK19AB003 | lift-off furnace IR camera | podnoszenie kamery na podczerwień w komorze paleniskowej | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | - | - | [9 empty] | Al | Norgren | Lintra M/46150 | - | 50 | 117.0 | 760.0 | 92.0 | 6.98
10HBK51BZ001 | compensator boiler end | kompensator na końcu kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HBK-C-TG-SH-205 | flue gas | spaliny | -0.975 | 250 | -0.001 | 0.999 | 220 | [10 empty] | 480.0 | 2000.0
10HCE10AT001 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 1 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | Bergemann |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT002 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 2 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT003 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 3 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT004 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 4 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT005 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 5 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT006 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 6 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT007 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 7 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT008 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 8 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT009 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 9 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT010 | pneumatic cylinder rapping point superheater 3 - 10 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 3 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT011 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 1 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT012 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 2 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT013 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 3 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT014 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 4 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT015 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 5 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT016 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 6 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT017 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 7 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT018 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 8 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT019 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 9 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT020 | pneumatic cylinder rapping point superheater 1 - 10 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 1 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT021 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 1 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT022 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 2 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT023 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 3 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT024 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 4 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT025 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 5 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT026 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 6 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT027 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 7 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT028 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 8 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT029 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 9 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT030 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 10 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT031 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 11 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 11 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT032 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 12 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 12 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT033 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 13 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 13 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT034 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 14 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 14 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT035 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 15 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 15 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT036 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 16 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 16 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT037 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 17 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 17 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT038 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 18 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 18 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT039 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 19 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 19 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT040 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 20 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 20 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT041 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 21 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 21 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT042 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 22 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 22 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT043 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 23 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 23 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE10AT044 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.1 - 24 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.1 - 24 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT001 | pneumatic cylinder rapping point evaporator 1 - 1 | siłownik pneumatyczny strzepywacz parownik 1 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT002 | pneumatic cylinder rapping point evaporator 1 - 2 | siłownik pneumatyczny strzepywacz parownik 1 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT003 | pneumatic cylinder rapping point evaporator 1 - 3 | siłownik pneumatyczny strzepywacz parownik 1 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT004 | pneumatic cylinder rapping point evaporator 1 - 4 | siłownik pneumatyczny strzepywacz parownik 1 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT005 | pneumatic cylinder rapping point evaporator 1 - 5 | siłownik pneumatyczny strzepywacz parownik 1 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT006 | pneumatic cylinder rapping point evaporator 1 - 6 | siłownik pneumatyczny strzepywacz parownik 1 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT007 | pneumatic cylinder rapping point evaporator 1 - 7 | siłownik pneumatyczny strzepywacz parownik 1 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT008 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 1 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT009 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 2 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT010 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 3 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT011 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 4 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT012 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 5 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT013 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 6 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT014 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 7 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT015 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 8 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT016 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 9 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT017 | pneumatic cylinder rapping point superheater 2 - 10 | siłownik pneumatyczny strzepywacz przegrzewacz 2 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung |  |  |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT018 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 1 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT019 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 2 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT020 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 3 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT021 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 4 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT022 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 5 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 5 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT023 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 6 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 6 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT024 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 7 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 7 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT025 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 8 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 8 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT026 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 9 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 9 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT027 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 10 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 10 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT028 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 11 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 11 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT029 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 12 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 12 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT030 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 13 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 13 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT031 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 14 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 14 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT032 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 15 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 15 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT033 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 16 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 16 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT034 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 17 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 17 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT035 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 18 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 18 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT036 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 19 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 19 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT037 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 20 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 20 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT038 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 21 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 21 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT039 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 22 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 22 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT040 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 23 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 23 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HCE20AT041 | pneumatic cylinder rapping point economizer 1.2 - 24 | siłownik pneumatyczny strzepywacz ekonomizer 1.2 - 24 | ZTUOK-PW-P3-10-HC-TG-SH-231 | instrument air | powietrze AKPiA |  |  | 5.000 | 6.000 | 30 |  |  |  |  | Al-Legierung | _ | _ |  |  | - | _ | _ | _
10HDA17AN001 | vapour extraction fan discharger | wentylator oparów odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe |  |  | 0.015 | 1.015 | 70 |  | 800.00 | 0.80 |  | 1.4301 | Ventec | VHR-400-140MB | 65 |  | 798.0 | 485.0 | 584.0 | 126.00
10HDA17BZ001 | compensator upstream vapour extraction fan | kompensator przed wentylatorem oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | 0.100 | 100 | -0.015 | 0.985 | 80 |  | 800.00 |  |  | Fluachem HD | Burgmann | d=182mm |  | 172 |  | 200.0
10HDA17BZ002 | compensator downstream vapour extraction fan | kompensator za wentylatorem oparów | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | exhaust air | powietrze odlotowe | 0.100 | 100 | 0.015 | 1.015 | 70 |  | 800.00 |  |  | Fluachem HD | Burgmann | 184mm x 144mm |  | 162 | 122.0 | 200.0
10HDA92AB001 | clinker weir | warstwownica żużla | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-AA-TG-SH-111 | bottom ash | żużel | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | SWE 2125-00-2 |  |  | 476.0 | 5279.0 | 315.0 | 739.00
10HDA94AB051 | ash pit slide gate 1.1 | zasuwa odcinająca szybu opadowego żużla 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ASS Schieber 1.1 |  |  | 213.0 | 1000.0 | 2400.0 | 335.00
10HDA94AB052 | ash pit slide gate 1.2 | zasuwa odcinająca szybu opadowego żużla 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ASS Schieber 1.2 |  |  | 213.0 | 1000.0 | 2400.0 | 335.00
10HDA96AP001 | hydraulic pump discharger | pompa hydrauliczna odżużlacza | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 100.000 | 101.000 | 50 |  | 1.80 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-019-MB-CN-K |  |  | 180.0 | 240.0 | 130.0 | 11.00
10HDA96BB001 | discharger | odżużlacz | ZTUOK-PW-P3-10-HDA-TG-SH-117 | bottom ash | żużel | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | 2400-LH-Konin |  |  | 6579.0 | 3568.0 | 3309.0 | 13225.00
10HDC22AB001 | double flap valve under boiler hopper 2nd/3rd pass | klapa migałkowa pod lejem popiołu 2./3. ciąg | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 300 | [6 empty] | DKP425
10HDC22BZ001 | compensator under boiler hopper 2/3 pass | kompensator pod lejem popiołu 2./3. ciąg | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [11 empty] | 400x400
10HDC41AB001 | double flap valve under boiler hopper 1 | klapa migałkowa pod lejem popiołu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 200 | [6 empty] | DKP425
10HDC41BZ001 | compensator under boiler hopper 1 | kompensator pod lejem popiołu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [11 empty] | 400x400
10HDC42AB001 | double flap valve under boiler hopper 2 | klapa migałkowa pod lejem popiołu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 200 | [6 empty] | DKP425
10HDC42BZ001 | compensator under boiler hopper 2 | kompensator pod lejem popiołu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [11 empty] | 400x400
10HDC43AB001 | double flap valve under boiler hopper 3 | klapa migałkowa pod lejem popiołu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 200 | [6 empty] | DKP425
10HDC43BZ001 | compensator under boiler hopper 3 | kompensator pod lejem popiołu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [11 empty] | 400x400
10HDC50AF001 | troughed screw conveyor 1 | przenośnik śrubowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 300 | [5 empty] | System-Technik | TSF 400 x 6000 16Mo3
10HDC50AF002 | trough chain conveyor | przenośnik zgrzebłowy | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 200 | [5 empty] | System-Technik | TKF 400x15000 13401
10HDC50AF003 | troughed screw conveyor 2 | przenośnik śrubowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 300 | [5 empty] | System-Technik | TSF 400 x 5000 16Mo3
10HDC50BZ001 | compensator upstream of troughed screw conveyor 2 | kompensator przed przenośnikiem śrubowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [11 empty] | 400x400
10HDC55BZ001 | compensator ash removal | kompensator odpopielanie awaryjne | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny
10HDC60AJ001 | lump breaker | łamacz grudek | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 150 | [5 empty] | System-Technik | K3R
10HDC60AT001 | ash screen | sito popiołu | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 150 | [5 empty] | System-Technik | L40000004
10HDC60BZ001 | compensator upstream of lump breaker | kompensator przed łamaczem grudek | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [11 empty] | 400x400
10HDC60BZ002 | compensator downstream of ash filter | kompensator za sitem popiołu | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | [11 empty] | 400x400
10HDC70AH001 | heating receiver tank | ogrzewanie zbiornika wstępnego | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | - | - | [17 empty] | _
10HDC70BB001 | receiver tank | zbiornik wstępny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 150 |  | 1.00 |  |  |  | System-Technik | ø1300 / 750L / 70°
10HDC80AH001 | heating pressure conveying vessel | ogrzewanie podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | - | - | [17 empty] | _
10HDC80BB001 | pressure conveying vessel | podajnik pneumatyczny | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny | 6.000 | 250 | 3.000 | 4.000 | 150 | 0.75 | 1.00 |  |  | 1.0037 | System-Technik | 07-350 |  | 1000 | 1500.0 |  |  | _ | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-009
10HDC80BZ001 | compensator upstream of pressure conveying vessel | kompensator przed podajnikiem pneumatycznym | ZTUOK-PW-P3-10-HD-TG-SH-261 | fly ash | popiół lotny |  |  | -0.006 | 0.994 | 150 |  | - |  |  |  | - | 400x400 |  | _ |  |  |  | _
10HHC11AP001 | hydraulic pump grate run 1 grate drive 1 | pompa hydrauliczna tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 120.000 | 121.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHC11AV001 | grate run 1 grate drive 1 | tor rusztu 1 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ROA 2125-13-2 RW1-RB1 |  |  | 565.0 | 1176.0 | 2095.0 | 632.00
10HHC12AP001 | hydraulic pump grate run 1 grate drive 2 | pompa hydrauliczna tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 120.000 | 121.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHC12AV001 | grate run 1 grate drive 2 | tor rusztu 1 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ROA 2125-13-2 RW2-RB1 |  |  | 565.0 | 1176.0 | 2095.0 | 632.00
10HHC13AP001 | hydraulic pump grate run 1 grate drive 3 | pompa hydrauliczna tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 140.000 | 141.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHC13AV001 | grate run 1 grate drive 3 | tor rusztu 1 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ROA 2125-13-2 RW3-RB1 |  |  | 815.0 | 2056.0 | 2095.0 | 963.00
10HHC21AP001 | hydraulic pump grate run 2 grate drive 1 | pompa hydrauliczna tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 120.000 | 121.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHC21AV001 | grate run 2 grate drive 1 | tor rusztu 2 napęd rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ROA 2125-13-2 RW1-RB2 |  |  | 565.0 | 1176.0 | 2095.0 | 632.00
10HHC22AP001 | hydraulic pump grate run 2 grate drive 2 | pompa hydrauliczna tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 120.000 | 121.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHC22AV001 | grate run 2 grate drive 2 | tor rusztu 2 napęd rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ROA 2125-13-2 RW2-RB2 |  |  | 565.0 | 1176.0 | 2095.0 | 632.00
10HHC23AP001 | hydraulic pump grate run 2 grate drive 3 | pompa hydrauliczna tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-103 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 140.000 | 141.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHC23AV001 | grate run 2 grate drive 3 | tor rusztu 2 napęd rusztu 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | ROA 2125-13-2 RW3-RB2 |  |  | 815.0 | 2056.0 | 2095.0 | 963.00
10HHH08BB001 | water jacket feed chute | płaszcz chłodzący zsuwni podawania odpadów | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | BSW Konin |  |  | 1353.0 | 4546.0 | 2885.0 | 7276.00
10HHH08BB002 | transition piece feed chute | element przejściowy zsuwni podawania odpadów | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | UGT 2125-00-2 |  |  | 1183.0 | 3409.0 | 5140.0 | 2267.00
10HHH10AF001 | feed ram grate run 1 | układ podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | BSK K1-2149 |  |  | 1732.0 | 2149.0 | 217.0 | 683.00
10HHH10AP001 | hydraulic pump feed ram grate run 1 | pompa hydrauliczna układu podawania odpadów tor rusztu 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 140.000 | 141.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHH20AF001 | feed ram grate run 2 | układ podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-DU-TG-SH-113 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | BSK K1-2149 |  |  | 1732.0 | 2149.0 | 217.0 | 683.00
10HHH20AP001 | hydraulic pump feed ram grate run 2 | pompa hydrauliczna układu podawania odpadów tor rusztu 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-102 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 420.000 | 115 | 140.000 | 141.000 | 50 |  | 0.90 |  |  | steel/cast iron | VOAC | F11-010-MB-CN-K |  |  | 160.0 | 220.0 | 120.0 | 7.50
10HHH90AB051 | feed chute damper | klapa zsuwni | ZTUOK-PW-P3-10-HHC-AA-TG-SH-111 | waste | odpady | [9 empty] | S235JRG2 | MAR | BSL Konin |  |  | 4280.0 | 1345.0 | 258.0 | 769.00
10HHL11BZ001 | compensator grate run 1 zone 1 | kompensator tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 310mm x 310mm |  | 340 | 340.0 | 200.0
10HHL11BZ002 | compensator grate run 1 zone 1 | kompensator tor rusztu 1 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 435mm x 435mm |  | 485 | 485.0 | 200.0
10HHL12BZ001 | compensator grate run 1 zone 2 | kompensator tor rusztu 1 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 412mm x 612mm |  | 416 | 616.0 | 200.0
10HHL13BZ001 | compensator grate run 1 zone 3 | kompensator tor rusztu 1 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 412mm x 612mm |  | 416 | 616.0 | 200.0
10HHL14BZ001 | compensator grate run 1 zone 4 | kompensator tor rusztu 1 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-121 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 412mm x 612mm |  | 416 | 616.0 | 200.0
10HHL21BZ001 | compensator grate run 2 zone 1 | kompensator tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 310mm x 310mm |  | 340 | 340.0 | 200.0
10HHL21BZ002 | compensator grate run 2 zone 1 | kompensator tor rusztu 2 strefa 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 435mm x 435mm |  | 485 | 485.0 | 200.0
10HHL22BZ001 | compensator grate run 2 zone 2 | kompensator tor rusztu 2 strefa 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 412mm x 612mm |  | 416 | 616.0 | 200.0
10HHL23BZ001 | compensator grate run 2 zone 3 | kompensator tor rusztu 2 strefa 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 412mm x 612mm |  | 416 | 616.0 | 200.0
10HHL24BZ001 | compensator grate run 2 zone 4 | kompensator tor rusztu 2 strefa 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-122 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 412mm x 612mm |  | 416 | 616.0 | 200.0
10HHL81BN011 | overfire air nozzle 1 front wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 1 ściana przednia duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL81BN012 | overfire air nozzle 2 front wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 2 ściana przednia duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL81BN013 | overfire air nozzle 3 front wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 3 ściana przednia duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL81BN014 | overfire air nozzle 4 front wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 4 ściana przednia duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL81BN015 | overfire air nozzle 5 front wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 5 ściana przednia duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL82BN011 | overfire air nozzle 1 front wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 1 ściana przednia duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL82BN012 | overfire air nozzle 2 front wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 2 ściana przednia duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL82BN013 | overfire air nozzle 3 front wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 3 ściana przednia duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL82BN014 | overfire air nozzle 4 front wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 4 ściana przednia duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL83BN011 | overfire air nozzle 1 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 1 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN012 | overfire air nozzle 2 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 2 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN013 | overfire air nozzle 3 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 3 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN014 | overfire air nozzle 4 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 4 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN015 | overfire air nozzle 5 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 5 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN016 | overfire air nozzle 6 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 6 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN017 | overfire air nozzle 7 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 7 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN018 | overfire air nozzle 8 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 8 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN019 | OFA nozzle 9 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 9 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN020 | OFA nozzle 10 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 10 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN021 | OFA nozzle 11 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 11 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BN022 | OFA nozzle 12 front wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 12 ściana przednia małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL83BZ001 | compensator overfire air front wall | kompensator powietrze wtórne ściana przednia | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 |  | 15500.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 622mm x 512mm |  | 682 | 572.0 | 220.0
10HHL84BN011 | overfire air nozzle 1 rear wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 1 ściana tylna duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL84BN012 | overfire air nozzle 2 rear wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 2 ściana tylna duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL84BN013 | overfire air nozzle 3 rear wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 3 ściana tylna duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL84BN014 | overfire air nozzle 4 rear wall large nozzle upper row | dysza powietrza wtórnego 4 ściana tylna duże dysze na górze | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  |  |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL84BZ001 | compensator overfire air rear wall | kompensator powietrze wtórne ściana tylna | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 |  | 15500.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 437mm x 412mm |  | 487 | 462.0 | 220.0
10HHL85BN011 | overfire air nozzle 1 rear wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 1 ściana tylna duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL85BN012 | overfire air nozzle 2 rear wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 2 ściana tylna duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL85BN013 | overfire air nozzle 3 rear wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 3 ściana tylna duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL85BN014 | overfire air nozzle 4 rear wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 4 ściana tylna duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL85BN015 | overfire air nozzle 5 rear wall large nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 5 ściana tylna duże dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 60 |  | 97 |  | 150.0 |  | 4.10
10HHL86BN011 | overfire air nozzle 1 rear wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 1 ściana tylna małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHL86BN012 | overfire air nozzle 2 rear wall small nozzle lower row | dysza powietrza wtórnego 2 ściana tylna małe dysze na dole | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-135 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 |  | 0.060 | 1.060 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.4832 | MAR | SLD 40 |  | 72 |  | 150.0 |  | 2.80
10HHW10AN001 | sealing air fan combustion system | wentylator powietrza zaporowego paleniska | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe |  |  | 0.050 | 1.050 | 40 |  | 2220.00 | 1.05 |  | 1.0038 | Ventec | VHR-280-160MB | 74 |  | 1049.0 | 1569.0 | 844.0 | 307.00
10HHW10BZ001 | compensator downstream sealing air fan | kompensator za wentylatorem powietrza zaporowego | ZTUOK-PW-P3-10-HHW-TG-SH-161 | sealing air | powietrze zaporowe | 0.100 | 100 | 0.040 | 1.040 | 40 |  | 1680.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 172mm x 212mm |  | 171 | 211.0 | 200.0
10HHX01BB001 | hydraulic oil tank | zbiornik oleju hydraulicznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 0.000 | 80 | 0.000 | 1.000 | 50 | 0.69 |  |  |  | stainless steel | MAR | Pregler |  |  | 400.0 | 2620.0 | 1200.0 | 320.00
10HHX02AP001 | hydraulic feed pumps 1+2 | hydrauliczna pompa zasilająca 1+2 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 315.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 |  | 2.80 |  |  | steel/cast iron | Voith | IPVW 5/4 40/13-471 |  |  | 210.0 | 430.0 | 180.0 | 18.00
10HHX02AP003 | hydraulic feed pumps 3+4 | hydrauliczna pompa zasilająca 3+4 | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 315.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 |  | 2.80 |  |  | steel/cast iron | Voith | IPVW 5/4 40/13-471 |  |  | 210.0 | 430.0 | 180.0 | 18.00
10HHX03AC001 | hydraulic oil cooler | schładzacz oleju hydraulicznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 26.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 |  | 2.80 |  |  | miscellaneous | AKG | T4/5204.203.0000 |  |  | 535.0 | 450.0 | 300.0 | 28.80
10HHX03AT001 | hydraulic oil filter in return line to tank | filtr oleju hydraulicznego w obiegu powrotnym do zbiornika | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny |  |  | 4.000 | 5.000 | 50 |  | 2.80 |  |  | miscellaneous | Mahle | Pi50040-058/HFA-C (Pi23040 RN) |  |  | 240.0 | 490.0 | 220.0 | 6.40
10HHX04AT001 | hydraulic oil filter upstream of flow control valves | filtr oleju hydraulicznego przed zaworami regulacyjnymi przepływu | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-107 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 210.000 | 120 | 60.000 | 61.000 | 50 |  | 0.56 |  |  | miscellaneous | Mahle | Pi3605-13Sm3 |  |  | 250.0 | 100.0 | 100.0 | 4.00
10HHX05AN001 | cooling air fan hydraulic pumping station | wentylator powietrza chłodzącego stację pomp hydraulicznych | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | cooling air | powietrze chłodzące | 0.000 | 55 | 0.000 | 1.000 | 40 |  | 700.00 |  |  | metal/plastics | Rittal | 3244.100 | 70 |  | 162.0 | 325.0 | 325.0 | 4.00
10HHX06AP001 | hydraulic pump bypass filter unit | system filtrów obiegu pobocznego pompy hydraulicznej | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 315.000 | 80 | 4.000 | 5.000 | 50 |  | 1.17 |  |  | steel/cast iron | Voith | IPVW 4-13-471 |  |  | 170.0 | 200.0 | 150.0 | 4.50
10HHX06AT001 | hydraulic system bypass flow filter | pompa hydrauliczna filtr obiegu pobocznego | ZTUOK-PW-P3-10-HHX-TG-SH-101 | hydraulic oil | olej hydrauliczny |  |  | 4.000 | 5.000 | 50 |  | 1.17 |  |  | miscellaneous | Mahle | Pi50040-058/HFA-C (Pi23040 RN) |  |  | 240.0 | 490.0 | 220.0 | 6.40
10HJA11AT001 | oil filter burner 1 | filtr oleju palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy |  |  | 7.000 | 8.000 | 20 |  |  |  |  | 1.4436 | PetroBio | T4-12557 /part of FCU |  | 32 |  | 50.0
10HJA11AV001 | burner 1 | palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | [10 empty] | PetroBio | PP9/PBK7 |  |  | 1362.0 | 1533.0 | 1190.0 | 800.00
10HJA11AV002 | ignition burner 1 | palnik zapłonowy 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | [10 empty] | Ferroteknik AB
10HJA21AT001 | oil filter burner 2 | filtr oleju palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy |  |  | 7.000 | 8.000 | 20 |  |  |  |  | 1.4436 | PetroBio | T4-12557 /part of FCU |  | 32 |  | 50.0
10HJA21AV001 | burner 2 | palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | [10 empty] | PetroBio | PP9/PBK7 |  |  | 1362.0 | 1533.0 | 1190.0 | 800.00
10HJA21AV002 | ignition burner 2 | palnik zapłonowy 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | fuel oil | olej opałowy | [10 empty] | Ferroteknik AB
10HJL11AN001 | combustion air fan burner 1 | dmuchawa powietrza do spalania palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania |  | 40 | 0.010 | 1.010 | 20 |  | 9700.00 |  |  |  | PetroBio | part of the burner | 82
10HJL21AN001 | combustion air fan burner 2 | dmuchawa powietrza do spalania palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | combustion air | powietrze do spalania |  | 40 | 0.010 | 1.010 | 20 |  | 9700.00 |  |  |  | PetroBio | part of the burner | 82
10HJX11AN001 | cooling air fan burner 1 | dmuchawa powietrza chłodzącego palnik 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące |  | 60 | 0.010 | 1.010 | 20 |  | 800.00 |  |  |  | F.lli Ferrari | VCM 352 N4A RD0 80B2 | 80 |  | 605.0 | 588.0 |  | 28.00
10HJX11BZ001 | compensator downstream sealing air burner 1 | kompensator powietrza zaporowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące | 0.100 | 250 | 0.040 | 1.040 | 40 |  | 800.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | d=115mm |  | 180 |  | 200.0
10HJX21AN001 | cooling air fan burner 2 | dmuchawa powietrza chłodzącego palnik 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące |  | 60 | 0.010 | 1.010 | 20 |  | 800.00 |  |  |  | F.lli Ferrari | VCM 352 N4A RD0 80B2 | 80 |  | 605.0 | 588.0 |  | 28.00
10HJX21BZ001 | compensator downstream sealing air burner 2 | kompensator powietrza zaporowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJA-TG-SH-221 | cooling air | powietrze chłodzące | 0.100 | 250 | 0.040 | 1.040 | 40 |  | 800.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | d=115mm |  | 180 |  | 200.0
10HLA01BS001 | silencer upstream of underfire air fan | tłumik hałasu przed wentylatorem powietrza pierwotnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne |  |  | 0.100 | 1.100 | 9 |  | 29450.00 |  |  | 1.0038 | Ventec | 1200x1250 |  |  | 1378.0 | 1250.0 | 1328.0 | -
10HLA21BZ002 | compensator bypass air preheater | kompensator obejście podgrzewacz powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 510mm x 510mm |  | 560 | 560.0 | 200.0
10HLA25BZ001 | compensator downstream air preheater | kompensator za podgrzewaczem powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 200 | 0.080 | 1.080 | 160 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 1450mm x 2100mm |  | 1500 | 2060.0 | 200.0
10HLA30BS001 | silencer upstream of overfire air fan | tłumik hałasu przed wentylatorem powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-130 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.100 | 1.100 | 40 |  | 15500.00 |  |  | 1.0038 | Ventec | 900x1000 |  |  | 1103.0 | 930.0 | 1003.0 | 348.00
10HLA30BZ001 | compensator upstream silencer overfire air fan | kompensator przed tłumikiem hałasu wentylatora powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-130 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 | 100 | -0.050 | 0.950 | 40 |  | 15500.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | d=762mm |  | 812 |  | 200.0
10HLB10AN001 | underfire air fan | wentylator powietrza pierwotnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne |  |  | 0.077 | 1.077 | 9 |  | 29450.00 | 1.93 |  | 1.0038 | Ventec | VHR-400-560K | 74 |  | 2516.0 | 3700.5 | 2827.0 | 4013.00 | _
10HLB10BZ001 | compensator upstream underfire air fan | kompensator przed wentylatorem powietrza pierwotnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 100 | -0.050 | 0.950 | 9 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 502mm x 1402 |  | 552 | 1452.0 | 200.0
10HLB10BZ002 | compensator downstream underfire air fan | kompensator za wentylatorem powietrza pierwotnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-120 | underfire air | powietrze pierwotne | 0.100 | 100 | 0.080 | 1.080 | 9 |  | 29450.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 562mm x 712mm |  | 612 | 762.0 | 200.0
10HLB30AN001 | overfire air fan | wentylator powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-130 | overfire air | powietrze wtórne |  |  | 0.057 | 1.057 | 40 |  | 15500.00 | 1.80 |  | 1.0038 | Ventec | VHR-355-450K | 81 |  | 2299.0 | 2333.0 | 1916.0 | 2166.00
10HLB30BZ001 | compensator upstream overfire air fan | kompensator przed wentylatorem powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-130 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 | 100 | -0.050 | 0.950 | 40 |  | 15500.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | d=564mm |  | 624 |  | 200.0
10HLB30BZ002 | compensator downstream overfire air fan | kompensator za wentylatorem powietrza wtórnego | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-130 | overfire air | powietrze wtórne | 0.100 | 100 | 0.070 | 1.070 | 40 |  | 15500.00 |  |  | Ke-Flex Alusil1100 DB | Burgmann | 562mm x 452mm |  | 812 | 565.0 | 200.0
10HLC10AC021 | low-pressure steam air preheater stage 1 | niskociśnieniowy parowy podgrzewacz powietrza sekcja 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | underfire air | powietrze pierwotne | 10.000 | 200 | 5.000 | 6.000 | 167 | 0.22 | 29370.00 |  |  | 1.0425 | ENCO | 7502/1A |  |  | 3220.0 | 1785.0 | 480.0 | 1250.00 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-010
10HLC10AC022 | low-pressure steam air preheater stage 2 | niskociśnieniowy parowy podgrzewacz powietrza sekcja 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | underfire air | powietrze pierwotne | 10.000 | 200 | 5.000 | 6.000 | 167 | 0.22 | 29370.00 |  |  | 1.0425 | ENCO | 7502/1B |  |  | 3220.0 | 1785.0 | 480.0 | 1250.00 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-010
10HLC10AC023 | low-pressure steam air preheater stage 3 | niskociśnieniowy parowy podgrzewacz powietrza sekcja 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | underfire air | powietrze pierwotne | 10.000 | 200 | 5.000 | 6.000 | 167 | 0.22 | 29370.00 |  |  | 1.0425 | ENCO | 7502/1C |  |  | 3220.0 | 1785.0 | 480.0 | 1250.00 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-010
10HLC10AC031 | high-pressure steam air preheater stage 1 | wysokociśnieniowy parowy podgrzewacz powietrza sekcja 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | underfire air | powietrze pierwotne | 60.300 | 277 | 47.000 | 48.000 | 260 | 0.14 | 29370.00 |  |  | 1.0425 | ENCO | 7502/2A |  |  | 3220.0 | 1813.0 | 390.0 | 1000.00 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-010
10HLC10AC032 | high-pressure steam air preheater stage 2 | wysokociśnieniowy parowy podgrzewacz powietrza sekcja 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | underfire air | powietrze pierwotne | 60.300 | 277 | 47.000 | 48.000 | 260 | 0.14 | 29370.00 |  |  | 1.0425 | ENCO | 7502/2B |  |  | 3220.0 | 1813.0 | 390.0 | 1000.00 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-010
10HSJ10BB010 | NH4OH storage tank | zbiornik magazynowy na NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 0.500 | 35 | 0.500 | 1.500 | 25 | 40.00 |  |  |  | 1.4541 | KRÄMER | 40 m3 |  | 2500 | 3200.0 | 9530.0 | 2500.0 | 5100.00 | PS: -0,06/+0,5; TS: -20/+35; ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-007
10HSJ14AP010 | discharge pump | pompa rozładunkowa | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 3.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 25 |  | 30.00 |  |  | 1.4408 | Grundfos | CRN32-2 EX-F-G-E | [5 empty] | 120.00 | Ex-Ausf.
10HSJ14AT012 | strainer upstream of discharge pump | osadnik zanieczyszczeń przed pompą rozładunkową | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4408 | END | END_EA 300062
10HSJ14AX010 | inspection glass bypass pipe | wziernik na przewodzie obejściowym | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 5.000 | 6.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4571 | Noris | Model 111
10HSJ16AT001 | activated carbon filter | filtr z węglem aktywnym | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | ammonia | amoniak |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 |  |  |  |  | 1.4571 | Techap | Techap_SL7K
10HSJ19AP010 | NH4OH pump 1.1 | pompa NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 25 |  | 0.15 |  |  | 1.4571 | LEWA | ecodos 25S | [5 empty] | 252.00 | LEWA 3-fach Membrandosierpumpe
10HSJ19AT010 | strainer upstream of NH4OH pump 1.1 | osadnik zanieczyszczeń przed pompą NH4OH 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4408 | END | END_EA 300062
10HSJ20AP011 | NH4OH pump 1.2 | pompa NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 25 |  | 0.15 |  |  | 1.4571 | LEWA | ecodos 25S | [5 empty] | 252.00 | LEWA 3-fach Membrandosierpumpe
10HSJ20AT011 | strainer upstream of NH4OH pump 1.2 | osadnik zanieczyszczeń przed pompą NH4OH 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4408 | END | END_EA 300062
10HSJ22BB010 | pulsation damper manifold | tłumik pulsacji w przewodzie zbiorczym | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 180.000 | 80 | 2.000 | 3.000 | 25 | 0.00 |  |  |  | 1.4571 | Hydac | SBO 210 P-0,16 E1/344U1-160 AI | [5 empty] | 2.40 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-007
10HSJ22BB011 | NH4OH receiver tank | zbiornik wstępny NH4OH | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 12.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 25 | 0.10 |  |  |  | 1.4571 | Empl | 100 L | [6 empty] | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-007
10HSK05AP010 | metering pump 1.1 | pompa dozująca 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 25 |  | 0.15 |  |  | 1.4571 | LEWA | ecodos 25S | [5 empty] | 252.00 | LEWA 3-fach Membrandosierpumpe
10HSK05AT010 | strainer upstream of metering pump 1.1 | osadnik zanieczyszczeń przed pompą dozującą 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4408 | END | END_EA 300062
10HSK07AP010 | metering pump 2.1 | pompa dozująca 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 10.000 | 60 | 7.000 | 8.000 | 25 |  | 0.15 |  |  | 1.4571 | LEWA | ecodos 25S | [5 empty] | 252.00 | LEWA 3-fach Membrandosierpumpe
10HSK07AT010 | strainer upstream of metering pump 2.1 | osadnik zanieczyszczeń przed pompą dozującą 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 1.000 | 2.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4408 | END | END_EA 300062
10HSK10BB010 | pulsation damper level 1 | tłumik pulsacji poziom 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 180.000 | 80 | 2.000 | 3.000 | 25 | 0.00 |  |  |  | 1.4571 | Hydac | SBO 210 P-0,16 E1/344U1-160 AI | [5 empty] | 2.40 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-007
10HSK11BN001 | nozzle lance 1.1 | lanca dyszowa 1.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T93/60,3-D14/72 |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 56.00
10HSK12BN001 | nozzle lance 1.2 | lanca dyszowa 1.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T93/60,3-D14/72 |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 56.00
10HSK13BN001 | nozzle lance 1.3 | lanca dyszowa 1.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T93/60,3-D14/72 |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 56.00
10HSK14BN001 | nozzle lance 1.4 | lanca dyszowa 1.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-198 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T93/60,3-D14/72 |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 56.00
10HSK30BB010 | pulsation damper level 2 | tłumik pulsacji poziom 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | aqueous ammonia | woda amoniakalna | 180.000 | 80 | 2.000 | 3.000 | 25 | 0.00 |  |  |  | 1.4571 | Hydac | SBO 210 P-0,16 E1/344U1-160 AI | [5 empty] | 2.40 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-007
10HSK31BN002 | nozzle lance 2.1 | lanca dyszowa 2.1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T80/60,3 INC |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 54.00
10HSK32BN002 | nozzle lance 2.2 | lanca dyszowa 2.2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T80/60,3 INC |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 54.00
10HSK33BN002 | nozzle lance 2.3 | lanca dyszowa 2.3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T80/60,3 INC |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 54.00
10HSK34BN002 | nozzle lance 2.4 | lanca dyszowa 2.4 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-199 | aqueous ammonia | woda amoniakalna |  |  | 8.000 | 9.000 | 25 |  |  |  |  | 1.4541 | MAR | SNCR-Sprühlanze 500-575/T80/60,3 INC |  |  | 145.0 | 1159.0 | 266.0 | 54.00
10HSL12BN010 | emergency shower | prysznic bezpieczeństwa | ZTUOK-PW-P3-10-HSJ-TG-SH-194 | drinking water | woda pitna | [6 empty] | 6.00 |  |  |  | FSP-Tech | 1121203
10HSL12BN020 | eye shower | oczomyjka | ZTUOK-PW-P3-10-HSK-TG-SH-195 | drinking water | woda pitna | [10 empty] | FSP-Tech | 1511003
10HXA05BB001 | spare air tank for automatic withdrawal furnace IR camera | rezerw. zbiornik pow. sprężon. automat. cofanie kamera na podcz. komora palen. | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | instrument air | powietrze AKPiA | 10.000 | 50 | - | - | 20 | 0.01 | - |  |  | St | Kleusberg | 20.1.010.06 | - | - | - | 780.0 | - | 7.50
10HXA40AH001 | cooling system water furnace IR camera | system chłodzenia wodą kamery na podczerwień | ZTUOK-PW-P3-10-HH-TG-SH-164 | cooling water | woda chłodząca | - | 35 | 3.000 | 4.000 | 20 | 0.01 | 0.72 |  |  |  | Pfannenberg | CC 6201 / 42630175213 | 62 | - | 626.0 | 600.0 | 480.0 | 67.00
10LAB20AT001 | strainer upstream of feedwater control valve | osadnik zanieczyszczeń przed zaworem regulacyjnym wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-202 | feedwater | woda zasilająca | 160.000 |  | 73.000 | 74.000 | 120 |  | 33.00 |  |  | 1.0460 | NOVAL | 5061-100 |  |  | 290.0 | 210.0 |  | 37.20
10LAC21AP001 | electric feedwater pump 1 | elektryczna pompa wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 159.000 | 140 | 65.600 | 66.600 | 120 |  | 33.70 | 0.84 |  | 1.4408 | Halberg | MSHA 06514 NAX BG3 TF S07 | 82 |  | 660.0 | 1652.0 |  | 2298.00
10LAC21AT001 | strainer upstream of electric feedwater pump 1 | osadnik zanieczyszczeń przed elektryczną pompą wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 16.000 | 120 | 1.000 | 2.000 | 120 |  |  |  |  | 1.0619 | Krombach | SF 311-56/3 |  | 250 | 313.0 | 400.0 |  | 46.00
10LAC22AP001 | electric feedwater pump 2 | elektryczna pompa wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 159.000 | 140 | 65.600 | 66.600 | 120 |  | 33.70 | 0.84 |  | 1.4408 | Halberg | MSHA 06514 NAX BG3 TF S07 | 82 |  | 660.0 | 1652.0 |  | 2298.00
10LAC22AT001 | strainer upstream of electric feedwater pump 2 | osadnik zanieczyszczeń przed elektryczną pompą wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 16.000 | 120 | 1.000 | 2.000 | 120 |  |  |  |  | 1.0619 | Halberg | SF 311-56/3 |  | 250 | 313.0 | 400.0 |  | 46.00
10LAC23AP001 | turbine-driven feedwater pump | turbopompa wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 159.000 | 140 | 65.600 | 66.600 | 120 |  | 33.70 | 0.84 |  | 1.4408 | Halberg | MSHA 06510 NAA BG3 TF S07 |  |  | 555.0 | 1352.0 |  | 1451.00
10LAC23AT001 | strainer upstream of turbine-driven feedwater pump | osadnik zanieczyszczeń przed turbopompą wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-LAC-TG-SH-321 | feedwater | woda zasilająca | 16.000 | 120 | 1.000 | 2.000 | 120 |  |  |  |  | 1.0619 | Krombach | SF 311-56/3 |  | 250 | 313.0 | 400.0 |  | 46.00
10LAE15AT001 | strainer upstream of spray cooler 1 | osadnik zanieczyszczeń przed schładzaczem wtryskowym 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 160.000 |  | 74.000 | 75.000 | 120 |  | 1.20 |  |  | 1.0460 | NOVAL | 5061-40 |  |  |  | 230.0 |  | 8.00
10LAE25AT001 | strainer upstream of spray cooler 2 | osadnik zanieczyszczeń przed schładzaczem wtryskowym 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | feedwater | woda zasilająca | 160.000 |  | 74.000 | 75.000 | 120 |  | 1.70 |  |  | 1.0460 | NOVAL | 5061-40 |  |  |  | 230.0 |  | 8.00
10LBH10BS001 | silencer downstream of live steam safety valve | tłumik hałasu za zaworem bezpieczeństwa pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-HA-TG-SH-203 | live steam | para świeża | 10.000 | 400 | 5.150 | 6.150 | 373 |  |  |  |  | 1.0037 |  |  |  |  | 1400.0 |  | 960.0 | 450.00
10LBR10AT001 | cyclone separator | oddzielacz cyklonowy | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | live steam | para świeża | 44.000 | 415 | 40.000 | 41.000 | 400 | 0.03 | 324.00 |  |  | 1.0345 | Gestra | TD DN80 PN100 |  | 193,7 | 1032.0 | 550.0 |  | 60.00
10LBR10AT002 | steam strainer | sito pary | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | live steam | para świeża |  |  | 40.000 | 41.000 | 400 |  | 33.70 |  |  |  | Siemens | DN80 |  | 138 | 240.0 |  |  |  | Details acc. to Siemens Operating manual turbine
10LBR10AT411 | Steam trap drain pipe live steam | separator kondensatu para świeża odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 85.000 | 465 | 0.000 | 1.000 | [5 empty] | 15 Mo 3 | Gestra | BK 28 |  | 210 | 115.0 | 160.0 | 110.0 | 5.10 | Details acc. to Siemens Operating manual turbine
10LBR10AT431 | Steam trap drain pipe cyclone separator | separator kondensatu oddzielacz cyklonowy odwodnienie | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | condensate | kondensat | 44.000 | 500 | 0.000 | 1.000 | [5 empty] | 1.5415 | Gestra | UNA 38 |  | 210 |  | 300.0 |  |  | Details acc. to Siemens Operating manual turbine
10LBX10AC001 | oil cooler | chłodnica oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | cooling water | woda chłodząca | 10.000 | 150 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | ST/CUNI10FE | Siemens | - |  |  | 160.0 | 260.0 | 69.0 |  | Details acc. to Siemens Operating manual turbine
10LBX10AP001 | electrical auxiliary oil pump | elektryczna pomocnicza pompa oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | 30.000 | [8 empty] | 0.6025 | Scherzinger | 50BF/M 0, 18 | 70 | [5 empty] | Details acc. to Siemens Operating manual turbine
10LBX10AP002 | main oil pump | główna pompa oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny |  |  | 5.000 | 6.000 |  |  | 0.02 |  |  |  | Siemens | 20 DM**3/MI |  | 88 | 102.0 | 220.0 |  |  | Details acc. to Siemens Operating manual turbine
10LBX10BB001 | oil tank | zbiornik oleju | ZTUOK-PW-P3-10-LBR-TG-SH-322 | hydraulic oil | olej hydrauliczny | [10 empty] | Siemens | - | [6 empty] | Internal in gear box
10LCN21AT201 | condensate trap downstream of low-pressure steam air preheater stage 1 | separator kondensatu za niskociśnieniowym parowym podgrzewaczem pow. sekcja 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | condensate | kondensat | 33.300 | 200 | 4.000 | 5.000 | 152 |  |  |  |  | 1.0460 | Gestra | UNA 45hl, Duplex A08 K
10LCN22AT201 | condensate trap downstream of low-pressure steam air preheater stage 2 | separator kondensatu za niskociśnieniowym parowym podgrzewaczem pow. sekcja 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | condensate | kondensat | 33.300 | 200 | 4.000 | 5.000 | 152 |  |  |  |  | 1.0460 | Gestra | UNA 45hl, Duplex A08 K
10LCN23AT201 | condensate trap downstream of low-pressure steam air preheater stage 3 | separator kondensatu za niskociśnieniowym parowym podgrzewaczem pow. sekcja 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | condensate | kondensat | 33.300 | 200 | 4.000 | 5.000 | 152 |  |  |  |  | 1.0460 | Gestra | UNA 45hl, Duplex A08 K
10LCN31AT201 | condensate trap downstream of high-pressure steam air preheater stage 1 | separator kondensatu za wysokociśnieniowym parowym podgrzewaczem pow. sekcja 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | condensate | kondensat | 66.000 | 400 | 46.000 | 47.000 | 261 |  |  |  |  | 1.5415 | Gestra | UNA 38h Duplex A080max K
10LCN32AT201 | condensate trap downstream of high-pressure steam air preheater stage 2 | separator kondensatu za wysokociśnieniowym parowym podgrzewaczem pow. sekcja 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HL-TG-SH-128 | condensate | kondensat | 66.000 | 400 | 46.000 | 47.000 | 261 |  |  |  |  | 1.5415 | Gestra | UNA 38h Duplex A080max K
10LFC10BB520 | drain header evaporator 1st to 3rd pass right | kolektor odwadniający parownika 1.-3. ciąg po prawej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 62.000 | 279 | 0.000 | 1.000 | 20 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  | 168,3 x 10,0 mm |  | 1400.0 | 168.3
10LFC10BB529 | drain header evaporator 1st to 3rd pass left | kolektor odwadniający parownika 1.-3. ciąg po lewej stronie | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 62.000 | 279 | 0.000 | 1.000 | 20 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  | 168,3 x 10,0 mm |  | 1300.0 | 168.3
10LFC20BB051 | drain header 1 horizontal pass | kolektor odwadniający 1 ciąg poziomy | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 62.000 | 279 | 0.000 | 1.000 | 20 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  | 168,3 x 10,0 mm |  | 2600.0 | 168.3
10LFC20BB530 | drain header 2 horizontal pass | kolektor odwadniający 2 ciąg poziomy | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 60.000 | 415 | 0.000 | 1.000 | 20 |  |  |  |  | 1.0345 |  |  |  | 168,3 x 10,0 |  | 1500.0 | 168.3
10LFC30BB052 | venting header | kolektor odpowietrzający | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | condensate | kondensat |  |  | 0.000 | 1.000 | [5 empty] | S235JRG2 |  |  |  |  | 700.0 | 3200.0 | 250.0 | 203.60
10LFC50BB401 | drain header flash vessel | kolektor odwadniający rozprężacza | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | boiler water | woda kotłowa | 3.000 | 205 | 0.000 | 1.000 | [5 empty] | 1.0345 |  |  |  | 168,3 x 10,0 |  | 1928.0 | 168.3 | 71.00
10LFC50BB402 | flash vessel | rozprężacz kotła | ZTUOK-PW-P3-10-HAN-TG-SH-204 | waste water | ścieki | 3.000 | 165 | 0.500 | 1.500 | 135 | 2.81 |  |  |  | 1.0345 |  |  |  | s = 10 mm | 3200.0 |  | 1300.0 | 1400.00 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-004
10LFN20AP001 | membrane pump Na3PO4 | pompa membranowa Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 80.000 | 40 | 79.000 | 80.000 | 20 |  | 0.01 | 800.00 |  | 1.4571 | Sera | C409.2-7,5KM | 64 |  | 378.0 | 347.0 | 262.0 | 11.00
10LFN20AT002 | strainer diluted Na3PO4 | osadnik zanieczyszczeń rozcieńczonego Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 |  |  | 1.000 | 2.000 | 20 |  |  |  |  | 1.4408 | END | EA300023 |  | 65 | 42.5 | 65.0 | 21.3 | 0.50
10LFN20BB001 | container 1 Na3PO4 | kontener 1 Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 1.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 0.60 |  |  |  | PE-HD | WERIT | IBC 600 |  |  | 1015.0 | 1200.0 | 800.0 | 46.20
10LFN20BB003 | container 2 Na3PO4 | kontener 2 Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 1.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 0.60 |  |  |  | PE-HD | WERIT | IBC 600 |  |  | 1015.0 | 1200.0 | 800.0 | 46.20
10LFN20BB005 | level indicator for container Na3PO4 | wskaźnik poziomu napełnienia dla kontenera Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 1.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 0.01 |  |  |  | PE-HD | BAMO | BSN 501 |  |  | 116.0 | 55.0 | 40.0 | 0.10
10LFN20BB007 | safety collecting pan below container | wanna bezpieczeństwa pod kontenerem | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 1.000 | 40 | 1.000 | 2.000 | 20 | 1.00 |  |  |  | PE-HD | Weber | KT-P3/GV |  |  | 340.0 | 3895.0 | 1720.0 | 323.00
10LFN20BB009 | membrane pressure accumulator downstream of metering pump Na3PO4 | membranowy rezerwowy zasobnik ciśnienia za pompą dozującą Na3PO4 | ZTUOK-PW-P3-10-LFN-TG-SH-326 | Na3PO4 | Na3PO4 | 180.000 | 40 | 80.000 | 81.000 | 20 | 0.00 |  |  |  | 1.4571 | Sera | 810.1-0,16/10 | [5 empty] | 0.85 | ZTUOK-PW-P3-10-TG-PD-008
10PGE12AP001 | circulating pump cooling water feed chute | pompa cyrkulacyjna wody chłodzącej zsuwni podawania odpadów | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 |  | 2.50 | 2.00 |  | EN-JL1040 | Grundfos | TP 40-60/4 A-F-A-RUUE
10PGE12AT001 | strainer upstream of circulating pump | osadnik zanieczyszczeń przed pompą cyrkulacyjną | ZTUOK-PW-P3-10-HFB-AC-TG-SH-166 | water (softened) | woda (zmiękczona) |  |  | 0.500 | 1.500 | 25 |  | 2.50 |  |  |  | Carl Gräwe | 647005
10QUA20AC001 | sample cooler feedwater | schładzacz próbek wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca | 160.000 | 400 | 6.000 | 7.000 | 120 | 0.00 | 0.06 |  |  | 1.4571 | Woesthoff | G05S-4 |  | 150 |  | 660.0 |  | 8.00
10QUA20AT001 | ion exchanger sampling feedwater | wymieniacz jonowy pobór próbki wody zasilającej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | feedwater | woda zasilająca |  |  | 2.000 | 3.000 | 35 |  | 0.01 |  |  | PP | Woesthoff | F6 |  | 150 |  | 400.0 |  | 8.00
10QUA30AC001 | sample cooler boiler water | schładzacz próbek wody kotłowej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | boiler water | woda kotłowa | 160.000 | 400 | 60.000 | 61.000 | 280 | 0.00 | 0.06 |  |  | 1.4571 | Woesthoff | G05S-4 |  | 150 |  | 660.0 |  | 8.00
10QUA40AC001 | sample cooler live steam | schładzacz próbek pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | live steam | para świeża | 320.000 | 400 | 46.000 | 47.000 | 400 | 0.00 | 0.06 |  |  | 1.4571 | Woesthoff | G05S-7 |  | 150 |  | 660.0 |  | 8.00
10QUA40AT001 | ion exchanger sampling live steam | wymieniacz jonowy pobór próbki pary świeżej | ZTUOK-PW-P3-10-QU-TG-SH-206 | condensate | kondensat |  |  | 2.000 | 3.000 | 35 |  | 0.01 |  |  | PP | Woesthoff | F6 |  | 150 |  | 400.0 |  | 8.00