## Rohrleitungsliste
KKS no. KKS numer | Description Opis | Description Opis | P&I Diagram no. P&ID numer schematu | Medium Medium | Medium Medium | Nominal diameter Średnica nominal. | Pressure range Ćiśnienie nominal. | Design pressure Ćiśnienie obliczeniowa | Design temperature Temperatura obliczeniowa | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating pressure Ćiśnienie robocze | Operating temperature Temperatura robocza | Material Materiał | Modul Moduł | Kategorie Kategoria | Insulation yes/no Izolacja tak/nie | Trace heating yes/no Ogrzewanie towarzyszace tak/nie | Remarks Uwagi | Rev. Rew.
[6 empty] | [DN] | [PN] | [barü] | [°C] | [barü] | [bara] | [°C]
10ETG20BR001 | piping impulse valve | zawór impulsowy orurowania | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Residue | Materiał Odpadowy | 125 |  | 6 | 150 | 2 | 3 | 135 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-10-23 | 10ETG20BR001
10ETG20BR002 | piping exhaust air conveying vessel | orurowanie zbiornika transportowego powietrza odlotowego | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 |  |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-10-23 | 10ETG20BR002
10ETG20BR003 | piping exhaust air residue vessel | orurowanie zbiornika pozostałości powietrza odlotowego | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 |  |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  | tak / yes | tak / yes |  | 2014-10-23 | 10ETG20BR003
10GHA20BR401 | process water tank drainage | odwodnienie zbiornika wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 1 | 50 | 0,5 | 1,5 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA20BR401
10GHA20BR402 | process water tank overflow | przelew zbiornika wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 1 | 50 | 0,5 | 1,5 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA20BR402
10GHA21BR001 | piping suction side process water pump 1 | rurociągi po stronie ssawnej pompy 1 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA21BR001
10GHA21BR002 | piping presssure side process water pump 1 | rurociągi po stronie tłocznej 1 pompy wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA21BR002
10GHA22BR001 | piping suction side process water pump 2 | rurociągi po stronie ssawnej pompy 2 wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA22BR001
10GHA22BR002 | piping presssure side process water pump 2 | rurociągi po stronie tłocznej 2 pompy wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA22BR002
10GHA23BR001 | process water ring piping | rurociąg pierścieniowy wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA23BR001
10GHA25BR001 | process water before spray absorber | woda procesowa przed absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA25BR001
10GHA26BR001 | process water before atomizer | woda procesowa przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA26BR001
10GHA26BR801 | hose connection process water before atomizer | przyłącze przewodu elastycznego wody procesowej przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa |  | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | [6 empty] | 2015-02-03 | 10GHA26BR801
10GHA27BR001 | wheel protection water | pierścieniowy rurociąg wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA27BR001
10GHA27BR002 | bypass filter wheel protection water | filtr obejściowy na pierścieniowym rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA27BR002
10GHA27BR801 | hose connection filter wheel protection water | przyłącze przewodu elastycznego filtra na pierścieniowym rurociągu wody na cele ppoż. | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa |  | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | [6 empty] | 2015-02-03 | 10GHA27BR801
10GHA28BR001 | lime milk flush pipe | rurociąg przepłukiwania mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Process Water | Woda Procesowa | 25 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10GHA28BR001
10GHA30BR001 | process water before lime station | woda procesowa przed stacją mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10GHA30BR001
10GHA31BR001 | process water before lime slaking tank 1 | woda procesowa przed zbiornikiem 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no | preassembled unit by Schaub | 2015-02-03 | 10GHA31BR001
10GHA32BR001 | process water before lime slaking tank 2 | woda procesowa przed zbiornikiem 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no | preassembled unit by Schaub | 2015-02-03 | 10GHA32BR001
10GHA33BR001 | process water before lime milk reservoir | woda procesowa przed zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no | preassembled unit by Schaub | 2015-02-03 | 10GHA33BR001
10GHA34BR001 | process water before exhaust vapour piping | woda procesowa przed rurociągiem oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 50 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10GHA34BR001
10GHA34BR002 | process water before exhaust vapour filter | woda procesowa przed filtrem oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 15 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10GHA34BR002
10GHA35BR801 | hose connection for flushing lime station | przyłącze przewodu elastycznego do przepłukiwania stacji mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa |  | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | [6 empty] | 2015-02-03 | 10GHA35BR801
10GHA36BR001 | flush pipe lime milk pump 1 | rurociąg przepłukiwania pompy 1 mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10GHA36BR001
10GHA36BR002 | flush pipe lime milk pump 2 | rurociąg przepłukiwania pompy 2 mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Process Water | Woda Procesowa | 65 | 10 | 7 | 50 | 6 | 7 | 20 | PP-H |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10GHA36BR002
10GKC01BR001 | water before safety shower | woda przed natryskiem BHP | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Drinking Water | Woda Pitna | 25 | 16 | 10 | 40 | 6 | 7 | 20 | PP |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-05-09 | 10GKC01BR001
10GKC10BR001 | drinking water piping | rurociąg wody pitnej | ZTUOK-PW-P3-10-GH-TG-SH-509 | Drinking Water | Woda Pitna | 50 | 16 | [11 empty] | 2014-07-29 | 10GKC10BR001
10HCE10BR001 | compressed air before boiler rapping system | sprężone powietrze przed systemem zdmuchiwaczy w kotle | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HCE10BR001
10HDC60BR701 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HDC60BR701
10HDC80BR701 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HDC80BR701
10HHX09BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HHX09BR001
10HJF01BR001 | light fuel oil filling piping | rurociąg napełniania lekkim olejem opałowym | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 80 | 16 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF01BR001
10HJF01BR002 | air circulation piping light fuel oil filling | cyrkulacja powietrza w rurociągu napełniania lekkim olejem opałowym | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Air | Powietrze | 50 | 16 | 25 | 20 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF01BR002
10HJF10BR001 | piping suction side light fuel oil pumps | rurociąg po stronie ssawnej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | tak / yes | tak / yes |  | 2015-02-06 | 10HJF10BR001
10HJF10BR111 | light fuel oil piping before oil burner 1 | rurociąg lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-12-17 | 10HJF10BR111
10HJF10BR112 | light fuel oil piping after oil burner 1 | rurociąg lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-12-17 | 10HJF10BR112
10HJF10BR121 | light fuel oil piping before oil burner 2 | rurociąg lekkiego oleju opałowego przed palnikiem olejowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-12-17 | 10HJF10BR121
10HJF10BR122 | light fuel oil piping after oil burner 2 | rurociąg lekkiego oleju opałowego za palnikiem olejowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-12-17 | 10HJF10BR122
10HJF20BR001 | piping pressure side light fuel oil pumps | rurociąg po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | tak / yes | tak / yes |  | 2015-02-06 | 10HJF20BR001
10HJF20BR401 | drainage piping pressure side light fuel oil pumps | rurociąg odwodnień po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF20BR401
10HJF21BR191 | piping safety valve pressure side light fuel oil pumps | zawór bezpieczeństwa rurociągu po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF21BR191
10HJF23BR001 | bypass piping pressure side light fuel oil pumps | rurociąg obejściowy po stronie tłocznej pomp lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 15 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF23BR001
10HJF24BR001 | flow piping light fuel oil | rurociąg zasilania lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF24BR001
10HJF24BR002 | recirculation piping light fuel oil | rurociąg recyrkulacji lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF24BR002
10HJF30BR001 | return piping light fuel oil | rurociąg powrotny lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 50 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | tak / yes | tak / yes |  | 2015-02-06 | 10HJF30BR001
10HJF30BR401 | drainage piping return piping light fuel oil | rurociąg spustowy rurociągu powrotnego lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF30BR401
10HJF41BR001 | piping before drainage pump light fuel oil piping | rurociąg przed pompą spustową rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF41BR001
10HJF41BR002 | piping after drainage pump light fuel oil piping | rurociąg za pompą spustową rurociągu lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF41BR002
10HJF42BR001 | light fuel oil disposal piping | rurociąg odprowadzenia lekkiego oleju opałowego | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF42BR001
10HJF45BR001 | piping before discharge pump oil station sump | rurociąg przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF45BR001
10HJF45BR002 | piping before discharge pump oil station sump | rurociąg przed studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF45BR002
10HJF45BR003 | piping after discharge pump oil station sump | rurociąg za studzienką stanowiska olejowego pompy zrzutowej | ZTUOK-PW-P3-10-HJF-TG-SH-513 | Water Oil Mixture | Mieszan. Oleju I Wody | 20 | 16 | 25 | 50 |  | 11 | 20 | stal P235GH | A | I | nie / no | nie / no |  | 2015-02-06 | 10HJF45BR003
10HJF51BR001 | flow light fuel oil piping for starting boiler | rurociąg przepływowy lekkiego oleju opałowego dla kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | [9 empty] | nie / no | nie / no |  | 2014-10-23 | 10HJF51BR001
10HJF51BR002 | return light fuel oil piping for starting boiler | rurociąg powrotny lekkiego oleju opałowego dla kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Light Fuel Oil | Olej Opałowy Lekki | 32 | [9 empty] | nie / no | nie / no |  | 2014-10-23 | 10HJF51BR002
10HJX12BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HJX12BR001
10HJX22BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HJX22BR001
10HNA01BR001 | flue gas after eco | spaliny za podgrzewaczem wody | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Flue Gas | Spaliny | Ø1600 | - | +0,050 / -0,030 | 240 | -0,015 | - | 200 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-10-23 | 10HNA01BR001
10HNA11BR001 | flue gas duct entrance induced draft fan | kanał spalin na wlocie wentylatora ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | Ø1600 | - | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,040 | - | 135 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-10-23 | 10HNA11BR001
10HNA12BR001 | flue gas duct after induced draft fan | kanał spalin za wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-HN-TG-SH-504 | Flue Gas | Spaliny | 1120x670 | - | +/- 0,050 | 250 | 0,005 | - | 150 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-10-23 | 10HNA12BR001
10HNW01BR001 | piping sealing gas for fabric filter | rurociąg gazu uszczelniającego filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Flue Gas | Spaliny | 80 |  | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | 1.0038 |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HNW01BR001
10HNW01BR002 | sealing gas duct before bagfilter bypass damper | przewód gazu uszczelniającego przed klapą obejściową filtra workowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-AA-TG-SH-512 | Flue Gas | Spaliny | 50 |  | +0,050 / -0,080 | 240 | -0,039 | - | 135 | 1.0038 |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HNW01BR002
10HRJ10BR001 | filling pipe adsorbent silo | rura napełniająca silos adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | 100 | 10 | [11 empty] | 2014-07-29 | 10HRJ10BR001
10HRJ10BR003 | conveying pipe after adsorbent injector | rurociąg transportowy za wtryskiwaczem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Activated Carbon | Węgiel Aktywowany | 50 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HRJ10BR003
10HRJ10BR004 | exhaust air after adsorbent silo | powietrze wylotowe za silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 125 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HRJ10BR004
10HRJ10BR005 | exhaust air after adsorbent silo | powietrze wylotowe za silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 150 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HRJ10BR005
10HRJ10BR006 | air vent piping adsorbent reservoir | rurociąg odpowietrzający zbiornika adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HRJ10BR006
10HRJ10BR007 | air vent piping adsorbent reservoir | rurociąg odpowietrzający zbiornika adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 25 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HRJ10BR007
10HSX02BR010 | compressed air before sncr tank | sprężone powietrze przed zbiornikiem układu selektywnej redukcji niekatalitycznej | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HSX02BR010
10HTD20BR001 | cooling air before atomizer | powietrze chłodzące przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Air | Powietrze | 65 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HTD20BR001
10HTD20BR801 | hose connection cooling air before atomizer | przewód elastyczny powietrza chłodzącego przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Air | Powietrze | [13 empty] | 2013-10-31 | 10HTD20BR801
10HTE11BR001 | compressed air before damper before fabric filter 1 | sprężone powietrze przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE11BR001
10HTE11BR002 | piping compressed air flue gas damper before fabric filter 1 | rurociąg sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE11BR002
10HTE12BR001 | compressed air before damper before fabric filter 2 | sprężone powietrze przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE12BR001
10HTE12BR002 | piping compressed air flue gas damper before fabric filter 2 | rurociąg sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE12BR002
10HTE13BR001 | compressed air before damper before fabric filter 3 | sprężone powietrze przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE13BR001
10HTE13BR002 | piping compressed air flue gas damper before fabric filter 3 | rurociąg sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE13BR002
10HTE14BR001 | compressed air before damper before fabric filter 4 | sprężone powietrze przed klapą przed filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE14BR001
10HTE14BR002 | piping compressed air flue gas damper before fabric filter 4 | rurociąg sprężonego powietrza klapy spalin przed filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 10 | 60 | 7 | 8 | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10HTE14BR002
10HTJ10BR001 | hydrated lime silo filling pipeline | rurociąg napełniający silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | 100 | 10 | [11 empty] | 2014-07-29 | 10HTJ10BR001
10HTJ10BR003 | conveying pipe for hydrated lime | rurociąg transportowy wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Hydrated Lime | Wapno Gaszone | 65 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HTJ10BR003
10HTJ10BR004 | exhaust air after hydrated lime silo | powietrze wylotowe za silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 125 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HTJ10BR004
10HTJ10BR005 | exhaust air after hydrated lime silo | powietrze wylotowe za silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 150 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HTJ10BR005
10HTJ10BR006 | air vent piping hydrated lime reservoir | rurociąg odpowietrzający na zbiorniku wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 50 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HTJ10BR006
10HTJ10BR007 | air vent piping hydrated lime reservoir | rurociąg odpowietrzający na zbiorniku wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 25 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10HTJ10BR007
10HTJ20BR001 | lime silo filling piping | rurociąg napełniający silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime | Wapno | 100 | 10 | [11 empty] | 2014-07-29 | 10HTJ20BR001
10HTJ20BR002 | exhaust air after lime silo | powietrze wylotowe za silosem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 250 | - | 1 | 40 | 0 | 1 | 20 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2014-05-09 | 10HTJ20BR002
10HTJ20BR003 | exhaust air after lime silo | powietrze wylotowe za silosem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 100 | - | 1 | 40 | 0 | 1 | 20 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2014-05-09 | 10HTJ20BR003
10HTJ30BR001 | air before lime silo aeration | powietrze przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 10 | 40 | 0,8 | 1,8 | 20 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no | preassembled unit by Schaub | 2014-05-09 | 10HTJ30BR001
10HTJ30BR002 | air before lime silo aeration | powietrze przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 10 | 40 | 0,8 | 1,8 | 20 | rubber |  |  | nie / no | nie / no | hose by Schaub | 2014-07-29 | 10HTJ30BR002
10HTJ30BR003 | air before lime silo aeration | powietrze przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 10 | 40 | 0,8 | 1,8 | 20 | rubber |  |  | nie / no | nie / no | hose by Schaub | 2014-07-29 | 10HTJ30BR003
10HTJ30BR004 | air before lime silo aeration | powietrze przed układem napowietrzania silosu wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Air | Powietrze | 40 | 16 | 10 | 40 | 0,8 | 1,8 | 20 | rubber |  |  | nie / no | nie / no | hose by Schaub | 2014-07-29 | 10HTJ30BR004
10HTK11BR401 | lime slaking tank 1 drainage | spust zbiornika nr 1 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 1 | 2 | 40 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2015-02-03 | 10HTK11BR401
10HTK12BR401 | lime slaking tank 2 drainage | spust zbiornika nr 2 gaszenia wapna | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 1 | 2 | 40 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2015-02-03 | 10HTK12BR401
10HTK15BR001 | lime milk after lime milk pit | mleko wapienne za zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 40 | 16 | 10 | 40 | 2 | 3 | 20 | PP |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2014-05-09 | 10HTK15BR001
10HTK15BR801 | hose connection after sump pump lime milk pit | przyłącze przewodu elastycznego za pompą zatapialną zbiornika mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 40 | 16 | 10 | 40 | 2 | 3 | 20 | rubber |  |  | nie / no | nie / no | hose by Schaub | 2014-05-09 | 10HTK15BR801
10HTK20BR401 | lime milk reservoir drainage | spust zbiornika mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 1 | 2 | 40 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2015-02-03 | 10HTK20BR401
10HTK20BR402 | lime milk reservoir overflow | zbiornik przelewowy mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 125 | 10 | 6 | 80 | 1 | 2 | 40 | St. 37 |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2015-02-03 | 10HTK20BR402
10HTK21BR001 | lime milk before pump 1 | mleko wapienne przed pompą nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK21BR001
10HTK21BR002 | lime milk after pump 1 | mleko wapienne za pompą nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK21BR002
10HTK21BR401 | lime milk pump 1 drainage | spust pompy mleka wapiennego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK21BR401
10HTK22BR001 | lime milk before pump 2 | mleko wapienne przed pompą nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 80 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK22BR001
10HTK22BR002 | lime milk after pump 2 | mleko wapienne za pompą nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK22BR002
10HTK22BR401 | lime milk pump 2 drainage | spust pompy mleka wapiennego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK22BR401
10HTK30BR001 | lime milk ring pipeline | rurociąg pierścieniowy mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK30BR001
10HTK31BR001 | lime milk before filter 1 | mleko wapienne przed filtrem nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK31BR001
10HTK31BR002 | lime milk after filter 1 | mleko wapienne za filtrem nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK31BR002
10HTK32BR001 | lime milk before filter 2 | mleko wapienne przed filtrem nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK32BR001
10HTK32BR002 | lime milk after filter 2 | mleko wapienne za filtrem nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK32BR002
10HTK33BR001 | lime milk ring pipe | rurociąg pierścieniowy mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK33BR001
10HTK33BR401 | lime milk ring pipe drainage | spust rurociągu pierścieniowego mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-03 | 10HTK33BR401
10HTK35BR001 | lime milk before atomizer | mleko wapienne przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 25 | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | GFK-CSVE |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-23 | 10HTK35BR001
10HTK35BR801 | hose connection lime milk before atomizer | przyłącze przewodu elastycznego mleka wapiennego przed rozpylaczem | ZTUOK-PW-P3-10-HTD-TG-SH-501 | Lime Milk | Mleko Wapienne |  | 10 | 6 | 80 | 5 | 6 | 30 | [6 empty] | 2015-02-03 | 10HTK35BR801
10HTK40BR001 | exhaust vapour after lime milk reservoir | opary wylotowe za zbiornikiem mleka wapiennego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Vapours | Opary Odlotowe | 150 | - | 1 | 80 | 0 | 1 | 70 | 1.4301 |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2014-05-09 | 10HTK40BR001
10HTK40BR002 | air after exhaust vapour filter | powietrze za filtrem oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 280 | - | 1 | 80 | 0 | 1 | 50 | St. 37-Zn |  |  | nie / no | nie / no | piping material by Schaub | 2014-07-29 | 10HTK40BR002
10HTK40BR401 | exhaust vapour filter drainage | spust filtra oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 16 | 10 | 60 | 0 | 1 | 40 | PP |  |  | nie / no | nie / no | preassembled unit by Schaub | 2014-05-09 | 10HTK40BR401
10HTK40BR402 | exhaust vapour filter overflow | przelew filtra oparów wylotowych | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-506 | Lime Milk | Mleko Wapienne | 50 | 16 | 10 | 60 | 0 | 1 | 40 | PP |  |  | nie / no | nie / no | preassembled unit by Schaub | 2014-05-09 | 10HTK40BR402
10HWA11BR801 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWA11BR801
10HWA12BR801 | compressed air before observation ports | sprężone powietrze przed wziernikami | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWA12BR801
10HWA13BR801 | compressed air before observation ports | sprężone powietrze przed wziernikami | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWA13BR801
10HWA21BR001 | compressed air before observation ports | sprężone powietrze przed wziernikami | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWA21BR001
10HWA21BR801 | compressed air before observation ports | sprężone powietrze przed wziernikami | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWA21BR801
10HWA22BR801 | compressed air before observation ports | sprężone powietrze przed wziernikami | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWA22BR801
10HWA23BR801 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWA23BR801
10HWB21BR001 | compressed air before ir pyrometer | sprężone powietrze przed pirometrem na podczerwień | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWB21BR001
10HWB30BR001 | compressed air before nh3/h2o measurement system | sprężone powietrze przed systemem pomiaru nh3/h2o | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HWB30BR001
10HXA01BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10HXA01BR001
10QEA01BR001 | piping after adsorbent conveying air fan | rurociąg za wentylatorem powietrza do transportu adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Air | Powietrze | 50 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10QEA01BR001
10QEA11BR001 | conveying air for hydrated lime | powietrze do transportu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Air | Powietrze | 65 | [12 empty] | 2014-07-29 | 10QEA11BR001
10QFA01BR001 | compressed air after screw compressor 1 | sprężone powietrze za sprężarką śrubową nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA01BR001
10QFA01BR002 | exhaust air compressor 1+2 | sprężarka powietrza wylotowego nr 1+2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1400x1200 | - | - |  | - | - | 45 | galvanized steel | - | - | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA01BR002
10QFA01BR401 | condensate piping screw compressor 1 | rurociąg kondensatu sprężarki śrubowej nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat | 8 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA01BR401
10QFA02BR001 | compressed air after screw compressor 2 | sprężone powietrze za sprężarką śrubową nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA02BR001
10QFA02BR401 | condensate piping screw compressor 2 | rurociąg kondensatu sprężarki śrubowej nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat | 8 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-12-15 | 10QFA02BR401
10QFA03BR001 | compressed air after screw compressor 3 | sprężone powietrze za sprężarką śrubową nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA03BR001
10QFA03BR002 | exhaust air compressor 3 | sprężarka powietrza wylotowego nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Exhaust Air | Powietrze Odlotowe | 1400x1200 | - | - |  | - | - | 45 | galvanized steel | - | - | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA03BR002
10QFA03BR401 | condensate piping screw compressor 3 | rurociąg kondensatu sprężarki śrubowej nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat | 8 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA03BR401
10QFA05BR401 | condensate piping after screw compressors | rurociągi kondensatu za sprężarkami śrubowymi | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat | 15 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA05BR401
10QFA05BR402 | condensate piping before oil-water separator | rurociąg kondensatu przed separatorem substancji ropopochodnych | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat | 25 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA05BR402
10QFA10BR001 | compressed air between screw compressor 1 and 2 | sprężone powietrze między sprężarkami śrubowymi 1 i 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA10BR001
10QFA10BR002 | compressed air between screw compressor 2 and 3 | sprężone powietrze między sprężarkami śrubowymi 2 i 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA10BR002
10QFA11BR401 | condensate piping air dryer 1 | rurociąg kondensatu osuszacza powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat |  | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA11BR401
10QFA12BR401 | condensate piping air dryer 2 | rurociąg kondensatu osuszacza powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat |  | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA12BR401
10QFA13BR401 | condensate piping air dryer 3 | rurociąg kondensatu osuszacza powietrza nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Condensate | Kondensat |  | 16 | 12 | 110 | 10 | 9 | 65 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA13BR401
10QFA20BR001 | compressed air after air dryers | sprężone powietrze za osuszaczami powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA20BR001
10QFA21BR001 | minimum pressure valve compressed air piping | zawór ciśnienia minimalnego na rurociągu sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA21BR001
10QFA22BR001 | minimum pressure valve compressed air piping | zawór ciśnienia minimalnego na rurociągu sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA22BR001
10QFA30BR001 | compressed air piping before compressed air tanks | rurociąg sprężonego powietrza przed zbiornikami sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFA30BR001
10QFA30BR011 | bypass compressed air tanks | obejście zbiorników sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-18 | 10QFA30BR011
10QFA30BR021 | compressed air before compressed air tank 1 | sprężone powietrze przed zbiornikiem sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-18 | 10QFA30BR021
10QFA30BR022 | compressed air after compressed air tank 1 | sprężone powietrze za zbiornikiem sprężonego powietrza nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-18 | 10QFA30BR022
10QFA30BR031 | compressed air before compressed air tank 2 | sprężone powietrze przed zbiornikiem sprężonego powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-18 | 10QFA30BR031
10QFA30BR032 | compressed air after compressed air tank 2 | sprężone powietrze za zbiornikiem sprężonego powietrza nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 80 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-02-18 | 10QFA30BR032
10QFB01BR001 | compressed air header | kolektor sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-510 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 100 | 16 | 10 | 60 | 9 | 8 | 20 | stali nierdzewnej |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-09-18 | 10QFB01BR001
10QFB02BR001 | compressed air ring piping | rurociąg pierścieniowy sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFB02BR001
10QFB02BR002 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFB02BR002
10QFB02BR003 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFB02BR003
10QFC01BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC01BR001
10QFC02BR001 | compressed air before adsorbent silo | sprężone powietrze przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC02BR001
10QFC03BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC03BR001
10QFC03BR002 | compressed air before adsorbent silo | sprężone powietrze przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC03BR002
10QFC12BR001 | compressed air before hydrated lime silo | sprężone powietrze przed silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC12BR001
10QFC12BR002 | compressed air fluidization hydrated lime silo hopper | sprężone powietrze do fluidyzacji kosza samowyładowczego silosu wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-HTJ-TG-SH-508 | Compressed Air | Sprężone Powietrze |  | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC12BR002
10QFC13BR001 | compressed air before hydrated lime silo | sprężone powietrze przed silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC13BR001
10QFC21BR001 | compressed air before lime station | sprężone powietrze przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 50 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC21BR001
10QFC30BR001 | compressed air before spray absorber | sprężone powietrze przed absorberem rozpyłowym | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC30BR001
10QFC35BR001 | compressed air before residue transport | sprężone powietrze przed transportem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC35BR001
10QFC35BR003 | sealing air before gate valve | powietrze uszczelniające przed zasuwą | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 20 | 16 | 10 | 60 | 6 | 7 | 20 |  |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC35BR003
10QFC35BR004 | compressed air before impulse valve | sprężone powietrze przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 |  |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC35BR004
10QFC35BR005 | compressed air before conveying vessel | sprężone powietrze przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC35BR005
10QFC35BR006 | compressed air before impulse valve | sprężone powietrze przed zaworem impulsowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC35BR006
10QFC35BR007 | compressed air before conveying vessel | sprężone powietrze przed zbiornikiem transportowym | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 |  |  | 20 |  |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC35BR007
10QFC40BR001 | compressed air piping before tank fabric filter 1-4 | rurociąg sprężonego powietrza przed zbiornikiem filtra tkaninowego nr 1-4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC40BR001
10QFC40BR002 | compressed air piping before tank fabric filter 1 | rurociąg sprężonego powietrza przed zbiornikiem filtra tkaninowego nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC40BR002
10QFC40BR003 | compressed air piping before tank fabric filter 2 | rurociąg sprężonego powietrza przed zbiornikiem filtra tkaninowego nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC40BR003
10QFC40BR004 | compressed air piping before tank fabric filter 3 | rurociąg sprężonego powietrza przed zbiornikiem filtra tkaninowego nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC40BR004
10QFC40BR005 | compressed air piping before tank fabric filter 4 | rurociąg sprężonego powietrza przed zbiornikiem filtra tkaninowego nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 50 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC40BR005
10QFC40BR011 | compressed air chimney platform | instalacja sprężonego powietrza na podeście kominowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2014-04-28 | 10QFC40BR011
10QFC41BR001 | compressed air before fabric filter flue gas dampers | sprężone powietrze przed klapami spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC41BR001
10QFC41BR002 | compressed air before fabric filter flue gas dampers | sprężone powietrze przed klapami spalin filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC41BR002
10QFC41BR003 | compressed air before fabric filter bypass damper | sprężone powietrze przed klapą obejściową filtra tkaninowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 32 | 16 | [5 empty] | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-03-04 | 10QFC41BR003
10QFC42BR001 | compressed air before differential pressure measurement | sprężone powietrze przed pomiarem ciśnienia różnicowego | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 7 |  | 20 | S195T-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-22 | 10QFC42BR001
10QFC45BR001 | compressed air before induced draft fan | sprężone powietrze przed wentylatorem ciągu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC45BR001
10QFC50BR001 | compressed air before residue transport | sprężone powietrze przed transportem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC50BR001
10QFC51BR001 | compressed air before residue transport | sprężone powietrze przed transportem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC51BR001
10QFC52BR001 | compressed air before residue transport | sprężone powietrze przed transportem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC52BR001
10QFC60BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC60BR001
10QFC61BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-515 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-12-15 | 10QFC61BR001
10QFC62BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC62BR001
10QFC63BR001 | compressed air before lime station | sprężone powietrze przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC63BR001
10QFC64BR001 | compressed air before lime station | sprężone powietrze przed węzłem wapna | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC64BR001
10QFC65BR001 | compressed air before process water tank | sprężone powietrze przed zbiornikiem wody procesowej | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC65BR001
10QFC66BR001 | compressed air before adsorbent silo | sprężone powietrze przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC66BR001
10QFC67BR001 | pressure reducing valve compressed air before hydrated lime silo | zawór redukcyjny sprężonego powietrza przed silosem wapna gaszonego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC67BR001
10QFC72BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC72BR001
10QFC79BR001 | compressed air before boiler ash transport | sprężone powietrze przed transportem popiołu kotłowego | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC79BR001
10QFC81BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC81BR001
10QFC83BR001 | compressed air before boiler rapping system | sprężone powietrze przed układem strzepywaczy kotła | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC83BR001
10QFC84BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC84BR001
10QFC85BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC85BR001
10QFC86BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC86BR001
10QFC87BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC87BR001
10QFC88BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 25 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC88BR001
10QFC89BR001 | compressed air piping before emission measurement container | rurociąg sprężonego powietrza przed zbiornikiem systemu pomiaru emisji | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC89BR001
10QFC90BR001 | compressed air piping before raw gas measurement | rurociąg sprężonego powietrza przed pomiarem spalin nieoczyszczonych | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC90BR001
10QFC92BR001 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR001
10QFC92BR002 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR002
10QFC92BR003 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR003
10QFC92BR004 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR004
10QFC92BR005 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR005
10QFC92BR006 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR006
10QFC92BR007 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR007
10QFC92BR008 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR008
10QFC92BR009 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR009
10QFC92BR010 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR010
10QFC92BR011 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR011
10QFC92BR012 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR012
10QFC92BR013 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR013
10QFC92BR014 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR014
10QFC92BR015 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR015
10QFC92BR016 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR016
10QFC92BR017 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR017
10QFC92BR018 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR018
10QFC92BR019 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR019
10QFC92BR021 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR021
10QFC92BR022 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR022
10QFC92BR023 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR023
10QFC92BR024 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR024
10QFC92BR025 | compressed air piping | rurociąg sprężonego powietrza | ZTUOK-PW-P3-10-QE-TG-SH-516 | Compressed Air | Sprężone Powietrze | 15 | 16 | 10 | 60 | 9 | 10 | 20 | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QFC92BR025
10QHA10BR191 | starting boiler blow-off pipe | zawór bezpieczeństwa na kotle rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona | [13 empty] | 2013-10-31 | 10QHA10BR191
10QHA10BR401 | drain pipe after safety valve starting boiler | rurociąg odwodnień za zaworem bezpieczeństwa kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona |  | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-12-17 | 10QHA10BR401
10QHE11BR401 | starting boiler drainage | spust kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Condensate | Kondensat | 32 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-10-23 | 10QHE11BR401
10QHG10BR001 | feedwater pipe before starting boiler feedwater pumps | rurociąg wody zasilającej przed pompami wody zasilającej kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 40 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-10-23 | 10QHG10BR001
10QHG11BR001 | starting boiler feedwater pump 1 suction pipe | kocioł rozruchowy - przewód ssawny pompy wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 40 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-08 | 10QHG11BR001
10QHG11BR002 | starting boiler feedwater pump 1 pressure pipe | kocioł rozruchowy - przewód tłoczny pompy wody zasilającej 1 | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-08 | 10QHG11BR002
10QHG12BR001 | starting boiler feedwater pump 2 suction pipe | kocioł rozruchowy - przewód ssawny pompy wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 40 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-08 | 10QHG12BR001
10QHG12BR002 | starting boiler feedwater pump 2 pressure pipe | kocioł rozruchowy - przewód tłoczny pompy wody zasilającej 2 | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-08 | 10QHG12BR002
10QHG13BR001 | feedwater pipe before starting boiler | rurociąg wody zasilającej przed kotłem rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-08 | 10QHG13BR001
10QHG13BR501 | feedwater pipe ventilation before starting boiler | wentylacja rurociągu wody zasilającej przed kotłem rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Feedwater | Woda Zasilająca | 25 | 16 | 13 | 130 | 9 | 10 | 20 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-04-08 | 10QHG13BR501
10QHN10BR001 | flue gas duct after starting boiler | kanał spalin za kotłem rozruchowym | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Flue Gas | Spaliny | Ø320 | - | +/- 0,050 | 300 | 0 | - | 250 |  |  |  | tak / yes | nie / no |  | 2014-11-04 | 10QHN10BR001
10QJA01BR001 | nitrogen supply piping | rurociąg zasilający azotu | ZTUOK-PW-P3-10-QJB-TG-SH-511 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJA01BR001
10QJB01BR001 | piping nitrogen before adsorbent silo | rurociąg azotu przed silosem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB01BR001 | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 01 | BR | 001
10QJB01BR002 | piping nitrogen before adsorbent reservoir | rurociąg azotu przed zbiornikiem adsorbentu | ZTUOK-PW-P3-10-HR-TG-SH-507 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB01BR002 | - | - | CLOSE | 10 | QJB | 01 | BR | 002
10QJB10BR001 | nitrogen before fabric filter | azot przed filtrem tkaninowym | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB10BR001
10QJB11BR001 | nitrogen before fabric filter 1 | azot przed filtrem tkaninowym nr 1 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB11BR001
10QJB12BR001 | nitrogen before fabric filter 2 | azot przed filtrem tkaninowym nr 2 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB12BR001
10QJB13BR001 | nitrogen before fabric filter 3 | azot przed filtrem tkaninowym nr 3 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB13BR001
10QJB14BR001 | nitrogen before fabric filter 4 | azot przed filtrem tkaninowym nr 4 | ZTUOK-PW-P3-10-HTE-TG-SH-503 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB14BR001
10QJB20BR001 | nitrogen before residue vessel | azot przed zbiornikiem pozostałości | ZTUOK-PW-P3-10-ET-TG-SH-505 | Nitrogen | Azot | 25 | 16 | 12 | - | 6 | 7 | - | St-Zn |  |  | nie / no | nie / no |  | 2015-04-28 | 10QJB20BR001
10QMA10BR501 | starting boiler venting pipe | rurociąg odpowietrzeń kotła rozruchowego | ZTUOK-PW-P3-10-QH-TG-SH-514 | Saturated Steam | Para Nasycona | 20 | 40 | 13 | 195 | 9 | 10 | 180 | P235GH | - | - | tak / yes | nie / no |  | 2015-12-17 | 10QMA10BR501