…………………………………………………………………..…			          …………….………………………………………

Wykonawca						      Miejscowość, data

WYKAZ GWARANCJI I PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH

DLA PROJEKTU INSTALACJI

TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W KONINIE

DANE WYKONAWCY:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby: ……………………………….……………………………………………………………………………………...

Numer identyfikacji podatkowej: …………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu i faksu: …………………………………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pt:

„Projektowanie i budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
w Koninie” – Kontrakt nr ……..….

oświadczamy, że w ramach złożonej oferty na realizację tego zadania gwarantujemy wypełnienie w Okresie Gwarancji (24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót) i Okresie Rękojmi (36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót) następujących gwarancji, przy założeniu zastosowania procedur oceny i badania deklarowanych gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”:

- GWARANCJE PROCESOWE – Gwarantowane Parametry Absolutne

1/PA – Temperatura spalin i czas przebywania spalin w wymaganej temperaturze

Zgodnie z zapisami § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 37, poz. 339) z uwzględnieniem zmian z dnia 2003 r. (Dz. U.2004 nr 1, poz.2) w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów gwarantujemy, że termiczny proces przekształcania odpadów prowadzony będzie w taki sposób, że we wszystkich, ustalonych (zgodnie z zapisami rozdziału 2.4.2 Załącznika do SIWZ „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”) Gwarancyjnych Punktach Kontrolnych Stanu Pracy Instalacji, kontrolowana temperatura strumienia spalin, równomiernie wymieszanych z powietrzem, zmierzona w reprezentatywnym punkcie w pobliżu wewnętrznej ściany komory dopalania, w strefie po ostatnim doprowadzeniu powietrza, wynosić będzie co najmniej 850 0C a czas przebywania spalin w tej temperaturze wynosić będzie przynajmniej 2 sekundy.

Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 1/PA

Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

2/PA Emisje składników zanieczyszczeń w spalinach do powietrza

Wartości graniczne i deklarowane przez Wykonawcę wartości gwarantowane

| Zanieczyszczenia | Średnie wartości dobowe | Średnie wartości 30-minutowe (A) | Średnie wartości 30-minutowe (B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył całkowity – wartości graniczne *) (mg/Nm3) | 10 | 30 | 10 |
| Pył całkowity – deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| HCl - wartości graniczne (mg/Nm3) | 10 | 60 | 10 |
| HCl – deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| SO2 - wartości graniczne (mg/Nm3) | 50 | 200 | 50 |
| SO2 - deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| HF - wartości graniczne (mg/Nm3) | 1 | 4 | 2 |
| HF - deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| NO + NO2 jako NO2 - wartości graniczne (mg/Nm3) | 200 | 400 | 200 |
| NO + NO2 jako NO2 - deklarowane wartości gwarantowane *) (mg/Nm3) |  |  |  |
| CO - wartości graniczne (mg/Nm3) | 50 | 100 lub 150 dla śr. wart. 10 minutowej | ------------------ |
| CO - deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| Substancje organiczne w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny (TOC) - wartości graniczne (mg/Nm3) | 10 | 20 | 10 |
| (TOC) – deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| Wartości średnie dotyczące minimum 30 minutowego i maksymalnie 8 godzinnego okresu pobierania próbek |  |  |  |
| Cd+Tl - wartość graniczna (mg/Nm3) | 0,05 |  |  |
| Cd+Tl - deklarowana wartość gwarantowana (mg/Nm3) |  |  |  |
| Hg - wartość graniczna (mg/Nm3) | 0,05 |  |  |
| Hg - deklarowana wartość gwarantowana (mg/Nm3) |  |  |  |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V - wartość graniczna (mg/Nm3) | 0,5 |  |  |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V - deklarowana wartość gwarantowana (mg/Nm3) |  |  |  |
| Wartości średnie mierzone w minimum 6 godzinnym i maksimum 8 godzinnym okresie pobierania próbek |  |  |  |
| PCDD/F (I-TEQ) - wartość graniczna (ng/Nm3) | 0,1 |  |  |
| PCDD/F (I-TEQ) - deklarowana wartość gwarantowana (ng/Nm3) |  |  |  |
| *) wartości graniczne i deklarowane wartości graniczne sprowadzone do standardowej zawartości tlenu w spalinach = 11% **) przy jednoczesnym ograniczeniu zawartości nie przereagowanego amoniaku w spalinach ≤ 10 mg/m3N (A) i (B) – oznaczenia według tabeli, Załącznik 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 11.95.585) |  |  |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 2/PA |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

3/PA Zawartość frakcji organicznych w  żużlach i popiołach paleniskowych

Gwarantowane parametry jakości produktów spalania odpadów komunalnych

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość graniczna | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych | % suchej masy |  3 |  |
| lub |  |  |  |
| Udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych | % suchej masy |  5 |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 3/PA |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

4/PA  Poziom hałasu w ustalonych punktach na zewnątrz terenu działki ZTUO  oraz w pomieszczeniach ZTUO o stałym przebywaniu personelu obsługi instalacji

- Zamawiający gwarantuje, że opracowane rozwiązania techniczne i wykonanie obiektów projektu zapewnią wypełnienie wymagań w zakresie oddziaływania hałasu i dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – w ustalonych punktach na zewnątrz terenu działki ZTUO – zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r, Załącznik 1 (Dz. U. 07.120.826), według warunków jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz dla terenów zabudowy zagrodowej (poz. 3a i 3b załącznika 1). - Zamawiający gwarantuje, że opracowane rozwiązania techniczne, dobór maszyn i urządzeń oraz wykonanie obiektów projektu zapewnią wypełnienie wymagań w zakresie oddziaływania hałasu w pomieszczeniach ZTUO o stałym przebywaniu personelu obsługi instalacji – według wartości granicznych zgodnie z PN-92/M-35200 - „Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych”.

Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 4/PA.

Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

5/PA  Maksymalna, trwale eksploatacyjnie osiągana, moc termiczna brutto paleniska

Wykonawca gwarantuje, że zaprojektowany i wykonany węzeł spalania w instalacji ZTUO pozwoli na eksploatowanie instalacji przy trwałym osiąganiu maksymalnej mocy termicznej brutto = ……., z jednoczesnym zapewnieniem osiągania gwarantowanych parametrów jakościowych stałych produktów spalania – żużli i popiołów paleniskowych.

Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 5/PA.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….

6/PA  Ciśnienie i temperatura pary przegrzanej

Gwarantowane parametry pary przegrzanej na wylocie z ostatniego stopnia przegrzewacza

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wymagania Zamawiającego |  | Deklaracja Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość | Tolerancja | Wartość | Tolerancja |
| Ciśnienie pary przegrzanej | [ MPa ] | 4, 0 | +/- 0,05 |  |  |
| Temperatura pary przegrzanej | [ 0 C ] | 400 | +/- 5,0 |  |  |
| Wymagany przedział regulacji parametrów |  | 70,0 ÷ 110,0 % mocy termicznej brutto paleniska z zachowaniem wymaganego przedziału tolerancji gwarantowanych parametrów pary |  |  |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 6/PA |  |  |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |

- GWARANCJE PROCESOWE – Gwarantowane Parametry Techniczne

2.1 Gwarantowane Parametry Eksploatacyjne

1/PT – Godzinowa wydajność spalania instalacji

Gwarantowana godzinowa wydajność spalania instalacji

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wymagania Zamawiającego |  | Deklaracja Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość | Tolerancja | Wartość | Tolerancja |
| Godzinowa wydajność spalania *) | Mg/h | WG1 = 12, 0 | - 5% WG1 |  |  |
| *) Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 1/PT, odniesiona do projektowej (nominalnej) wartości opałowej = 8,5MJ/kg |  |  |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |

2/PT  Moc elektryczna brutto (wytworzona)

Gwarantowana moc elektryczna brutto (wytworzona)

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Deklaracja Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość | Tolerancja |
| Moc elektryczna brutto (wytworzona)*) w warunkach badania „1” – według załącznika nr 12 do SIWZ –„Kryteria oceny ofert”, Kryterium 2.4.1 | MWel | WG2-1 = | - 5% WG2-1 |
| Moc elektryczna brutto (wytworzona)*) w warunkach badania „2” – według załącznika 12 do SIWZ – „Kryteria oceny ofert”, Kryterium 2.4.1 | MWel | WG2-2 = | - 5% WG2-2 |
| *) - wyznaczona w warunkach rzeczywistych, przy temperaturze powietrza i ciśnieniu atmosferycznym podczas sesji pomiarowej/sesji pomiarowych w okresie prowadzenia Testów Gwarancyjnych i podczas Pomiarów Gwarancyjnych wartość mocy elektrycznej brutto, przeliczona do średniorocznej temperatury otoczenia = + 90C oraz ciśnienia atmosferycznego = 1000 hPa . |  |  |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 2/PT, odniesiona do projektowej (nominalnej) wartości opałowej = 8,5 MJ/kg |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

3/PT Jakość procesu stabilizowania i zestalania odpadów procesowych z oczyszczania spalin

Gwarantowane parametry jakości procesu stabilizowania i zestalania odpadów procesowych

z oczyszczania spalin na podstawie badania wyciągów wodnych

| Gwarantowany parametr | Jednostka *) | Wymagania Zamawiającego - WG3 **) ( warunki badania wg testu pHstat ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dla pH = 4 | Dla pH = 11 |
| Arsen | mg/kg suchej masy | 2, 0 |  |
| Bar |  | 100, 0 |  |
| Kadm |  | 1, 0 |  |
| Chrom całkowity |  | 10, 0 |  |
| Miedź |  | 50, 0 |  |
| Rtęć |  | 0, 2 |  |
| Molibden |  | 10, 0 |  |
| Nikiel |  | 10, 0 |  |
| Ołów |  | 10, 0 |  |
| Antymon |  | 0, 7 |  |
| Selen |  | 0, 5 |  |
| Cynk |  | 50, 0 |  |
| Chlorki |  | 15 000, 0 |  |
| Fluorki |  | 150, 0 |  |
| Siarczany |  | 20 000, 0 |  |
| Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) |  | 800, 0 |  |
| Stałe związki rozpuszczone (TDS) |  | 60 000, 0 |  |
| *) relacja ciecz/faza stała = 10 [l/kg] **) wartości graniczne według załącznika 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (Dz.U.05.186.1553 z późn. zmianami) |  |  |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 3/PT. |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

2.2 Gwarantowane Parametry Trwałościowe

4/PT Dyspozycyjność instalacji liczona:

- w stosunku do łącznego czasu trwania Ruchu Próbnego (RP) i Prób Eksploatacyjnych (PE),

- w stosunku do rocznego okresu eksploatacji (R)

Gwarantowana dyspozycyjność instalacji

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość minimalna | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dyspozycyjność w odniesieniu do łącznego czasu prowadzenia Prób – („P” = „RP” + „PE”) | % | WG4P = 95 |  |
| - Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji – („R”) | h/rok | WG4R = 7 800 |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 4/PT. |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

5/PT  Długość okresu międzyprzeglądowego

Gwarantowana długość okresu międzyprzeglądowego (OMP)

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość minimalna | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość okresu międzyprzeglądowego (OMP) | Liczba godzin [h] | WG5 = 6 500 |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 5/PT. |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

6/PT  Żywotność wymurówki komory spalania i dopalania

Gwarantowana żywotność wymurówki komory spalania i komory dopalania

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość wymagana | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Stopień zużycia wymurówki w komorze dopalania | % zainstalowanej powierzchni | WG6 = maksymalnie 8 % jako wartość skumulowana z dwóch lat okresu gwarancji |  |
| Stopień zużycia wymurówki w komorze spalania | % zainstalowanej powierzchni | WG6 = maksymalnie 10 % jako wartość skumulowana z dwóch lat okresu gwarancji |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 6/PT. |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

7/PT  Żywotność rusztowin

Gwarantowana żywotność rusztowin

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość wymagana | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wymienionych rusztowin: | % powierzchni rusztowin |  |  |
| po 7 800 [h] eksploatacji *) |  | WG7 ≤ 2 |  |
| po 15 600 [h] eksploatacji **) |  | WG7 ≤ 4 (6% skumulowane) |  |
| *) – lub po pierwszym okresie deklarowanej dyspozycyjności gwarantowanej **) – lub po drugim okresie deklarowanej dyspozycyjności gwarantowanej (po dwóch latach okresu gwarancji) |  |  |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 7/PT. |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

8/PT  Żywotność powierzchni wymiany ciepła

Gwarantowana żywotność powierzchni wymiany ciepła

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość oczekiwana | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Żywotność ostatniego stopnia przegrzewacza *) | h | ≥ 23 400 |  |
| Maksymalne pocienienie ścianek rur przegrzewaczy **) |  |  |  |
| Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych | mm |  0, 5 |  |
| Wartości maksymalne w 10% spośród punktów pomiarowych | mm |  1, 0 |  |
| Maksymalne pocienienie ścianek rur pozostałych pęczków konwekcyjnych**) |  |  |  |
| Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych | mm |  0, 3 |  |
| Wartości maksymalne w 10% spośród punktów pomiarowych | mm |  0, 5 |  |
| Maksymalne pocienienie ścianek rur powierzchni claddingowanych ścian membranowych **) |  |  |  |
| Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych | mm |  0, 3 |  |
| Wartości maksymalne w 10% spośród punktów pomiarowych | mm |  0, 5 |  |
| *) – okres eksploatacji, po którym należy wymienić cały pęczek ostatniego stopnia przegrzewacza **) – po 7.800 h eksploatacji lub po pierwszym okresie deklarowanej dyspozycyjności gwarantowanej |  |  |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 8/PT. |  |  |  |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |

- OGÓLNE (RAMOWE) GWARANCJE JAKOŚCI

3.1 Gwarancje prawidłowego wykonania

- Wykonawca zapewnia, że udzielone poniżej Ramowe Gwarancje Jakości zostaną potwierdzone w formie ostatecznej i kompletnej w Księdze Gwarancyjnej ZTUO, przekazanej Wykonawcy łącznie z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. Te gwarancje Wykonawcy obejmą Zakład jako kompletną Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów, jak również instalacje pomocnicze, konstrukcje i obiekty budowlane wchodzące w zakres Dostaw i Usług Wykonawcy a związane z realizacją przedmiotu zamówienia. - Wykonawca deklaruje, że realizacja Kontraktu i budowa ZTUO wykonana zostanie terminowo, dobrze jakościowo, zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i budowlaną oraz obowiązującymi standardami, przepisami i normami, przepisami BHP, p.poż, Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska oraz z postanowieniami Urzędu Dozoru Technicznego i innych przedmiotowo właściwych instytucji administracyjnych nadzoru. - Wykonawca gwarantuje, że wszystkie zaproponowane dla ZTUO rozwiązania technologiczne i techniczne będą spełniały odpowiednie krajowe i europejskie przepisy bezpieczeństwa oraz normy i wymagania dotyczące projektowania i wykonania instalacji termicznego przekształcania odpadów. - Wykonawca gwarantuje, że poszczególne elementy Dostawy będą zgodne i skorelowane z całością Dostaw Wykonawcy oraz jego Podwykonawców. Urządzenia oraz zespoły techniczne w poszczególnych węzłach technologicznych instalacji będą kompatybilne między sobą jak również istniejącymi instalacjami, z którymi mają współpracować (np. zasilanie ZTUO i wyprowadzenie energii elektrycznej, wyprowadzenie ciepła, odprowadzenie ścieków i in.). - Wykonawca gwarantuje, że opracowana i przekazana Zamawiającemu Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów, instalacji, maszyn i urządzeń ZTUO wraz z Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi maszyn i urządzeń będą kompletne i zgodne we wszystkich szczegółach procesowych i technicznych z zastosowanymi rozwiązaniami w wybudowanym Zakładzie i umożliwią Zamawiającemu długotrwałą nieprzerwaną eksploatację, konserwację, oraz bieżące samodzielne naprawy urządzeń.

W związku z udzielonymi deklaracjami gwarancyjnymi Wykonawcy, Zamawiający przyjmuje do akceptującej wiadomości, że dokonanie przez niego zmian w zakresie przeznaczenia elementów Dostaw lub wykonanie przez niego nieuzgodnionych z Wykonawcą przeróbek obiektów lub urządzeń, może spowodować utratę praw Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….

3.2 Gwarancje dla maszyn i urządzeń

- Na dostarczone urządzenia i maszyny Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji liczonej od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że maszyny i urządzenia użyte do wykonania Robót będą posiadały świadectwa pochodzenia, będą nowe i wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawstwa, oraz gwarantuje ich poprawną pracę w Okresie Gwarancji pod warunkiem, że będą obsługiwane i nadzorowane przez fachowy personel, utrzymywane w stanie eksploatacyjnej gotowości i konserwowane zgodnie z instrukcjami Wykonawcy i ich dokumentacjami DTR. - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że maszyny i urządzenia użyte dla Robót będą posiadały certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji w polskiej energetyce i wymagane polskimi przepisami. - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że zaproponowane w poszczególnych węzłach technologicznych rozwiązania techniczne i urządzenia są pozytywnie sprawdzone w wieloletniej praktyce eksploatacyjnej i nie są to rozwiązania prototypowe.

W związku z udzielonymi gwarancjami dla maszyn i urządzeń Wykonawca oświadcza, że obsługa urządzeń ZTUO prowadzona musi być w sposób fachowy i Zamawiający musi przestrzegać zaleceń Wykonawcy, podanych w instrukcjach eksploatacji i konserwacji oraz w DTR poszczególnych maszyn i urządzeń.

Data i Podpis Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

3.3 Gwarancje dla robót budowlanych i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji

- Wykonawca gwarantuje, że roboty budowlane i montażowe, objęte Dostawą, wykonywane będą zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w sposób prawidłowy i fachowy zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami budowlanymi, obowiązującymi w okresie realizacji Kontraktu. - Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wszystkich prac nie odpowiadających wymienionym standardom zarówno przy wystąpieniu takich braków w trakcie realizacji Robót, jak i wtedy, gdy zostaną takie ujawnione w Okresie Gwarancji. - Wykonawca gwarantuje wykonanie budynków i konstrukcji wolne od wad oraz zgodne z odpowiednimi normami i przepisami - Wykonawca udzieli gwarancji - 60 miesięcy na roboty budowlane, - 60 miesięcy na wykonanie wolne od wad wszystkich systemów malarskich i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji, - 24 miesiące na urządzenia i elementy wchodzące w zakres instalacji wewnętrznych pozaprocesowego wyposażenia (wentylatory, żaluzje, klimatyzatory) oraz bramy o napędzie elektrycznym i drzwi, liczonej od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. - Wykonawca gwarantuje, że wykonane przez niego budynki, budowle i konstrukcje przy właściwej ich konserwacji będą spełniały swoją funkcję w całym okresie eksploatacji. - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nie mogą wystąpić następujące wady: - niedopuszczalne odchylenia lub ugięcia konstrukcji, - obniżenie funkcjonalności budynku, takie jak przecieki wody deszczowej, awarie instalacji wewnętrznych, bram, - rozszczelnienia elementów pokrycia budynku lub przejść technologicznych, - odpadanie elementów pokrycia budynku, - powstawanie pęknięć oraz rys wykraczających poza wielkości dopuszczone normami na elementach betonowych i żelbetowych, - uszkodzenia spowodowane wodą, działaniem mrozu lub wiatru jeśli ich przyczyną była wada konstrukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie obsługi Obiektu. - odpryski, odspojenia lub inna utrata własności posadzek. - pęknięcia posadzek lub kanalików wynikające z błędów wykonawczych lub projektowych takich jak np. brak dylatacji. - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że we wszystkich systemach malarskich i zabezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji nie mogą wystąpić następujące wady powłoki, które wynikałyby z błędnego doboru systemu malarskiego: - wystąpienie pęcherzy między powierzchnią stali i powłoką ochronną, - rdzewienie powierzchni pod powierzchnią zabezpieczenia antykorozyjnego, - łuszczenie się powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego, - wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powłoki podkładowej przez powłokę nawierzchniową. - Wykonawca oświadcza, okres gwarancyjny dla obszaru powłoki po przeprowadzonej naprawie będzie wynosił 60 miesięcy, licząc od dnia zakończenia naprawy. - Wykonawca oświadcza, że wymagania i właściwości fizyko-chemiczne materiałów systemów malarskich, wymagania co do przygotowania powierzchni oraz metody nakładania powłok malarskich podane zostaną w kartach technologicznych zastosowanych materiałów.

W związku z udzielonymi gwarancjami dla robót budowlanych i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji Wykonawca oświadcza, że gwarancja nie będzie obejmowała: - wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, w szczególności wad powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych, - wad powstałych wskutek braku konserwacji oraz czyszczenia (zmywania posadzek, utrzymywania drożności kanalików, usuwania osadów, usuwania rozlanych olejów i innych środków eksploatacyjnych), - odtwarzania oznakowania dróg transportowych i pól odkładczych, - normalnego zużycia wynikającego z upływu czasu i zabrudzenia.

Data i Podpis Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

3.4 Gwarancje użytych materiałów

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie materiały i instalacje wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia będą nowe i odpowiedniej jakości do celów, do jakich zostaną użyte. Zastosowane materiały będą posiadały atesty wymagane polskimi przepisami i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji w polskiej energetyce .

Data i Podpis Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

3.5 Gwarancje czystości patentowej

Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Kontraktu nie naruszył żadnych praw patentowych, autorskich, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez osoby trzecie.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….

3.6 Oświadczenie o podstawowych zasadach wypełniania świadczeń gwarancyjnych

- Wykonawca zobowiązuje się, że w Okresie Zgłaszania Wad oraz w Okresie Gwarancyjnym będzie odpowiadać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o reklamacji i informować Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej uznania roszczeń gwarancyjnych, o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz decyzji dotyczącej działań związanych z usuwaniem usterek, wad i uszkodzeń. - Wykonawca deklaruje, że w przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz w Okresie Gwarancyjnym, przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek na zasadach określonych w Kontrakcie oraz dokumentacji gwarancyjnej, w technicznie akceptowalnych terminach, zakładając, że obsługa Zakładu prowadzona będzie w sposób fachowy i Zamawiający przestrzegał będzie jego zaleceń, podanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji oraz w DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. - Wykonawca deklaruje swoją zgodę, by w Okresie Zgłaszania Wad, na warunkach zdefiniowanych w Kontrakcie, wady mogły być usuwane przez Zamawiającego samodzielnie (lub przez upoważnionego przez niego Operatora lub przez uzgodniony z Wykonawcą Podmiot Zewnętrzny), w sytuacjach, kiedy przedstawiciel Wykonawcy będzie nieobecny, lub nieosiągalny. Naprawy będą wykonywane jedynie przy pomocy części zapasowych lub zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę, lub wskazanych przez niego dostawców, uzgodnionych z Zamawiającym i Inżynierem. - Wykonawca zobowiązuje się, że bezpłatnie dostarczy części i urządzenia użyte do usuwania usterek w okresie Prób Końcowych i w Okresie Gwarancji, pod warunkiem, że reklamacja zostanie uznana. - Wykonawca akceptuję, że w przypadku, kiedy w Okresie Gwarancyjnym dojdzie do trzykrotnej awarii tych samych urządzeń instalacji dostarczonych przez Wykonawcę, to Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tego urządzenia na nowe, wolne od wad. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, gwarancja dla tego urządzenia będzie biegła od terminu jego ponownego uruchomienia (po zmodyfikowaniu, wymianie na nowe) i urządzenie to będzie posiadało własną 24 miesięczną gwarancję. - Wykonawca akceptuje, że w przypadku, kiedy w Okresie Gwarancji Zamawiający usunie samodzielnie wadę, używając części zapasowych, to Wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiającemu przedmiotowe materiały lub części zapasowe niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 miesięcy. - Wykonawca akceptuje, że w przypadku, gdy w Okresie Gwarancji nie będzie w stanie usunąć wady i powiadomi o tym Zamawiającego, to Zamawiający będzie miał prawo według swego uznania samodzielnie usunąć wadę lub zlecić jej naprawienie Podmiotowi Zewnętrznemu i obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia wady. Wykonawca wymaga przy tym, żeby Podmiot Zewnętrzny, któremu Zleceniodawca zamierza zlecić wykonanie naprawy, posiadał odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje do wykonywania takich zleconych prac.

- Wykonawca oczekuje, że wszelka dokumentacja i dowody na zaistnienie wad będą przedstawione Wykonawcy tak szybko jak to będzie możliwe, jednak nie później niż 7 dni po zaistnieniu przyczyny do takiego poinformowania (wystąpienia usterki lub uszkodzenia lub stwierdzenia wady). - Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalają, że w Okresie Gwarancyjnym prowadzona będzie Książka Gwarancyjna z numerowanymi stronami. W Książce Gwarancyjnej odnotowywane będą wszelkie zdarzenia związane z roszczeniami gwarancyjnymi. Książka Gwarancyjna będzie prowadzona w języku polskim. - Zamawiający deklaruje, że będzie na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Wykonawcy jedną kopię każdego zapisu w Książce Gwarancyjnej.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….