Zasady oceny ofert według grup kryteriów podstawowowych

Opis kryteriów cząstkowych oceny ofert

- Zasady oceny ofert według grup kryteriów podstawowych

- Kryterium podstawowe: „Nakład inwestycyjny – cena brutto według oferty (NI)”

- Grupa kryterium podstawowego: „Ocena techniczna oferowanych rozwiązań  (OT)”

W tej grupie wydzielono 6 podgrup kryteriów, co pozwoli jakościowo ocenić oferowane rozwiązania techniczne na podstawie ocen cząstkowych poszczególnych węzłów technologicznych 
i zespołów technicznych instalacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i opisać w swojej ofercie wszystkie dane, które są podstawą do oceny według podkryteriów tej grupy. Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot tych ocen będzie powodem odrzucenia oferty. Wykonawca wypełni tabelę danych do kryterialnych ocen punktowych oferty według Załącznika nr 1a „Formularz Oferty”.

| Oznaczenie kryterium |  | Ocena techniczna oferowanych rozwiązań (OT) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1. | Węzeł przyjęcia i magazynowania odpadów | 3,5 |
|  | 2. | Węzeł spalania | 4,5 |
|  | 3. | Węzeł odzysku energii ze spalania odpadów – kocioł odzyskowy | 4,5 |
|  | 4. | Węzeł przetwarzania odzyskanej energii | 4,5 |
|  | 5. | Węzeł oczyszczania spalin | 4,5 |
|  | 6. | Dogodność obsługowa instalacji | 2,5 |
|  |  punktów za kryterium podstawowe (OT) |  | 24,0 |

- Grupa kryterium podstawowego: „Gwarancje eksploatacyjne  (GE)”

W grupie tej wydzielono 3 podgrupy kryteriów, które pozwolą ocenić proponowane rozwiązania techniczne na podstawie gwarantowanych parametrów technicznych. Wszystkie dane przekazywane przez Wykonawcę dotyczące podgrup kryteriów oraz kryteriów cząstkowych w tym zestawieniu są parametrami gwarantowanymi. Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot tych ocen, będzie powodem odrzucenia oferty. Wykonawca wypełni tabelę danych do kryterialnych ocen punktowych oferty według Załącznika nr 1 „Formularz Oferty”.

| Oznaczenie kryterium |  | Gwarancje eksploatacyjne (GE) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Okres międzyprzeglądowy i dyspozycyjność instalacji – według deklarowanych wartości gwarancyjnych | 4,8 |
|  | 2 | Emisje monitorowanych składników zanieczyszczeń do powietrza – według deklarowanych poziomów gwarancyjnych | 7,6 |
|  | 3 | Gwarancje jakości produktów spalania – według deklarowanego poziomu gwarancyjnego | 1,6 |
|  |  punktów za kryterium podstawowe (GE) |  | 14,0 |

- Grupa kryterium podstawowego: „Koszty związane z eksploatacją instalacji  (KE)”

W grupie tej wydzielono 2 podgrupy kryteriów, które pozwolą ocenić proponowane rozwiązania techniczne na podstawie kosztów związanych z eksploatacja instalacji, wynikających z oferowanych rozwiązań technicznych. Wykonawca wypełni tabelę danych do kryterialnych ocen punktowych oferty według Załącznika nr 1 „Formularz Oferty”.

| Oznaczenie kryterium |  | Koszty związane z eksploatacją instalacji (KE) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Operacyjne koszty zmienne – według danych ofertowych | 4,2 |
|  | 2 | Koszty utrzymania ruchu i wymiany zespołów/części – według deklarowanych gwarancji | 2,8 |
|  |  punktów za kryterium podstawowe (KE) |  | 7,0 |

W celu ustalenia wysokości kosztów związanych z eksploatacją – kosztów zmiennych – należy przyjąć, że instalacja ZUOK funkcjonuje przez 7.800 h/rok, ze znamionową wydajnością spalania odpadów = 12,0 Mg/h, o znamionowej wartości opałowej W0 = 8,5 MJ/kg.

- B. Opis kryteriów cząstkowych – sposób obliczania punktacji według kryteriów cząstkowych

- 1. Kryterium podstawowe: „Nakład inwestycyjny – cena netto według oferty  (NI)”

| Oznaczenie | Nazwa kryterium – ocena punktowa |
| --- | --- |
| 1. | Oferowana cena brutto według zgłoszonych ofert P1 = (CO min / CO i ) * (Waga CO) gdzie: P1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium podstawowego 1. CO i – cena netto według oferty „i” CO min – minimalna cena netto wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga CO – waga kryterium podstawowego 1. = 55 punktów |

- 2. Grupa kryterium podstawowego: „Ocena techniczna oferowanych rozwiązań (OT)”

| Oznaczenie | Nazwa kryterium – ocena punktowa |
| --- | --- |
| 2.1. | Węzeł przyjęcia i magazynowania odpadów |
| 2.1.1 | # Wysokość od dolnej krawędzi otworu rozładowczego do dna bunkra [m], zaprojektowana w racjonalnym i eksploatacyjnie dogodnym powiązaniu z szerokością bunkra*) P2.1.1 = (OR i / OR maks ) * (Waga OR) gdzie: P2.1.1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.1.1 OR i – wysokość [ m ] od dna bunkra do okna rozładowczego według oferty “i” OR maks – maksymalna wysokość od dna bunka do poziomu okna rozładowczego wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert Waga OR – waga kryterium cząstkowego 2.1.1 = 1, 0 |
|  | # *) Projektowo zapewnić taką geometrię przekroju bunkra (szerokość bunkra i przede wszystkim wysokość od dna bunkra do dolnej krawędzie zsuwni), by kolejne partie dowożonych i rozładowywanych odpadów nie blokowały samego rozładunku a operatorowi nie blokowały możliwości operowania otwartym chwytakiem suwnicy i przeładowywania dostarczonych odpadów w inne strefy bunkra w celu ujednorodnienia właściwości odpadów załadowywanych do leja załadowczego. |
| 2.1.2 | # Rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych i transport rozdrobnionych odpadów do bunkra P2.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.1.2 - Urządzenie rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych na odrębnym stanowisku w hali rozładunkowej, z przenośnikiem transportowym rozdrobnionych odpadów do bunkra = 1, 0 punkt - Stanowisko z mobilnym urządzeniem do rozdrabniania, usytuowanym poza halą wyładunkową, z zespołem transportowym rozdrobnionych odpadów do bunkra 1, 0 punkt - Stanowisko z mobilnym urządzeniem do rozdrabniania, usytuowanym poza halą wyładunkową, z wyrzutem rozdrobnionych odpadów do kontenera = 0, 40 punktu - Stanowisko z urządzeniem zamontowanym na stałe w hali wyładunkowej na jednym stanowisku rozładunkowym, z bezpośrednim zsypywaniem odpadów do bunkra 0, 00 punktu |
| 2.1.3 | Liczba stanowisk odstawczych suwnic wraz z otworami do podejmowania ładunków spoza bunkra z poziomu zerowego lub przekazywania ładunku z bunkra na poziom zerowy poza bunkrem P2.1.3 – jak według oferty „i” rozwiązano usytuowanie i liczbę stanowisk odstawczych dla suwnic wraz z otworami do podejmowania ładunków spoza bunkra z poziomu zerowego lub przekazywania ładunku z bunkra na poziom zerowy poza bunkrem - P2.1.3 = 0, 75 punktu – przy dwóch stanowiskach odstawczych, po dwóch stronach bunkra - P2.1.3 = 0, 40 punktu – przy jednym podwójnym stanowisku odstawczym, z tej samej strony bunkra odpadów |
| 2.1.4 | Sposób rozwiązania konstrukcyjnego bunkra odpadów w celu stworzenia warunków do poboru próbek odpadów z bunkra do badania odpadów dla potrzeb oceny i zakwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii *) P2.1.4 – w jaki sposób według oferty „i” przewidziano możliwość pobierania do badań próbek odpadów z bunkra - P2.1.4 = 0, 30 punktu – wewnątrz bunkra, - P2.1.4 = 0, 75 punktu – na zewnątrz bunkra, na poziomie zerowym, |
|  | *) W celu zobiektywizowania oceny udziału energii z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła zaleca się pobieranie próbek odpadów z bunkra, już częściowo zhomogenizowanych w bunkrze, a nie z pojedynczych środków transportu dostarczających odpady do instalacji ZTUO. |
| 2.2 | Węzeł spalania |
| 2.2.1 | # Liczba niezależnych stref regulacji dopływu powietrza pierwotnego wzdłuż pokładu rusztu P2.2.1 = (SPP i / SPP maks ) * (Waga SPP) gdzie: P2.2.1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.1, SPPi – liczba niezależnych stref regulacji dopływu powietrza piewrotnego wzdłuż rusztu według oferty „i”, SPPmaks – liczba niezależnych stref regulacji dopływu powietrza piewrotnego wzdłuż rusztu, największa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga SPP – waga kryterium cząstkowego 2.2.1 = 1, 10 |
| 2.2.2 | Możliwości zróżnicowanego regulowania prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż pokładu rusztu Liczba stref rusztu, dla ktόrych możliwa jest niezależna regulacja prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż rusztu; (strefy niezależnej regulacji umożliwiające zrόżnicowanie prędkości przemieszczania odpadόw wzdłuż rusztu) P2.2.2 = (RPO i / RPO maks ) * (Waga RPO) gdzie: P2.2.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.2, RPOi – liczba stref rusztu o zróżnicowanej możliwości regulowania prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż rusztu według oferty „i”, RPOmaks – liczba stref niezależnej regulacji prędkości przemieszczania odpadów wzdłuż rusztu, największa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga RPO – waga kryterium cząstkowego 2.2.2 = 1, 40 |
| 2.2.3 | # Liczba poziomów wprowadzania powietrza wtórnego Kryterium dotyczy liczby poziomów wprowadzania, a nie liczby dysz wprowadzania powietrza wtórnego. Jeśli przewiduje się recyrkulację spalin wprowadzanych do komory dopalania odrębnymi dyszami, to należy to traktować jako jeden z poziomów wprowadzania powietrza wtórnego. P2.2.3 = (PPWi / PPWmaks ) * (Waga PPW) gdzie: P2.2.3 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.3, PPW i – liczba poziomów wprowadzania powietrza wtórnego według oferty „i”, PPWmaks – największa liczba poziomów wprowadzania powietrza wtórnego wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert. Waga RPO – waga kryterium cząstkowego 2.2.3 = 0, 75 |
| 2.2.4 | # Palniki rozruchowo – wspomagające (3 podkryteria) P2.2.4 = P1 2.2.4 + P2 2.2.4 + P3 2.2.4 gdzie: P2.2.4 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.4 P12.2.4 – relacja (sumy) mocy palników rozruchowo-wspomagających ( Np, nomin) do mocy termicznej brutto paleniska rusztowego (Nr, brutto ) w warunkach nominalnych: - 0, 50  ( Np, nomin ) / (Nr, brutto )  0, 65  0, 25 punktu, - ( Np, nomin ) / (Nr, brutto ) < 0, 5  0, 00 punktów P22.2.4 – Zakres regulacji (sumy) mocy palników rozpałkowych N = ( Np, min ÷  Np, max ) - 4, 5  ( Np, max / Np, min )  5, 5  0, 30 punktu - ( Np, max / Np, min ) < 4, 5  0, 00 punktów P32.2.4 – jakie zastosowano zabezpieczenie palników rozruchowo-wspomagających podczas ruchu ustalonego segmentu spalania ? - Chłodząca kurtyna powietrzna  0, 20 punktu - Zasuwa w ścianie komory (spalania/dopalania)  0, 10 punktu |
| 2.2.5 | Możliwości regulacyjne udziału %-owego strumieni powietrza pierwotnego i powietrza wtórnego (Pp i Pw ) w całkowitym strumieniu powietrza do spalania  (Pp + Pw ) P2.2.5 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.2.5 - Pp/w  30%  0, 50 punktu, - 20 %  Pp/w < 30%  0, 30 punktu, - Pp/w < 20%  0, 00 punktów, gdzie: Pp/w = (Pp/w) maks  (Pp/w) min ; Pp maks + Pw min = 100% ; Pp min + Pw maks = 100% |
| 2.3 | Węzeł odzysku energii ze spalania odpadów – kocioł odzyskowy |
| 2.3.1 | # Oferowana obliczeniowa sprawność termiczna kotła – według PN-EN 12952-15 P2.3.1 = (STK i / STK maks ) * (Waga STK) gdzie: P2.3. 1 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.1, STK i – oferowana obliczeniowa sprawność termiczna kotła [ % ] według oferty „i”, przedłożona wraz z analitycznym udokumentowaniem, STK maks – obliczeniowa, analitycznie udokumentowana, sprawność kotła, najwyższa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert Waga STP – waga kryterium cząstkowego 2.3.1 = 1, 00 |
| 2.3.2 | # Całkowita powierzchnia wymiany ciepła (2 podkryteria) P 2.3.2 = P1 2.3.2 + P2 2.3.2 gdzie: P2.3.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.2, P12.3.2 – liczba punktów dla oferty „i” wg kryterium cząstkowego „całkowita powierzchnia wymiany ciepła ciągów opromieniowanych”, P12.3.2 = (PWO i / PWO maks ) * (Waga PWO) PWOi – całkowita powierzchnia [m2] wymiany ciepła w ciągach opromieniowanych kotła według oferty „i”, PWOmax – największa całkowita powierzchnia [m2] wymiany ciepła w ciągach opromienowanych kotłów spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga PWO – waga kryterium cząstkowego 2.3.2/1 = 0, 35 P22.3.2 – liczba punktów dla oferty „i” wg kryterium cząstkowego „całkowita powierzchnia konwekcyjnej wymiany ciepła” P22.3.2 = (PWK i / PWK maks ) * (Waga PWK), PWK i – całkowita powierzchnia [m2] konwekcyjnej wymiany ciepła w kotle według oferty „i”, PWK maks – największa całkowita powierzchnia [m2] konwekcyjnej wymiany ciepła kotłów spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, ## Waga PWK – waga kryterium cząstkowego 2.3.2/2 = 0, 50 |
| 2.3.3 | Procesowo-konstrukcyjne bezpieczeństwo przed wystąpieniem chlorowej korozji wysokotemperaturowej – wykazane dla poszczególnych zespołów wymiany ciepła na „tle” załączonego „pustego” wykresu obszarów chlorowej korozji wysokotemperaturowej P2.3.3 – liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.3.3 = 0 ÷ 1, 30 punktu Liczba punktów przydzielana indywidualnie dla każdej oferty według eksperckiej oceny, na podstawie odwzorowania na wykresie położenia poszczególnych zespołów wymiany ciepła z projektu kotła każdej z ofert, dla stanu kotła zaszlakowanego (na koniec okresu międzyprzeglądowego). - Przekroczenie krzywej „Min” przez punkt odwzorowania temperaturowych parametrów na wylocie z poszczególnych zespołów wymiany ciepła, dla kotła w stanie „zaszlakowanym”, w stronę „strefy przejściowej” na wykresie = 0, 0 punktów dla danej oferty. - Położenie punktu odwzorowania temperaturowych parametrów na wylocie z poszczególnych zespołów wymiany ciepła, dla kotła w stanie „zaszlakowanym”, poza krzywą „Max” = 1, 30 punktu dla danej oferty. - Położenie punktu odwzorowania temperaturowych parametrów na wylocie z poszczególnych zespołów wymiany ciepła, dla kotła w stanie „zaszlakowanym”, pomiędzy krzywymi „Min” i „Max” = 0,95 punktu dla danej oferty. |
|  | Należy przyjąć, że temperatura zewnętrznej powierzchni rury zespołu wymiany ciepła (przegrzewacza) = temperatura pary + 40 0C Min Max |
| 2.3.4 | # Urządzenia operacyjnego oczyszczania powierzchni konwekcyjnej wymiany ciepła (3 podkryteria) P2.3.4 = P12.3.4 * P22.3.4 * P32.3.4 gdzie: P2.3.4 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.4, P12.3.4 – liczba punktów dla oferty „i” wg kryterium cząstkowego „rodzaj urządzenia do oczyszczania” - Ostukiwacze młotkowe  0, 40 punktu, - Zdmuchiwacze parowe/pneumatyczne  0, 20 punktu; P22.3.4 – mnożnik punktów za „napęd urządzenia”, - Napęd mechaniczny  1, 0, - Napęd pneumatyczny  1, 25; P32.3.4 – mnożnik punktów za „usytuowanie urządzenia”, - Jednostronne  1, 0 - Dwustronne  1, 20 |
| 2.3.5 | Maksymalny dopuszczalny czas ciągłej pracy (liczba godzin/dobę) węzłów spalania i odzysku ciepła w stanie przeciążenia termicznego – 110% wartości nominalnej mocy termicznej brutto, jak na wykresie spalania P2.3.5 = (CPP i / CPP maks ) * (Waga CPP) gdzie: P2.3.5 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.3.5, CP i – dopuszczalny czas pracy/dobę [h/dobę] węzłów spalania i odzysku ciepła w stanie przeciążenia termicznego = 110% wartości nominalnej według oferty „i”, CP maks – dopuszczalny czas pracy/dobę [h/dobę] węzłów spalania i odzysku ciepła w stanie przeciążenia termicznego = 110% wartości nominalnej, najdłuższy spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga CPP – waga kryterium cząstkowego 2.3.5 = 0,75 |
| 2.4 | Węzeł przetwarzania odzyskanej energii |
| 2.4.1 | Maksymalna moc elektryczna brutto przy pracy w trybie pełnej kondensacji, w różnych warunkach funkcjonowania instalacji ZUOK, tzn.: - 100% nominalnej mocy termicznej brutto („wariant 1”), - 70% nominalnej mocy termicznej brutto („wariant 2”), oraz - Zewnętrzna temperatura powietrza = (+ 30 0C, ciśnienie atmosferyczne = 1000 hPa) („warunki funkcjonowania a”) - Zewnętrzna temperatura powietrza = średniej rocznej (+ 9,0 0C, ciśnienie atmosferyczne = 1000 hPa ) („warunki funkcjonowania b”) P 2.4.1 = P12.4.1 (1a) + P22.4.1 (1b) + P32.4.1 (2a) + P42.4.1 (2b) P 2.4.1 – liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.4.1, jako suma składników dla poszczególnych warunków funkcjonowania: P12.4.1 (1a) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(1a)”, P22.4.1 (1b) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(1b)”, P32.4.1 (2a) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(2a)”, P42.4.1 (2b) – liczba punktów dla oferty „i” , wariant i warunki funkcjonowania instalacji „(2b)”, gdzie dla poszczególnych warunków funkcjonowania „(1a)”, „(1b)”, „(2a)” i „(2b)” liczbę cząstkową punktów określa się odpowiednio: P2.4.1 = [ NE br(1a) i / NE br(1a) maks ] * (Waga NE br) gdzie: NE br(1a)i – moc elektryczna brutto [MWe] według oferty „i”, dla warunków funkcjonowania instalacji „(1a)” - i podobnie dla pozostałych wariantów warunków funkcjonowania, NE br(1a)maks – maksymalna moc elektryczna brutto [MWe] dla warunków funkcjonowania instalacji „(1a)” wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga NE br – waga kryterium cząstkowego 2.4.1 = 0, 40 (4 X 0, 40) |
| 2.4.2 | Maksymalny poziom kogeneracji (maksymalnie możliwa ilość przekazywanego ciepła do sieci cieplnej [GJ/dobę] ) przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnętrznej temperaturze powietrza = –200C, ciśnienie atmosferyczne = 1000 [hPa] P2.4.2 = (PK i / PK maks ) * (Waga PK) Gdzie: P2.4.2 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.4.2, PK i – maksymalna – według oferty „i” – ilość ciepła (GJ/dobę), jaka może być przekazywana do sieci przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnętrznej temperaturze powietrza = –200C, PK maks – ilość ciepła jaka może być przekazywana do sieci (GJ/dobę) przy nominalnych warunkach pracy instalacji i zewnętrznej temperaturze powietrza = –200C, maksymalna wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga PK – waga kryterium cząstkowego 2.4.2 = 1,10 |
| 2.4.3 | Zapotrzebowanie energii elektrycznej Ne [MWe] na eksploatacyjne potrzeby własne (Ne PW) [MWe] w nominalnych warunkach pracy instalacji i w trybie pełnej kondensacji P2.4.4 = (Ne PW min / Ne PW i ) * (Waga Ne PW) gdzie: P2.4.3 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.4.3, Ne PWi – zapotrzebowanie energii elektrycznej [MWe] na eksploatacyjne potrzeby własne, w nominalnych warunkach pracy instalacji w trybie pełnej kondensacji, wykazana w ofercie „i”, Ne PWmin – zapotrzebowanie energii elektrycznej [MWe] na eksploatacyjne potrzeby własne w nominalnych warunkach pracy instalacji w trybie pełnej kondensacji, wykazane jako najniższe wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga Ne PW – waga kryterium cząstkowego 2.4.3. = 0,95 |
| 2.4.4 | Moc awaryjnego źródła zasilania (Ne ZA) [MWe], relacja do zapotrzebowania mocy na eksploatacyjne potrzeby własne (Ne PW) P2.4.5 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.4.4 - Jeśli (Ne ZA) / (Ne PW) = 1 i możliwe jest podtrzymanie operacyjnego funkcjonowania instalacji zasilanej tylko ze źródła awaryjnego:  P2.4.5 = 0, 85 punktu - Jeśli (Ne ZA) / (Ne PW) < 1 upełnić!! zinstalacji oferciesieci cieplnej) 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000i możliwe jest bezpieczne zakończenie procesu spalania odpadów (wybieg instalacji) z wypełnieniem wszystkich wymagań procesowych w zakresie spalania i oczyszczania spalin:  P2.4.4 = 0, 65 punktu, |
| 2.5 | Węzeł oczyszczania spalin |
| 2.5.1 | Wentylator ciągu głównego P2.5.1 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.5.1, - maksymalna dysponowalna nadwyżka podciśnienia pmaks [hPa], jaka może być wytworzona przez wentylator ciągu głównego w stosunku do podciśnienia w warunkach nominalnych  pnomin [hPa] - ( pmaks /  pnomin)  1,15 , przy dopuszczalnym spadku sprawności  10%  0, 90 punktu - 1,05  ( pmaks /  pnomin )  1,15 , (przy dopuszcz. spadku sprawności  10%)  0, 60 punktu - ( pmaks /  pnomin )  1, 05  0, 00 punktu |
| 2.5.2 | Filtr workowy (2 podkryteria) P2.5.2 = P12.5.2 + P22.5.2 gdzie: P2.5.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.5.2 jako suma punktów uzyskanych przy ocenie według kryteriów cząstkowych 2.5.2a, 2.5.2b |
| 2.5.2a | Całkowita liczba komór filtra (CLK) i liczba komór filtra, projektowo wymagana do gwarantowania deklarowanych parametrów emisji (CLKg) Jeżeli: - (CLK) = (CLKg) + 1  P12.5.2 = 0, 60 punktu, Jeżeli: - (CLKg) / (CLK) = 1  P12.5.2 = 0, 15 punktu |
| 2.5.2b | Ogrzewanie lejów popiołowych filtra tkaninowego P22.5.2 – czy zastosowano ogrzewanie lejów popiołowych filtra tkaninowego ? - Tak:  P22.5.2 = 0, 40 punktu - Nie:  P22.5.2 = 0, 15 punktu |
| 2.5.3 | Procesowe i techniczne rozwiązania bezpieczeństwa w węźle pół-suchego oczyszczania spalin (4 podkryteria) P2.5.3 = P12.5.3 + P22.5.3 + P32.5.3 + P42.5.3 gdzie: P2.5.3 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 2.5.3, jako suma punktów uzyskanych przy ocenie według kryteriów cząstkowych 2.5.3a, 2.5.3b, 2.5.3c, 2.5.3d. |
| 2.5.3a | P12.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym segmentu zapewniono możliwość awaryjnego schładzania spalin po kotle? - Tak:  P12.5.3 = 0, 25 punktu - Nie:  P12.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.3b | P22.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym węzła przewidziano możliwość zapewnienia obojętnej atmosfery (wprowadzenie azotu lub rozwiązanie równoważne) w silosie adsorbentu i w każdej pojedynczej komorze filtra tkaninowego? - Tak, w pełnym zakresie:  P22.5.3 = 0, 40 punktu - Tak, w silosie adsorbentu:  P22.5.3 = 0, 20 punktu - Nie:  P22.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.3c | P32.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym węzła przewidziano możliwość ogrzewania leja popiołowego silosu produktów oczyszczania spalin? - Tak:  P32.5.3 = 0, 40 punktu - Nie:  P32.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.3d | P42.5.3 – czy w rozwiązaniu technicznym węzła przewidziano możliwość odprowadzenia spalin bezpośrednio z kotła, po awaryjnym schłodzeniu bezpośrednio do komina (kanał baypasowy) ? - Tak:  P42.5.3 = 0, 25 punktu - Nie:  P42.5.3 = 0, 00 punktów |
| 2.5.4 | Dopuszczalny chwilowy (średnio-30 minutowy) %-owy wzrost zawartości składników zanieczyszczeń (odrębna ocena dla HCl oraz dla SO2) w spalinach nie oczyszczonych – ponad projektowe wartości nominalne, (który nie spowoduje przekroczenia wartości granicznych zestawionych w kolumnie A tabeli Załącznika 5 w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. – Dz. U. 11.95.558) P2.5.4 = (DWZ i / DWZ maks ) * (Waga DWZ) gdzie: P2.5.4 = liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.5.4, odrębnie dla HCl i SO2 DWZ i – dopuszczalny chwilowy (średnio-30 minutowy) %-owy wzrost zawartości składników zanieczyszczeń (HCl i SO2) w spalinach ponad projektowe wartości nominalne, według oferty „i”, DWZmaks – dopuszczalny chwilowy (średnio-30 minutowy) wzrost zawartości składników zanieczyszczeń (HCl i SO2) w spalinach ponad projektowe wartości nominalne, maksymalny wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga DWZ – waga kryterium cząstkowego 2.5.4 = 0, 65 (2 x 0, 65) |
| 2.6 | Dogodność obsługi i bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji |
| 2.6.1 | System zabezpieczenia przeciwpożarowego w bunkrze, na stanowisku rozdrabniania odpadów i w kabinie operatora – oceniany według stopnia wypełnienia wymagań zdefiniowanych w PFU – rozdział 1.10.1.1.3 i 1.10.1.2. P2.6.1 – liczba punktów dla oferty „i” według eksperckiej oceny indywidualnej przewidzianych i zaprojektowanych elementów systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych, według wymagań wyspecyfikowanych*) dla obszaru bunkra odpadów (11 wymagań), stanowiska rozdrabniania odpadów (7 wymagań) i kabiny operatora suwnicy (3 wymagania), P2.6.1 = 0, 00 ÷ 2, 20 punkty, gdzie: - P2.6.1 = 2, 20 za wypełnienie wszystkich, opisanych w Części Technicznej Formularza Oferty, środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, według wymagań Zamawiającego wyspecyfikowanych*) w rozdziałach 1.10.1.1.3 oraz 1.10.1.2 - P2.6.1 = 0 przy pominięciu, któregoś z środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, według wymagań Zamawiającego wyspecyfikowanych*) we wskazanych rozdziałach PFU . |
|  | *) Zestawienie wymagań przygotowane na podstawie fragmentów tekstu ze wskazanych rozdziałów P-FU ( 1.10.1.1.3 oraz 1.10.1.2): - Wymaga się / ...... /, by odcinek drogi transportowej rozdrobnionych odpadów do bunkra był na tyle długi, nie mniej niż 10 m, aby obsługa stanowiska rozdrabniania mogła zareagować w przypadku ewentualnego powstania źródła ognia podczas rozdrabniania odpadów, przed ich zsypaniem do bunkra odpadów . - Węzeł przyjmowania odpadów należy wyposażyć w system detekcji przeciwpożarowej i automatycznie sterowane urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego. - Przewidzieć zainstalowanie stacji zasilania hydraulicznego napędu rozdrabniarki w oddzielnym pomieszczeniu, poza rozdrabniarką. - Przewidzieć montaż zespołów hydraulicznych i zbiorników hydraulicznych w wannach z zabezpieczeniem wycieku płynów hydraulicznych. - W projekcie stanowiska rozdrabniania odpadów przewidzieć zainstalowanie lokalnych, stałych oraz przenośnych, urządzeń gaśniczych – pianowych, wodnych lub innych równoważnych. - Przewidzieć zainstalowanie telewizyjnego monitoringu oraz czujników dymowych w strefie rozdrabniania i transportu rozdrobnionych odpadów do bunkra. - Uwzględnić stosowanie trudnopalnych płynów hydraulicznych. - W hali wyładunkowej należy wykonać kamery z przesyłem obrazu do centralnej dyspozytorni oraz kabiny operatora suwnicy. - W strefie kabiny operatorów suwnic zainstalować również urządzenia kurtyny wodnej, /……./ w celu dodatkowego zabezpieczenia kabiny na wypadek pożaru w bunkrze. - Należy zainstalować cyfrową kamerę termowizyjną, która monitorować powinna w określonym cyklu czasowym powierzchnię warstwy odpadów w bunkrze i przekazywać obraz termograficzny do kabiny operatora suwnicy oraz do centralnej dyspozytorni. - Uwzględnić możliwość parkowania dla obydwu suwnic jednocześnie, najkorzystniej po obydwu stronach bunkra, (na wypadek pożaru w bunkrze). - W obszarze bunkra odpadów należy zainstalować urządzenia sygnalizacji zagrożenia pożarowego i urządzenia do automatycznego gaszenia ognisk pożaru, najkorzystniej gaszenia pianowego. - Uwzględnić możliwość uruchomiania systemu gaszenia i obsługi systemu z bezpiecznego miejsca, przy czym należy zakładać, że oszklenie kabiny operatora może ulec zniszczeniu na skutek wysokiej temperatury w bunkrze, co uniemożliwić może obsługę (lub uruchamianie) systemu gaszenia przez operatora suwnicy. - Przewidzieć zapas środka gaszącego na co najmniej godzinę pracy systemu gaszenia. - Zapewnić możliwość gaszenia zarodków ognia poprzez pokrywanie warstwą piany tylko części powierzchni składowanych odpadów. - Na bramy wyładowcze zastosować materiały odporne na działanie wysokiej temperatury, jaka może panować w bunkrze podczas pożaru, przy czym system sterowania zamykaniem bram musi być uruchamiany automatyczne – sygnałem z układu czujników temperatury lub dymowych rozmieszczonych w bunkrze. - Zapewnić możliwość otwierania/zamykania świetlików (klap dymowych) na dachu zarówno z zewnątrz – np. z poziomu placu przed bramami wjazdowymi – jak i (przynajmniej w części) z kabiny operatora suwnic. - W rozwiązaniu projektowym bunkra należy zastosować również przeciwpożarową instalację zraszania zamontowaną bezpośrednio nad lejem załadowczym odpadów. - Należy zapewnić dodatkowe ruchome źródło światła, zamontowane na kabinie operatora suwnicy, umożliwiające oświetlenie wnętrza bunkra na wypadek awarii oświetlenia głównego. - Kabinę operatora wykonać jako klimatyzowaną i utrzymywać ją w lekkim nadciśnieniu z dostarczeniem świeżego powietrza spoza budynku bunkra. - Kabinę operatora wyposażyć w indywidualne środki gaśnicze. |
| 2.6.2 | Szerokość racjonalnie rozmieszczonych podestów na poziomach obsługowych na zewnątrz komory spalania i dopalania oraz kotła odzyskowego, zapewniających możliwość dostępu do wszystkich urządzeń wymagających obsługi i okresowych przeglądów P2.7.4 = (PPO i / PPO maks ) * (Waga PPO) gdzie: P2.6.2 – liczba punktów dla oferty „i” według kryterium cząstkowego 2.6.2, PPO i – szerokość [m] racjonalnie rozmieszczonych podestów na poziomach obsługowych na zewnątrz komory spalania i dopalania oraz kotła odzyskowego, zapewniająca możliwość dostępu do wszystkich urządzeń wymagających obsługi i okresowych przeglądów, według oferty „i”, PPO maks – maksymalna, wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, szerokość [m] racjonalnie rozmieszczonych podestów na poziomach obsługowych na zewnątrz komory spalania i dopalania oraz kotła odzyskowego, zapewniająca możliwość dostępu do wszystkich urządzeń wymagających obsługi i okresowych przeglądów, Waga PPO – waga kryterium cząstkowego 2.6.2 = 0, 30 |

3.  Grupa kryterium podstawowego : „Gwarancje eksploatacyjne  (GE)”

| Oznaczenie | Nazwa kryterium – ocena punktowa |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Okres międzyprzeglądowy i dyspozycyjność instalacji – według deklarowanych wartości gwarancyjnych |  |
| Okres międzyprzeglądowy (niem. określenie „Reisezeit”) oznacza czas nieprzerwanej pracy kotła, po którym nie są już skuteczne eksploatacyjne sposoby oczyszczania powierzchni wymiany ciepła w ciągu(-ach) opromieniowanych i w ciągu konwekcyjnym kotła, proces spalania odpadów musi być wtedy zatrzymany i kocioł wychłodzony w celu ręcznego oczyszczenia. Dla potrzeb oceny przedstawionych ofert należy przyjąć, definicję „okresu miedzyprzeglądowego” (Reisezeit) według VGB Merkblatt M261 „Empfehlungen für Auslegung und Beschffenheit von abfallgefeuerten Dampferzeugern”, Wyd. II, 2009 i dla tych założeń należy w ofertach przedstawić deklarowane wartości gwarancyjne „okresu międzyprzeglądowego” (por. również PFU – rozdział 1.2 PF-U oraz Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych. |  |  |
| 3.1.1 | Gwarantowana nadwyżka długości okresu międzyprzeglądowego powyżej wymaganego minimum = 6 500 [h] P3.1.1 = (OMP i / OMP maks ) * (Waga OMP) gdzie: P3.1.1 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 3.1.1 OMPi – gwarantowana nadwyżka długości okresu międzyprzeglądowego ponad 6500 h według oferty „i”, OMPmaks – gwarantowana nadwyżka długości okresu międzyprzeglądowego [ h ], maksymalna wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga OMP – waga kryterium cząstkowego 3.1.1 = 2, 50 |  |
| 3.1.2 | Gwarantowana nadwyżka dyspozycyjności instalacji powyżej 7 800 [h/rok] P3.1.2 = (DI i / DI maks ) * (Waga DI) Gdzie: P3.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 3.1.2 DI i – gwarantowana nadwyżka dyspozycyjności instalacji ponad 7.800 ]h/rok], według oferty „i”, DImaks – gwarantowana nadwyżka dyspozycyjność instalacji, maksymalna wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga DI – waga kryterium cząstkowego 3.1.2 = 2, 30 |  |
| 3.2 | Gwarancje emisji monitorowanych składników zanieczyszczeń do powietrza – według deklarowanych poziomów gwarancyjnych | Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta „i” wg danego kryterium |
| Deklarowanie i wypełnienie (pod rygorem zapisów w Kontrakcie dotyczących udzielanych gwarancji) wymagań w zakresie monitorowanych emisji składników zanieczyszczeń na poziomie średniodobowych granicznych wartości stężeń, zgodnie z Rozporządzeniami: - Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 05.260.2181), zamienionym przez Rozporządzenie M.Ś. z dnia 22 kwietnia 2011r. oraz Dz.U. 11.95.558 - Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów (Dz.U. 02.37.339, z późn. zmianami – Dz. U. z 2004 r. nr 1 poz. 2 oraz Dz. U. z roku 2010, nr 61, poz. 380), jest warunkiem przyjęcia (nie odrzucenia) oferty. Za deklarowanie i wypełnienie (pod rygorem zapisów w Kontrakcie) gwarancji stężenia emisji niższych niż średniodobowe wartości graniczne przyznawane są przy ocenie oferty dodatkowe punkty zgodnie z poniższymi zapisami (kryteria 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3,2,5 i 3.3.1). |  |  |
| 3.2.1 | Gwarantowane stężenie emisji pyłów w spalinach: - za gwarantowanie średniodobowego stężenia emisji pyłów, obniżonego o każde 5% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) | P3.2.1  po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punktu |
| 3.2.2 | Gwarantowane stężenia emisji kwaśnych, nieorganicznych składników zanieczyszczeń w spalinach: - za gwarantowanie średniodobowych stężeń emisji, kwaśnych nieorganicznych składników obniżonych o każde 5% w stosunku do wartości granicznych według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558), liczone jako wartość uśredniona z gwarantowanych obniżeń procentowych stężenia emisji tych składników zanieczyszczeń (HCl, HF, SO2) | P3.2.2  po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punkty |
| 3.2.3 | Gwarantowane stężenie emisji tlenków azotu w spalinach: - za gwarantowanie średniodobowego stężenia emisji tlenków azotu, obniżonych o każde 5% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558), przy jednoczesnym ograniczeniu zawartości nie przereagowanego amoniaku w spalinach ≤ 10 mg/m3N | P3.2.3  po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punktu |
| 3.2.4 | Gwarantowane stężenie emisji CO - za gwarantowanie, średniodobowego stężenia emisji tlenku węgla obniżonego o każde 10% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) | P3.2.4  po 0, 30 punktu Maksymalnie 1,20 punkty |
| 3.2.5 | Gwarantowane stężenie emisji substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny (TOCS ): - za gwarantowanie, średniodobowego stężenia emisji substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jak całkowity węgiel organiczny (TOCS) obniżonych o każde 5% w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 05.260.2181 oraz 11.95.558) | P3.2.5  po 0, 20 punktu Maksymalnie 1,60 punktu |
| 3.3 | Gwarancje jakości produktów spalania – według deklarowanego poziomu gwarancyjnego |  |
| 3.3.1 | Gwarantowana całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych (TOCŻ ) - za gwarantowanie wartości TOC żużli i popiołów paleniskowych obniżonej o każde 0,25 punktu procentowego w stosunku do wartości granicznej według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. (Dz.U. 02.37.339, z późn. zmianami) | P3.3.1  po 0, 40 punktu Maksymalnie 1,60 punkt |

- Grupa kryterium podstawowego: „Koszty związane z eksploatacją instalacji  (KE)”

| Oznaczenie kryterium | Koszty związane z eksploatacją instalacji (KE) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Operacyjne koszty zmienne – według danych ofertowych |  |
| 4.1.1 | Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na eksploatacyjne potrzeby własne P4.1.2 = (ZEEmin / ZEE i ) * (Waga ZEE) Gdzie: P4.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.1.2 ZEE i – uwarunkowane eksploatacyjnie, jednostkowe zużycie energii elektrycznej [MWh/Mg spalanych odpadów ] na eksploatacyjne potrzeby własne, według oferty „i”, ZEEmin – uwarunkowane eksploatacyjnie, jednostkowe zużycie energii elektrycznej [MWh/Mg spalanych odpadów] na eksploatacyjne potrzeby własne, najniższe wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert ZEE – waga kryterium cząstkowego 4.1.2 = 1, 40 |  |
| 4.1.2 | Jednostkowy koszt (PLN/Mgprzetwarzanych pozostałości) zużycia wszystkich reagentόw oraz materiałów stabilizujących i zestalających wykorzystywanych w procesach przetwarzania i przygotowania do składowania/unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin P4.1.2 = (KSZmin / KSZ i ) * (Waga KSZ) Gdzie: P4.1.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.1.2 KSZi – koszt jednostkowy wg oferty „i”, obliczony samodzielnie przez Zamawiającego w fazie oceniania ofert, na podstawie podanej w ofercie „i” wielkości jednostkowego zużycia poszczególnych reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających (JZR), wykorzystywanych w procesach przetwarzania i przygotowania do składowania/unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych, (popiołów lotnych z kotła, oraz pyłów i produktów reakcji z procesu oczyszczania spalin - z lejów popiołowych filtra tkaninowego) *), KSZmin – najniższy koszt zużycia wszystkich reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających, wykorzystywanych w procesach przetwarzania i przygotowania do składowania/unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych – wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert. Koszty jednostkowe podane w € przeliczone będą na PLN po kursie z dnia odpowiadającego terminowi otwarcia ofert. Waga KSZ – waga kryterium cząstkowego 4.1.2 = 1, 40 |  |
|  | *) W ofercie wskazany musi być producent (źródło zakupu) reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających , specyficznych dla procedury przewidzianej w projekcie wg oferty „i”, które mogą nie być dostępne powszechnie na rynku (o ile takie przewiduje się zastosować w oferowanym wariancie technologii). |  |
| 4.1.3 | Koszt opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin (PLN/rok) P4.1.3 = (KUPmin / KUP i) * (Waga KUP) gdzie: P4.1.3 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.1.3 KUP i – suma rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin według oferty „i”, KUPmin – suma rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin, najniższa wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert. KUP – suma rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin (popioły lotne z kotła i produkty reakcji z lejów popiołowych filtra tkaninowego) uprzednio przetworzonych i kierowanych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z uwzględnieniem dodanej masy reagentów oraz materiałów stabilizujących i zestalających (o ile spełnione są i udowodnione wymagania bezpieczeństwa ekologicznego zastosowanych procedur przetwarzania – por. opis wymagań w PF-U – rozdział 1.10.1.8) W celu obliczenia rocznych opłat za unieszkodliwianie wszystkich pozostałości poprocesowych z oczyszczania spalin (popioły lotne z kotła i produkty reakcji z lejów popiołowych filtra tkaninowego) ustala się jednostkowe stawki za składowanie w wysokości = 450 PLN/Mgpozostałości, z uwzględnieniem masy dodanych środków stabilizujących i zestalających. Koszty w € przeliczone będą na PLN po kursie z dnia odpowiadającego terminowi otwarcia ofert. KUP – waga kryterium cząstkowego 4.1.3 = 1, 40 |  |
| 4.2 | Koszty związane z utrzymaniem ruchu wybranych zespołów instalacji i wymianą zespołów/części – według deklarowanych gwarancji |  |
| 4.2.1 | Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin nominalnie po 2 latach eksploatacji P4.2.1 = (KWRmin / KWR i ) * (Waga KWR) Gdzie: P4.2.1 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.2.1, KWRi – wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin, nominalnie po dwóch latach, według gwarancji oferty „i” (wyrażony w % powierzchni rusztu), KWRmin – wskaźnik powierzchniowy skumulowanej wymiany zużytych rusztowin, nominalnie po dwóch latach, najniższy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ( wyrażony w % powierzchni rusztu ). Zamiana rusztowin miejscami, pomiędzy poszczególnymi strefami rusztu, nie jest traktowana jako wymiana. Waga KWR – waga kryterium cząstkowego 4.2.1 = 1, 40 |  |
| 4.2.2 | Wskaźnik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (dotyczy komory spalania i dopalania) nominalnie po 2 latach eksploatacji P4.2.2 = (KWWmin / KWWi ) * (Waga KWW) Gdzie: P4.2.2 = liczba punktów dla oferty „i” z tytułu kryterium 4.2.2, KWWi – wskaźnik powierzchniowy skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (wyrażony w % powierzchni wymurówki komory spalania i komory dopalania), nominalnie po dwóch latach eksploatacji, według gwarancji oferty „i” KWWmin – najniższy ze wskaźników powierzchniowych skumulowanej naprawy i wymiany wymurówki ogniotrwałej (wyrażony w % powierzchni wymurówki komory spalania i komory dopalania), nominalnie po dwóch latach eksploatacji, spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, Waga KWW – waga kryterium cząstkowego 4.2.2 = 1, 40 |  |